                       项目编号： [image: image50.png]



成都市公共卫生临床医疗中心
成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目
环境影响报告书

（征求意见稿）

项 目  业 主：成都市公共卫生临床医疗中心
项目代理业主：成都兴城投资集团有限公司
评 价  单 位：四川众望安全环保技术咨询有限公司

环 评  证 书：国环评证乙字第3245号

编 制  日 期：2020年9月
目  录

1目  录


11 概述


11.1 任务由来


61.2 建设项目特点


61.3 关注的主要环境问题及环境影响


71.4 环境影响评价工作过程


71.5 环境影响报告书主要结论


92 总则


92.1 评价原则


92.2 编制依据


142.3 环境影响评价因素及评价因子


152.4 评价标准


202.5 评价等级及评价工作范围


252.6 相关规划及环境功能区划


302.7 环境保护目标


322.8 评价时段和方法


333 医院服务及污染物现状评价


333.1 医院现状


343.2 医院现有生产情况


353.3 现有项目污染物产生、治理及达标排放情况


443.4 现有项目“三废”污染物排放汇总


443.5 现状存在的主要问题及“以新带老”措施


464 项目概况及工程分析


464.1 项目概况


634.2 总图布置合理性分析


684.3 工程分析


724.4 污染物排放和治理措施


1004.5 本项目“三废”排放统计情况


1034.6 项目“三本帐”分析


1045 环境现状调查与评价


1045.1 自然环境现状调查与评价


1125.2 环境保护目标调查


1125.3 环境质量现状调查与评价


1276 施工期环境影响分析


1276.1 施工工艺流程及施工组织方案


1296.2 施工期大气环境影响分析


1346.3 施工期地表水环境影响分析


1356.4 施工期声环境影响分析


1386.5 施工期固体废弃物环境影响分析


1416.6 生态环境影响分析


1476.7 施工期环境影响分析结论


1487 营运期环境影响分析


1487.1 地表水环境影响分析


1547.2 地下水环境影响分析


1607.3 大气环境影响分析和预测


1727.4 声环境影响分析与预测


1767.5 固体废弃物对环境的影响分析


1787.7 外环境对本项目的影响分析


1797.8 医院卫生防疫


1797.9 环境风险分析


1988 环境保护措施及其经济、技术论证


1988.1 废水防治措施分析


2028.2 地下水污染控制与环境保护措施分析


2038.3 废气污染控制与环保措施分析


2068.4 环境噪声污染控制与环保措施分析


2078.5 固体废弃物污染控制与环保措施分析


2088.6 项目环保措施及投资估算


2119 环境影响经济损益分析


2119.1 经济效益分析


2119.2 社会效益分析


2119.3 环境效益分析


21310 环境管理与环境监测


21310.1 环境管理


22310.2 环境监测


22510.3 排污口规范化管理


22711 结论与建议


22711.1 建设项目概况


22811.2 产业政策符合性


22811.3 规划的符合性与选址合理性分析


23011.4 区域环境质量现状


23111.5 污染物排放、环境保护措施及环境影响分析


23311.6 环境风险评价结论


23311.7 环境管理


23511.8 公众参与调查结论


23511.9 项目环保措施投资结论


23511.10 建设项目环保可行性结论


23611.11 建议和要求





1 概述

1.1 任务由来
1.1.1 公卫中心基本情况

成都市公共卫生临床医疗中心（以下简称“公卫中心”）为成都市传染病医院、成都市结核病防治院、成都铁路局结核病防治院于2006年合并而成，最早建院于1940年，是目前四川省首家三级甲等传染病专科医院，是全国结核界首家三级甲等医院。

“公卫中心”承担法定传染病、感染性疾病的诊断、检查、医疗救治工作；承担全市新发、突发传染病疫情应急医疗救治工作；承担全省各级医疗机构、疾控机构艾滋病治疗工作相关人员的培训；承担全市新发、突发传染病及重大传染病防治的培训工作；是省、市新突发传染病定点医疗机构，为省、市结核病临床医疗定点机构，省、市艾滋病抗病毒治疗定点医疗机构；是国家耐多药结核病防治国际合作项目培训基地、卫生部“肝炎防治健康教育计划”全国培训基地、四川省艾滋病防治培训中心、四川省中医药防治艾滋病培训中心、成都市结核病预防与控制中心和成都市疾控人员临床素养培训基地、成都医学院临床教学基地。

中心现有净居寺和航天两个院区，占地144亩，总建筑面积8.5万平方米。现有职工1136人，编制床位数1030张。设有27个临床一级科室，61个二级科室，其中传染科、肝病科、结核科、艾滋病科等在国内省内有一定的知名度，ICU、内科、外科、妇产科、儿科、血液透析室等为传染病合并或并发相关疾病诊断治疗提供相应支撑。拥有国家、省、市重点学科或专科13个，其中国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室1个，国家中医药管理局重点专科建设项目1个，省级重点学科（专科）及建设项目6个，市级重点学科（专科）及建设项目6个。获得国家药物临床试验机构资格认定证书，开展了BE试验、Ⅲ和Ⅳ期药物临床试验，以及诊断试剂临床试验。

2019年门诊88万人次，同比增长6.2%；出院2.4万人次，同比增长1.1%；医疗活动收入6.9亿元，同比增长12.6%。
1.1.2 代理业主
本项目代理业主为成都兴城投资集团有限公司。
根据成都市人民政府《研究市公卫中心三期项目和市疾控中心健康管理数据中心二期项目建设有关工作的会议纪要（二〇一九年十一月十二日）》（成府阅〔2019〕153号），由成都兴城集团负责担任项目代理业主，代建市公卫中心三期建设项目（含南支三渠改道工程）。
1.1.3 公卫中心当前存在的主要问题

（1）基本建设严重滞后。

一是医院缺乏整体布局规划。一二期项目建设受土地供给制约，分批修建，总平设计未做总体规划，存在功能不完善，分区不合理，流程不科学，洁污、医患、人车流线组织存在交叉，未有效达到卫生隔离的要求；行政办公和科研教学用房不仅严重缩水，而且不得不挤占业务用房，整个功能区域布局不合理。

二是每床建筑面积严重不达标。根据传染病院建设每万人需1张床位的标准，按照成都市总人口数约2300万人、常住人口约1650万人，至少应建2000张床位；按三甲医院每床150平方米的标准，医院建筑面积应达到30万平方米。目前，医院建筑面积与标准和现代传染病医院建设要求相差22万平米，医务人员办公、就餐与患者难以分离，存在职业安全、院感防控的巨大风险。

（2）设备设施陈旧落后。老旧设备居多，高端设备缺乏，难以满足传染病合并内外科疾病或并发症治疗需求，急需设备更新换代。

（3）现代化医院管理体系有待进一步加强。集体决策机制和模式有待进一步完善；绩效考核的科学性、指导性作用有待加强；信息化建设水平有待提高；建立的跨省专科联盟比较单一。

（4）区域性的影响力不够充分。结核、肝病、艾滋三大优势学科，受核心技术的开展、传染病合并内外科疾病救治能力、科研教学水平等影响，导致区域内的影响力和引领能力不强。

（5）学科内涵建设不足。合作共建医学院校附属医院或教学医院刚起步，高水平的学科、科研、学科人才缺乏，公共卫生投入不足，与市级医院相比专家待遇严重偏低，学科人才流失严重，承担的国家级科研项目少，牵头国内外多中心临床研究少，系统性研究少，高水平科研成果少。

针对新冠疫情，本次三期项目的负压病房为考虑类似冠状病毒的传染性疫病，因投资限制暂不考虑5G手术，三期建设完毕后会考虑四期建设，最终整个院区规模为23万m2。

1.1.4 项目建设必要性
1、项目建设是成都市公共卫生事业建设发展的需要

根据《2018年四川省卫生健康事业发展统计公报》，2018年，全省报告甲、乙、丙类法定传染病31种，报告发病率446.36/10万，比上年上升26.33%，连续11年低于全国平均；死亡率5.00/10万，比上年上升56.91%。除新生儿破伤风外，甲乙丙类报告发病率居前5位的是手足口病、肺结核、乙肝、其他感染性腹泻病和梅毒，报告死亡率居前5位的是艾滋病、肺结核、狂犬病、乙肝、丙肝。传染病种类和发病率呈上升趋势。

艾滋病、肺结核、狂犬病仍是困扰四川省人民的重要疾病，近年来虽然传染病的发病率有一定下降，但传染病患者的死亡率逐年增加。四川省现有传染病医院5所，成都市公共卫生临床医疗中心、四川中医肝病医院（专科医院）、泸州川南传染病防治中心、绵阳传染病医院、广元市第三人民医院。

成都市公共卫生临床医疗中心是四川省首家三级甲等传染病专科医院，是全国结核界首家三级甲等医院，承担法定传染病的诊疗工作，承担成都市乃至全省新突发传染病疫情应急医疗救治工作，承担全省各级医疗、疾控机构艾滋病治疗工作相关人员的培训，承担全市新突发传染病及重大传染病防治的培训工作。在肝病、结核病、艾滋病以及妊娠合并肝炎、艾滋病等专科有独特的学科优势，部份学科水平处国内先进水平。支持“公卫中心”的建设与发展，强化政府对公共卫生服务的行政责任努力将其建设成为功能完善、反应灵敏、运转高效、持续发展的区域重要医疗救治中心，是成都市乃至四川省公共卫生服务工作的重要核心节点，也是成都市公共卫生事业建设战略布局和发展的需要。

2、项目建设是成都市卫计委规划的需求

2015年12月，成都市卫计委颁布了《成都市医疗卫生服务体系规划（2015-2020）》的通知。文件中明确提出以科学发展观为指导，深入贯彻落实“四个全面”战略布局，合理统筹配置城乡卫生资源，健全上下联动、衔接互补的医疗服务体系。

支持技术实力较强的部（省）办医院向主城区外延伸发展，在规划新区或优质医疗资源缺乏的地区选点新建医疗机构，在规划新区或优质医疗资源缺乏的地点新建医疗机构，促进城乡优质医疗资源布局均衡。

成都市在未来几年内人口规模也定将快速增长，从数量和质量两方面解决医疗卫生资源的供给与日益增长的医疗卫生需求将是新区科学发展的重点解决问题。项目建设也符合成都市卫计委对未来规划的需求。

3、项目建设是成都市净居寺片区规划建设的需要

一方面，净居寺片区的整体改造早已完成规划设计，根据成都市城市规划，有一条60米宽的城市道路穿过成都市公共卫生临床医疗中心净居寺院区。但因为成都市公共卫生临床医疗净居寺院区的搬迁存在困难，该道路一直无法形成，极大地影响了该区域的规划建设。根据《成都市城乡规划委员会主任会议会议纪要（第6期）》（成都市城乡规划委员会办公室2013年12月5日）的会议精神，应尽快落实净居寺院区的搬迁工作，打通断头路，完善城市建设。

同时，目前地铁8号线和13号线的交汇处正在净居寺院区大门口处施工，一旦地铁竣工投入使用，净居寺院区更是处于城市道路交通规划的要道上，无论是对城市建设发展还是城市传染病防控都将是一大不可避免的难题。另一方面，净居寺院区位于成都市中心区域——成都市锦江区净居寺18号，周围居民较密集。医院方经常接到附近居民投诉，反应传染病医院距离居住区较近，心理有不安全的负担。净居寺院区整体搬迁至航天院区也是顺应民情的决定。

4、项目建设是实现成都市公共卫生临床医疗中心2020-2025年目标任务的需求

中心以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时期卫生健康工作方针，全面加强党对医院的领导，坚持医院公益性地位不动摇，不断健全完善现代医院管理制度，按照国家医疗卫生体制改革与发展的总体部署和成都市医疗卫生服务体系规划，推进医院高质量发展。四期项目建成后，中心床位数量达1760张，实现整体搬迁、统一办公。基本能够达到中心2020~2025年的发展目标。

5、项目建设是成都市传染病三级疫情防控建设的重要组成部分

成都市公共卫生临床医疗中心航天院区内已建成一期工程（360床）和烈性传染病房楼（40床），二期住院楼（300床）已改建完成。为满足公共卫生服务工作的社会需要，拟建三期工程规划床位800床，待四期建设完成后，“公卫中心”将达到1760床的规模。

一级应急：小规模疫情，在三期建设的负压隔离病房进行收治，可收治人数200人。

二级应急：较大规模疫情，在三期建设的整栋呼吸道疾病综合楼进行收治，可收治人数800人。
三级应急：大规模疫情，以市政绿化带及医院周围绿化带为屏障，进一步加大传染病的控制力度。

综上所述：成都市公共卫生临床医疗中心三期项目顺应了成都市和四川省公共医疗服务事业的建设布局需求，同时也是不断提高自身技术水平和服务能力，创建集应急、医疗、预防、科研、教学、生产为一体的西南领先、全国一流的研究型三级甲等传染病专科医院的需求。建设理由必要、充分。
成都市发展和改革委员会于2020年5月29日出具了《关于成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目可行性研究报告的批复》（成发改政务审批[2020]38号）（见附件），明确项目建设规模和主要内容：项目总建筑面积约92942.49平方米，设置床位800张。主体建筑为一栋综合楼，地上由东西两个高层塔楼，公用一个五层高的裙房组成。东侧塔楼为18层，主要功能为结核病区，西侧塔楼为10层，主要功能为烈性传染病房区。地下三层，地下一层为车库及设备用房。地下二层为车库。地下三层为车库（部分人防工程）。

（一）建筑工程

1、地上建筑工程： 地上总建筑面积65311.31平方米，其中门急诊医技楼24679.69平方米；西侧塔楼呼吸道疾病综合楼（烈性病、综合传染病）9731.19平方米，高10层；东侧塔楼呼吸道疾病综合楼（呼吸道疾病 、重症病区）27536 .43平方米，高18层；新建污水处理站100平方米；架空连廊3264平方米。

2、地下建筑工程：地下3层，建筑面积27201.18平方米，地埋式垃圾站30平方米，污水池400平方米。

（ 二）总图工程

主要包括道路广场与硬质铺装5437平方米，景观绿化2167平方米，围墙约800米，大门2座，室外电气、通讯、给排水，管线迁改工程及标识标牌等。

（ 三）南支三渠改造工程

对原南支三渠成都公共卫生临床医疗中心段进行改线，改线后渠道长约 361.1米。
项目建设总投资74078.90万元。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的要求，该项目应当进行环境影响评价。本项目为传染病医院，设置800张床位，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于卫生和社会工作中的Q8415专科医院，根据中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部令第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，本项目属于其中“三十九、111医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构-新建、扩建床位500张及以上的”，应编制环境影响报告书。
为此，成都市公共卫生临床医疗中心委托四川众望安全环保技术咨询有限公司（以下简称“评价单位”）承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位成立了项目组，按《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容和要求开展工作。项目组工作人员对项目拟建场区进行了详细的实地踏勘和环境调查，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上按照有关法律法规和《环境影响评价技术导则》等技术规范要求编制完成《成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目环境影响报告书》，现上报审批。
1.2 建设项目特点

该建设项目为扩建项目，施工和生产运营过程中将产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，根据建设项目排放的主要污染因子以及院址的地理位置、气象因素，环评重点为生产过程中废气、废水、噪声以及固废对环境的影响。
1.3 关注的主要环境问题及环境影响
本项目重点关注的环境问题是生产过程中主要污染物的产生、控制、环境影响、环境风险及公众参与。本项目关注的环境问题及环境影响如下：

（1）项目采取的环保措施是否能确保污染物稳定达标排放；
（2）项目投产后是否能够满足污染物排放总量控制的要求；
（3）项目的环境风险是否可以接受。
1.4 环境影响评价工作过程
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，，本次环境影响评价工作程序分为三个阶段，即：

①第一阶段：前期准备、调研和工作方案编制阶段；

②第二阶段：分析论证和预测评价阶段；

③第三阶段：环境影响报告书编制及审批阶段。

具体工作流程如图1.4-1。
1.5 环境影响报告书主要结论
成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目符合国家产业政策，选址与环境功能区划、区域规划具有良好相容性。尽管建设项目生产不可避免产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，但与之配套的环保设施比较完善，治理方案选择较合理，只要认真落实本评价报告书中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，贯彻“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，综合利用和污染治理相结合，各污染物排放量均可得到有效削减，项目得到广大公众的支持，环境风险处于可接受水平，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。
[image: image1.png]BB AR E RSB S 28R

I

1. BB AHNA M RS
2, TS TR
3, RIS EILREE

M

v

1 FERRAF ik
2 BERRIEN E SIS RIFET
BFETIESRR . N BN

RS wigne
WS TeEnti
ot —
v

1 EFEERF RTINS
2EEWABIAATSTHN

T RETRIRIPIEN, AT
2EHSRAORS
J— e

v

FHFFEENARE T





图1.4-1 环境影响评价工作程序图
2 总则

2.1 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：
（1）依法评价原则
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
（4）广泛参与
广泛听取和吸收公众意见，综合考虑相关行业的专家、有关单位、个人及当地环境保护管理部门的意见。
2.2 编制依据

2.2.1 国家相关法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起施行，2016年11月7日修改；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

（6）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日公布施行；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修正，2012年7月1日起施行，2016年5月修订，2016年7月1日起实施；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月修订，2016年9月1日起施行；

（9）《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日起施行；

（10）《中华人民共和国水法》，2002年10月1日起施行；

（11）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日起施行。

（12）《中华人民共和国城乡规划法》，2008年1月1日起施行；

（13）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日起施行；
2.2.2 行政法规与部门规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令682号，2018年4月28日；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日实施；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017年9月1日施行，2018年4月28日修正；

（4）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部，部令第4号，2019年1月1日实施；
（5）《国务院关于印发大气污染物防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013年9月10日；

（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2016年4月2日；
（7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号，2016年5月28日；

（8）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国务院，国发[2005]39号，2005年12月3日；

（9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环保部，环发[2012]77号，2012年7月3日；

（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环保部，环发〔2012〕98号，2012年8月7日；

（11）《危险化学品安全管理条例》，国务院，国务院令[2011]591号，2011年12月1日；

（12）《国家危险废物名录》（2016年），2016年8月1日；

（13）《四川省环境保护条例》，2003年12月24日施行；

（14）四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法，2002年09月01日施行；

（15）《四川省环境保护局关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，四川省环保局，川环发[2006]1号；

（16）《四川省固体废物污染环境防治条例》2013年9月25日，自2014年1月1日起施行；

（17）《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》四川省人民政府，川办发[2013]32号，2013年5月31日；

（18）《四川省人民政府关于重点区域大气污染防治“十二五”规划四川省实施方案的批复》，四川省人民政府，川府函[2013]181号；

（19）《重点区域大气污染防治“十二五”规划四川省实施方案》，川府函[2013]181号；

（20）《四川省大气污染防治行动计划实施细则》（川府发[2014]4号）；
（21）《四川省人民政府办公厅关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划的通知》，川办函〔2017〕102号，2017年5月25日；

（22）《四川省灰霾污染防治办法》，四川省人民政府令 第288号，2015年5月1日起施行。

（23）《中共四川省委四川省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》，（川）委发[2004]38号文；

（24）《〈土壤污染防治行动计划四川省工作方案〉2020年度实施计划》，四川省污染防治攻坚战领导小组办公室，2020年3月27日；
（25）《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）。

（26）《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号），2019年1月12日；
（27）《"生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单"编制技术指南(试行)》(环办环评〔2017〕99号)，国家环境保护部印发，2017年12月。

（28）四川省发展和改革委员会关于印发《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》的通知（川发改规划〔2017〕407号），四川省发展和改革委员会 ，2017年8月8日；
（29）《四川省生态环境厅关于进一步改进环评审批和监督执法服务高质量发展的通知》（川环函〔2020〕220号），四川省生态环境厅，2020年4月14日；
（30）《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函〔2020〕19号），生态环境部环境影响评价与排放管理司，2020年3月24日；
（31）《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》，川府发〔2020〕9 号，2020年6月28日。

（32）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部第36 号令）；

（33）《卫生部关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发[2005]292 号）；
（34）《医院污水处理技术指南》，环发[2003]197号；
（35）《医院污水处理工程技术规范》，HJ2029-2013，2013年7月1日起施行；
（36）《医疗废物管理条例》，中华人民共和国国务院令 第380号，2003年6月4日；
（37）原国家环境保护总局关于发布《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的通知，环发[2003]188号，2013年11月20日；
（38）《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》，环发[2011]19号，环境保护部、卫生部，2011年02月16日；
（39）《传染病医院建筑设计规范》，住房和城乡建设部公告第525号；

（40）《传染病医院建设标准》，建标173-2016，主编部门：中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会，批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会，施行日期：2016年9月1日；

（41）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环境保护部公告 2017年 第43号，2017年10月1日起施行；
（42）成都市公共卫生临床医疗中心关于印发《成都市公共卫生临床医疗中心“十三五”发展规划（2016-2020）》的通知；
2.2.3 技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）；

（8）环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018）；

（9）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）。

（11）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）。
2.2.4 技术资料及项目有关文件

（1）成都市人民政府《研究市公卫中心三期项目和市公卫中心健康管理数据中心二期项目建设有关工作的会议纪要（二〇一九年十一月十二日）》（成府阅〔2019〕153号）；

（2）成都水务局关于市公共卫生临床中心三期工程南支三渠改线方案的意见；
（3）《关于成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目可行性研究报告的批复》，成发改政务审批[2020]38号，成都市发展和改革委员会，2020年5月29日；
（4）《成都市公共卫生临床医疗中心三期项目可行性研究报告》，中国建筑西南设计研究院有限公司，2020年5月；
（5）现有项目环评、环评批复及验收批复；
（6）设计单位提供的方案及文字说明；

（7）项目咨询合同；

（8）成都市公共卫生临床医疗中心提供的其他资料。
2.3 环境影响评价因素及评价因子
2.3.1 环境影响因素识别
表2.3-1 环境影响程度定性分析表
	影响阶段
	影响类型
	影响程度

	
	可逆
	不可逆
	长期
	短期
	局部
	大范围
	直接
	间接
	有利
	不利
	不明确
	不显著
	显著

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小
	中
	大

	施工期
	施工期水土流失
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	

	
	施工期机械噪声
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	

	
	施工产生的扬尘
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	

	
	施工场地生活污水
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	

	
	建筑材料运输
	√
	
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	

	运行期
	废水排放
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	√
	

	
	废气排放
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	

	
	废渣堆积、排放
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	

	
	设备噪声
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	

	
	生态系统
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	

	
	社会经济
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	√
	


本项目施工期环境影响暂时的，施工结束环境影响即可消除。项目运营期的环境影响因子识别详见表2.3-2。

表2.3-2 环境影响因子识别一览表

	工程阶段
	工程作用因素
	工程引起的环境影响及影响程度

	
	
	水文
	水质
	土壤
	声环境
	空气环境
	陆生生态
	景观
	文物
	环境

卫生
	人群

健康
	就业机会
	科技与经济发展

	
	
	
	
	侵蚀
	污染
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运期
	污水排放
	×
	△
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	△
	×
	×
	×

	
	废气排放
	×
	×
	×
	×
	×
	△
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	固体废物排放
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	⊕
	⊕
	×
	×

	
	生产废液排放
	×
	△
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	⊕
	⊕
	×
	×

	
	设备运转

产生噪声
	×
	×
	×
	×
	△
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	有毒有害物

管理与使用
	×
	⊕
	×
	⊕
	×
	⊕
	×
	×
	×
	⊕
	⊕
	×
	×

	
	风险事故
	×
	△
	×
	⊕
	×
	⊕
	×
	×
	×
	⊕
	⊕
	×
	×

	项目总体影响
	×
	△
	×
	△
	△
	△
	×
	×
	×
	×
	×
	★
	★


注：×——无影响；负面影响：△——轻微影响、○——较大影响、●——有重大影响、⊕——可能；★——正面影响。

2.3.2 评价因子

本项目的评价因子筛选结果如表2.3-3所示。
表2.3-3 评价因子识别表

	环境要素
	评价专题
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、H2S、NH3

	
	影响评价
	NOx、SO2、颗粒物、H2S、NH3 

	地表水环境
	现状评价
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群

	
	影响评价
	CODCr、NH3-N

	地下水环境
	现状评价
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子活性洗涤剂共22项，水位监测记录井深、水位等

	
	影响评价
	CODCr、NH3-N

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	影响评价
	等效连续A声级

	固体废物
	影响评价
	医疗废物产生量，处置方式、去向

	风险评价
	影响评价
	柴油、液氧泄漏，污水处理站环境风险、致病微生物环境风险


2.4 评价标准

根据本项目区域环境特点本项目执行以下标准。
2.4.1 环境质量标准

1、地表水

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，具体标准值见下表2.4-1。

表2.4-1 地表水环境质量标准限值（Ⅲ类水域标准）     单位：mg/L
	评价因子
	标准值
	评价因子
	标准值

	pH（无量纲）
	6～9
	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	CODCr
	≤20
	石油类
	≤0.05

	BOD5
	≤4
	总磷
	≤0.2

	SS
	—
	粪大肠菌群
	≤10000个/L

	NH3-N
	≤1.0
	-
	-


2、环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（TJ2.2-2018）附录D中的相关浓度限值，具体如下：

表2.4-2 环境空气质量标准

	序号
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值
	单位
	执行标准

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准

	
	
	24小时平均
	150
	
	

	
	
	1小时平均
	500
	
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	
	

	
	
	24小时平均
	80
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	3
	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	
	

	4
	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	5
	颗粒物（PM10）
	年平均
	70
	
	

	
	
	24小时平均
	150
	
	

	6
	颗粒物（PM2.5）
	年平均
	35
	
	

	
	
	24小时平均
	75
	
	

	7
	H2S
	1小时平均
	10
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（TJ2.2-2018）附录D中的浓度限值

	8
	NH3
	1小时平均
	200
	
	


3、环境噪声

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表2.4-3。
表2.4-3 声环境质量现状评价标准          单位：dB（A）
	标准
	昼间
	夜间

	GB3096-2008  2类
	60
	50


4、地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，评价因子标准限值见下表2.4-4。
表2.4-4 地下水质量标准       单位：mg/L（pH无量纲）

	评价因子
	标准值
	评价因子
	标准值

	pH
	6.5~8.5
	氯化物
	≤250

	总硬度
	≤450
	阴离子合成洗涤剂
	≤0.3

	耗氧量
	≤3.0
	总大肠菌群
	≤3.0

	氨氮
	≤0.2
	细菌总数
	≤100

	硫酸盐
	≤250
	铅
	≤0.01

	亚硝酸盐
	≤1.0
	汞
	≤0.001

	硝酸盐
	≤20
	镉
	≤0.005

	挥发性酚类
	≤0.002
	铁
	≤0.3

	氰化物
	≤0.05
	锰
	≤0.10

	氟化物
	≤1.0
	铬（六价）
	≤0.05

	溶解性总固体
	≤1000
	砷
	≤0.01


2.4.2 污染物排放标准

1、废水

本项目为传染病医院，位于成都市锦江区静明路377号。该项目产生的废水进入自建的污水处理站，采用物化处理工艺“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”工艺进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准后经院区污水总排口进入东三环路市政污水管网（项目所在区域的市政污水管网现已建成），至成都市第九净水厂集中深度处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）关于城镇污水处理厂的标准，最终汇入锦江。
其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准，其标准限值见表2.4-5。

表2.4-5 污水排放标准  单位：mg/L
	指标
	最高允许排放浓度

	
	《医疗机构水污染物排放标准》
（GB18466-2005）表1中标准
	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放
标准》（DB51/2311-2016）表1中标准

	pH
	6-9
	6-9

	CODCr
	60
	30

	BOD5
	20
	6

	SS
	20
	10

	动植物油
	5
	1

	氨氮
	15
	1.5（3）

	阴离子
表面活性剂
	5
	0.5

	粪大肠

菌群
	100
	1000

	总余氯
	0.5
	/

	肠道致病菌
	不得检出
	/

	肠道病毒
	不得检出
	/

	结核杆菌
	不得检出
	/

	总磷
	8
	0.3


注：1）DB51/2311-2016标准表1 中未列入的污染物，按照GB 18918-2002中一级A 标准执行。
2）总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962- -2015）B等级标准。
2、废气

项目营运期污水处理站周边空气中无组织排放的污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“医疗废水处理站周边大气污染物最高允许浓度”相关标准；有组织排放的医疗废水处理站废气处理设施排口执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求。
食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型灶台油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率。
根据成都市生态环境局于2017年11月21日发布的《成都市人民政府关于调整扩大中心城区高污染燃料禁燃区的通告》（征求意见稿），本项目所在地成都市锦江区位于成都市划定的高污染燃料禁燃区内。本项目建设工期为2020-2023年，建成后锅炉废气执行《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672—2020）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中高污染燃料禁燃区标准。
其余废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。
标准限值见表2.4-6。
表2.4-6 大气污染物排放标准
	序号
	污染物
	单位
	排放限值
	污染物排放监控位置

	1
	NH3
	mg/m3
	1.0
	《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）

表3中最高允许浓度限值

	2
	H2S
	mg/m3
	0.03
	

	3
	臭气
	无量纲
	10
	

	4
	氯气
	mg/m3
	0.1
	

	5
	甲烷
	%
	1
	

	6
	硫化氢
	kg/h
	0.33
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
(15m排气筒)

	7
	甲硫醇
	kg/h
	0.04
	

	8
	氨
	kg/h
	4.9
	

	9
	油烟最高允许排放浓度
	mg/m3
	2.0
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型灶台油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

	10
	净化设施最低去除效率
	%
	85
	

	11
	颗粒物
	mg/m3
	10
	《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672—2020）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中高污染燃料禁燃区标准

	12
	SO2
	mg/m3
	10
	

	13
	NOx
	mg/m3
	30
	

	14
	CO
	mg/m3
	100
	

	15
	颗粒物
	mg/m3
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，周界外浓度最高点

	16
	SO2
	mg/m3
	0.4
	

	17
	NOx
	mg/m3
	0.12
	


3、噪声

（1）施工期噪声
建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其标准限值见表2.4-7。
表2.4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值       单位：dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


（2）厂界噪声
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表2.4-8。
表2.4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB（A）
	标准
	昼间
	夜间

	GB12348-2008   2类
	60
	50


4、固体废物

一般工业固废暂存参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（ GB18599-2001 ）。
医疗废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ/T421-2008）。

医院污水处理站污泥：属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥清掏前应进行检测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构污泥控制标准，各项指标限制见下表。
表2.4-9 医疗机构污泥控制标准

	医疗机构类别
	粪大肠菌群数
（MPN/g）
	肠道致病菌
	肠道病毒
	结核杆菌
	蛔虫卵死亡率
（%）

	综合医疗机构
	≤100
	/
	/
	/
	＞95


2.5 评价等级及评价工作范围

2.5.1 地表水环境

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJT2.3-2018），本项目为水污染型建设项目，评级等级判定可依据下表。

表2.5-1 地表水环境影响评价工作等级的判定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）

水污染当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200 且 W＜6000

	三级B(
	间接排放
	—

	注 1：水污染当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量最大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，

应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。

注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级；

注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级；

注 7：建设项目利用海水作为温度介质，排水量≥500 万 m3 /d，评价等级为一级；排水量＜500万m3 /d，评级等级为二级；

注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。

注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。

注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目废水排放量为597.55m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等。本项目医疗废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准后经院区污水总排口进入东三环路市政污水管网（项目所在区域的市政污水管网现已建成），至成都市第九净水厂集中深度处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）关于城镇污水处理厂的标准，最终汇入锦江。
本项目废水属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价工作分级确定，本项目地表水环境影响评价等级定为三级B。
2、评价范围

本项目不涉及地表水环境风险，根据导则，本次地表水环境评价范围为成都市第九净水厂在锦江排污口上游500m至下游3000m河段的范围。
2.5.2 地下水环境
1、评价等级

公卫中心是目前四川省首家三级甲等传染病专科医院，是全国结核界首家三级甲等医院。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），属于地下水环境影响评价类别中的III类项目。
区域的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-2。

表2.5-2 地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征
	评价区判定结果

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	本项目区域周边均为成都市锦江区建成区，无敏感和较敏感所列环境敏感区，属于不敏感

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。
	

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。
	

	备注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区
	


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分依据如下表。

表2.5-3 建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表

	            项目类别

环境敏感程度  
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三(


本项目属于地下水环境影响评价中的III类项目。同时，本项目地下水环境敏感程度为不敏感。因此项目地下水评价等级为三级。
2、评价范围

本项目地下水评价范围根据查表法可知，项目所在区域≤6km2范围。
2.5.3 环境空气

1、评价等级

本项目运营期废气主要来源于（1）锅炉房天然气燃烧废气（包括超低氮冷凝常压热水锅炉废气、热水烟气直燃机组废气、燃气内燃发电机废气）、（2）污水处理站废气、（3）食堂油烟、（4）综合楼通风废气、（5）恶臭（包括特种垃圾站异味气体、地埋式垃圾站异味气体）、（6）备用柴油发电机烟气、（7）汽车尾气等。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式进行估算。
表2.5-4  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	1000万人

	最高环境温度/℃
	35.7

	最低环境温度/℃
	-5.9

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下。
表2.5-5  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	超低氮冷凝常压热水锅炉
	颗粒物
	900
	0
	0.00
	/

	
	SO2
	500
	1.01
	0.06
	/

	
	NO2
	500
	0.0337
	0.50
	/

	热水烟直燃机组
	夏季
	颗粒物
	900
	0.0158
	0.00
	/

	
	
	SO2
	500
	0.0606
	0.01
	/

	
	
	NO2
	500
	0.205
	0.10
	/

	
	冬季
	颗粒物
	900
	0.019
	0.00
	/

	
	
	SO2
	500
	0.0721
	0.01
	/

	
	
	NO2
	500
	0.246
	0.12
	/

	燃气内燃发电机
	颗粒物
	900
	0.00794
	0.00
	/

	
	SO2
	500
	0.0686
	0.01
	/

	
	NO2
	500
	0.233
	0.12
	/

	污水处理站
	NH3
	200
	0.0358
	0.02
	/

	
	H2S
	10
	0.000305
	0.00
	/


由上表可以看出，本项目Pmax最大值出现为超低氮冷凝常压热水锅炉排放的NO2，Pmax值为0.50%，Cmax为0.0337μg/m³。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，判断本项目大气污染物评价等级按下表进行划分。

表2.5-6 大气污染物评价等级一览表

	评价工作等级
	评级工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价(
	Pmax＜1%


本项目超低氮冷凝常压热水锅炉排放的NO2，Pmax值为0.50%，小于1%，因此确定，本项目大气评价等级为三级。
2、评价范围

项目所在地为中心，边长为5km的矩形范围内。
2.5.4 声环境
1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）“5.2.3建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”。
本项目建成前、后噪声声级变化不大，对区域的声环境的改变值低于3dB(A)；项目建成后受影响人口变化不大；由于项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域。因此，本项目声环境影响评价等级为二级。

2、评价范围

本次声学环境评价范围为厂界外200m区域。
2.5.5 环境风险
1、评价等级

根据项目原辅料、燃料储存、使用情况，项目运营过程中涉及的主要危险物质包括液氧、备用发电机用柴油及次氯酸钠。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定环境风险评价工作等级划分见下表：
表2.5-6 评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a(

	a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目的危险物质主要为氧气、柴油、次氯酸钠。

表2.5-7 本项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	最大存在总量qn
	临界量Qn
	q/Q
	∑q/Q

	1
	氧气
	10m3
	200m3
	0.05
	0.100334
＜1

	2
	柴油
	0.835t
	2500t
	0.000334
	

	3
	次氯酸钠
	0.25t
	5t
	0.05
	


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B计算，项目Q 值＜1，风险潜势为I。因此，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
2、评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169- 2018）要求，未对简单分析作评价范围要求，因此本项目不设定环境风险评价范围。
2.5.6 生态环境

1、评价工作等级

本项目位于成都市锦江区静明路377号，占地面积8368.98m2（0.0084km2），小于2km2，同时项目所在地受人类活动影响较大，区域内无生态敏感保护目标，无珍稀动植物分布，无特殊及重要生态敏感目标，生态环境敏感程度属于一般。

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011），生态影响评价工作等级划分标准见下表。
表2.5-8 生态影响评价工作等级划分

	影响区域生态

敏感性
	工程占地范围

	
	面积≥20km2或长度≥100km
	面积2km2~20km2或长度50km~100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	三级
	三级
	三级(


根据影响区域的生态敏感性和项目的工程占地，确定本项目生态环境影响评价等级为三级，本环评对生态环境影响作简单分析。

（2）评价范围

根据评价区域与周边环境的生态完整性确定项目生态环境评价范围为项目用地红线范围内。
2.5.7 土壤环境影响评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A 土壤环境影响评价项目类别中“社会事业与服务业其他”，为“IV 类”，可不开展土壤环境影响评价。因此，本项目无需进行土壤环境质量现状调查与评价。
2.6 相关规划及环境功能区划

2.6.1 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为专科医院（Q8415）。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中第三十七条“卫生健康”中第6款“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”，为鼓励类建设项目；本项目所采用的设备亦不属于国家相关行业限制或淘汰类，为允许类。本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中基本医疗服务设施建设鼓励发展项目。同时，本项目建设不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知”规定的项目。
另，本项目于2020年5月29日取得了成都市发展和改革委员会出具的《关于成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目可行性研究报告的批复》（成发改政务审批[2020]38号），具体详见附件。
综上，本项目的建设符合国家现行产业政策。
2.6.2 规划的符合性
1、与医疗机构发展规划符合性
根据《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《四川省“十三五” 医疗机构设置规划（2016- 2020年）》、成都市卫生和计划生育委员会发布了关于印发《成都市医疗卫生服务体系规划（2015-2020年）》的通知（成卫计发〔2015〕94 号）、成都市卫生和计划生育委员会关于印发《成都市卫生计生事业第十三个五年发展规划》的通知等文件符合性分析见下表 2.6-1所示。
表2.6-1 本项目与医疗机构发展规划符合性分析表
	序号
	文件
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	1
	《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
	第四十三章  “推进健康四川建设”第二节“加快提升医疗卫生服务水平”中提出：大力推进基本公共卫生服务均等化，提高医疗服务质量和能力。加快推进区域医疗中心、综合医院和专科医院建设，鼓励社会资本举办各类医疗机构。健全基层医疗卫生服务体系，全面实现基层医疗卫生机构标准化。完善疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生等公共卫生服务体系，提高重大传染病、慢性病、地方病、职业病等防治水平。建立和完善公立医院、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构以及社会办医之间的分工协作关系，整合各级各类医疗卫生机构服务功能，为群众提供系统、连续、全方位的医疗卫生服务。人均预期寿命达到77.2岁。
	本项目成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目，公卫中心是目前四川省首家三级甲等传染病专科医院，是全国结核界首家三级甲等医院，选址位于成都市锦江区静明路377号，核定编制床位800张， 
	符合

	2
	《四川省“十三五” 医疗机构设置规划（2016- 2020年）》
	四、医疗机构设置

（一）医院设置

1、公立专科医院

根据医疗服务需求，规划设置各类专科医院。支持省级专科医院延伸发展，重点向医疗资源薄弱地区和城市新区倾斜，鼓励多种形式新建混合所有制医院。专科医院原则上设立到省级和市（州），鼓励县级综合医院设立相应科室。

（1）传染病专科医院。加强现有9个传染病专科医院建设，加强成都市公共卫生临床医疗中心的“省市共建”。到2020年，力争100%的市（州）龙头综合医院设立独立的传染病区，100%的县级综合医院设立传染病区，区级综合医院传染性区也可“市区共建”。鼓励各地新增设独立的传染病专科医院。
	
	符合

	3
	成都市卫生和计划生育委员会发布了关于印发《成都市医疗卫生服务体系规划（2015-2020年）》的通知（成卫计发〔2015〕94 号）
	2、各级各类医疗卫生机构的机构设置及发展

（2）医疗机构

公立专科医院。对于需求量大的专科医疗服务，可以根据具体情况设立相应的专科医院。公立专科医院原则上设立到省级和市，县只在综合医院设立相应科室。鼓励社会资本举办各类专科医院。

——传染病专科医院。加强现有2个传染病专科医院建设，加强成都市公共卫生临床医疗中心“省市共建”，在县级综合医院设立独立传染病区。
	
	符合

	4
	成都市卫生和计划生育委员会关于印发《成都市卫生计生事业第十三个五年发展规划》的通知
	（三）完善医疗卫生服务体系

构建整合型医疗卫生服务体系。按照建设国家中心城市的目标，结合天府新区成为国家级新区、高新区成为国家自主创新示范区对区域医药卫生行业发展的推动作用，构建布局合理、规模适当、结构优化、功能完善、富有效率的医疗卫生服务体系，将成都建设成为区域性国际医学中心城市。建立和完善公立医院、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构以及社会办医院之间的分工协作关系，整合各级各类医疗卫生机构的服务功能，为群众提供系统、连续、全方位的医疗卫生服务。

完善公共卫生服务体系。加强市疾控中心、公卫中心、血液中心、急救中心、精神卫生中心、市妇儿中心医院内涵建设，着力加强高水平的公共卫生人才培养，努力提高技术水平和服务能力，整体水平达到省级同类机构标准。以区（市）县级专业公共卫生服务机构为骨干，以基层医疗卫生机构为网底，建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的基层公共卫生服务体系。

（四）提高公共卫生服务能力

提高疾病预防控制能力。持续推进疾控机构等级评审，到2020 年，疾控防控能力达到国内一流水平，市疾控中心巩固三级甲等疾控机构水平，综合实力位居副省级城市前列，各区（市）县疾控机构达到二级甲等以上疾控机构标准。优化重大疾病防控策略，健全监测、预警、报告和督导制度，全面落实监测评估、干预救治和宣传教育等综合防控措施。完善慢性病综合监测体系，实现死因、重点慢性病及危险因素等监测一体化。加强精神卫生体系建设，全面提升成都市精神卫生中心技术水平，三级综合医院开设精神科门诊或心理门诊，常住人口超过50 万的郊县（区、市）设置或明确1 所精神卫生专业机构，龙泉驿、新都、郫县、蒲江县在县级综合医院设置精神科门诊或心理治疗门诊。
	
	符合


2.6.3 项目选址的合理性分析

本项目选址位于成都市锦江区静明路377号，在公卫中心一期、二期已征地（共107亩）范围内建设，建筑基底面积8368.98m2。
根据2007年1月4日成都市国土资源局颁发的《国有土地划拨决定书》，一期项目占地面积107621.37m2（代征地：54877.86m2），土地性质为医疗卫生用地；根据2013年11月27日成都市国土资源局颁发的《国有建设用地划拨决定书》，二期项目占地面积18107.61m2，土地性质为非营利性医疗卫生用地。

本项目与《传染病医院建设标准》（建标173—2016）中第四章第二十条　传染病医院的选址符合性分析见下表。
表2.6-2 拟建项目选址与相关规范对照表

	序号
	《传染病医院建设标准》（建标173—2016）选址要求
	本项目实际情况

	1
	不宜设置在人口密集区域
	项目拟建场地北面和西面均为军事用地，东面为东三环路五段，南面为老成渝路（静明路）。

	2
	患者就医方便、交通便利地段
	本项目位于锦江区静明路377号，三环路与老成渝路交汇处-航天立交西北面，东面为东三环路五段，南面为老成渝路（静明路），三环路和老成渝路均为城市快速路，有利于医院与外界的联系。

	3
	地形比较规整，工程水文地质条件较好
	公卫中心用地范围内地形平坦，比较规整；本项目详勘期间为丰水期，在钻孔内测得上层滞水在地面下3.00～5.10m，相对应的绝对高程为505.94～507.66m。根据区域水文地质资料，地下水位年变化幅度为1.5～2.0m，其中12、1、2月为枯水期，7、8、9月为丰水期。根据《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》（成建委573号文）规定；抗浮设计水位可按505.00m考虑，粘土渗透系数取0.02～0.05m/d。场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用，除有一沟渠自西向东横穿场地外，无防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物工程水文地质条件较好。

	4
	有比较完善的市政公用系统
	本项目位于锦江区静明路377号，三环路和老成渝路均按照城市干道标准建设，给排水等市政管网完善，天然气、通讯、电力、路灯电缆等埋设齐全，项目一期、二期项目以建设完成，项目管网配套连接方便。

	5
	不应临近易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所，不应临近水源地
	满足条件

	6
	不应临近食品和饲料生产、加工、贮存，家禽、家畜饲养、产品加工等企业。
	本项目位于成都市锦江区，周边均为城市建设用地，无工业企业及畜禽养殖。

	7
	不应临近幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所。
	距离本项目最近的学校对西面200m处的大观小学校，与本项目中间隔军事用地、市政道路及绿化带。


综上 ，本项目无明显外环境制约因素。本项目营运期产生的污染因素和排放的污染物通过相应的环保措施、风险防范措得到有效控制，能够做到达标排放，不会对项目周边环境质量和周边敏感点产生明显影响。在项目一期建设过程中，特别征求了部队的意见，得到了部队对公卫中心建设的大力支持（详见附件）。因此，项目选址从环保角度可行。
2.6.5 传染病医院建设标准符合性分析
本项目与《传染病医院建设标准》（建标173—2016）中第四章选址符合性分析见下表。
表2.6-3 拟建项目选址与相关规范对照表

	序号
	《传染病医院建设标准》（建标173—2016）选址要求
	本项目实际情况

	1
	传染病医院建筑与院区外建筑的卫生防护距离应大于或等于20m。
	项目拟建场地北面和西面均为军事用地，东面为东三环路五段，南面为老成渝路（静明路）。

	2
	传染病医院应设置足够的急救车及小型汽车停车位。
	根据表4.1-1，本项目新增587个机动车停车位（其中地下547个，地面40个）；根据表4.1-2，三期项目建成后公卫中心共有898个机动车停车位（其中地下691个，地面207个）。

	3
	改建、扩建传染病医院绿地率不宜低于30%。
	根据表4.1-2，三期项目建成后公卫中心绿地率37.47%，满足要求。


从上表分析可以看出，本项目的建设符合《传染病医院建设标准》（建标173—2016）中相关要求。
2.6.4 环境功能区划
1、大气环境功能区划
拟建项目所处地块位于环境空气质量二类区，执行环境空气质量二级标准。
2、地表水环境功能区划
建设项目受纳污水处理厂为成都市第九净水厂，受纳水体为锦江，水质要求为III类水体。
3、声环境功能区划
项目所属地区为医用建设用地，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、地下水环境功能区划

项目所属地区为医用建设用地，地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水域标准。

本项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见下表。
表2.6-3 区域水、气、声环境类别

	环境要素
	功能
	质量目标

	环境空气
	二类区
	二级（GB3095-2012）

	水环境－锦江
	排污、环境用水功能
	III类（GB3838-2002）

	声环境
	医用建设用地
	2类（GB3096-2008）

	地下水
	医用建设用地
	Ⅲ类（GB/T14848-93）


2.7 环境保护目标
1、周边关系
本项目位于锦江区静明路377号，三环路与老成渝路交汇处-航天立交西北面。公卫中心北侧、西侧为军事用地，公卫中心与军事用地之间有30m绿化带；南侧紧邻改造后的南支三渠，南侧20m为老成渝路（静明路）；东侧隔50m绿化带为东三环路五段。
项目具体外环境如下：

东面：东侧隔50m绿化带为东三环路五段，206m处为一驾校，150m为4S店。
南面：南面隔20m宽的绿化及南支三渠及为老成渝路（静明路），隔航天立交290m处为人居锦尚春天，西南面隔老成渝路165m处为领域。
西面：西面隔30m宽绿化带为军事用地，隔老成渝路165m处为东城印象，隔军事用地200m为成都市锦江区大观小学校，隔军事用地230m为大观里幼儿园圣心分园和赖家新桥社区。

北面：北面50m为秀水河，隔秀水河65m为军事用地。
项目最终纳污水体为锦江，位于项目南面4000m。锦江在污水处理厂排口下游10km范围内不涉及集中式饮用水源取水点。
本项目位于公卫中心南侧，距离一期已建综合业务楼7m，距离一期病房楼6m。
项目外环境关系图见附图。

	[image: image2.jpg]


[image: image51.jpg]



	[image: image3.jpg]




	[image: image52.jpg]


[image: image4.jpg]



	[image: image53.png]Q=K,

4



[image: image5.jpg]





图1.5-1 本项目周边环境现状图

2、保护目标
根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种。因此确定本项目主要环境保护目标为：

（1）保护厂区周围环境空气质量不被本项目产生的废气污染，环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
（2）保护锦江水质，不改变地表水现状环境质量等级。
该项目主要环境保护目标见表2.7-1。
表2.7-1 环境保护目标表

	环境

因素
	目标名称
	规模
	方位
	距离

（m）
	保护级别

	大气
	人居锦尚春天
	约15935人
	S
	290
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	领域
	约2534人
	SW
	165
	

	
	军事用地
	/
	W
	30
	

	
	东城印象
	约1326人
	W
	165
	

	
	成都市锦江区大观小学校
	约533人
	W
	200
	

	
	大观里幼儿园圣心分园
	约135人
	W
	230
	

	
	赖家新桥社区
	约5980人
	W
	230
	

	
	军事用地
	/
	N
	30
	

	声环境
	领域
	约2534人
	SW
	165
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	军事用地
	/
	W
	30
	

	
	东城印象
	约1326人
	SW
	165
	

	
	军事用地
	/
	N
	30
	

	地表水
	锦江
	平均流量30m3/s，水体功能为行洪、纳污
	S
	4000
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域

	
	秀水河
	水体功能为行洪
	N
	50
	

	
	南支三渠
	水体功能为排洪、灌溉
	S
	紧邻
	

	地下水
	项目区及周边≤6km2的浅层地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准


2.8 评价时段和方法
2.8.1 评价时段

本项目评价时段主要包括施工期和运营期，主要针对运营期进行评价。
2.8.2 评价方法

本报告采用定性与定量评价相结合的方法，以定量评价为主，按照相关技术标准、规范要求开展项目建设环境影响分析评价。
3 医院服务及污染物现状评价

3.1 医院现状

公卫中心航天院区目前已完成一期和二期项目。
一期项目：成都公共卫生医疗救治中心建设项目，该项目环境影响报告书由成都市环境保护科学研究院于2006年9月编制完成，于2007年5月25日取得原四川省环境保护局下发的《关于成都市公共卫生医疗救治中心建设项目环境影响报告书的批复》（川环建函[2007]637号），具体见附件；于2014年8月19日通过原四川省环境保护厅组织的建设项目竣工环境保护验收（川环验[2014]118号），具体见附件。目前一期项目正常运行中。
二期项目：成都市公共卫生临床医疗中心（成都市传染病医院）第二住院楼建设项目，该项目环境影响报告书由成都市环境保护科学研究院于2013年12月编制完成，于2013年12月23日取得原成都市环境保护局下发的《关于成都市公共卫生临床医疗中心（成都市传染病医院）第二住院楼建设项目环境影响报告书审查批复》（成环建评[2013]432号），具体见附件，由于新冠疫情等原因，目前该项目已委托有资质单位正在进行建设项目竣工环境保护验收阶段。
本次环评报告中公卫中心现状评价均依据现场勘查及现有项目环评报告、现有项目环评批复、一期项目竣工环境保护验收监测报告。

表3.1-1 现有项目“三同时”执行情况表
	项目名称
	成都公共卫生医疗救治中心建设项目
	成都市公共卫生临床医疗中心（成都市传染病医院）第二住院楼建设项目

	环评类型
	环境影响报告书
	环境影响报告书

	总投资
	28863万元
	5175万元

	实施情况
	正常生产
	正常生产

	批复时间
	2007年5月25日
	2013年12月23日

	审批部门
	原四川省环境保护局
	原成都市环境保护局

	批复文号
	川环建函[2007]637号
	成环建评[2013]432号

	验收时间
	2014年8月19日
	/

	验收部门
	原四川省环境保护厅
	/

	验收批复
	川环验[2014]118号
	/


目前，公卫中心一期、二期项目正常运行，根据调查，项目运行至今未发生环保投诉事件。
3.2 医院现有生产情况

现有项目组成见表3.2-1。
表3.2-1 现有工程项目组成表

	项目组成
	建设内容及主要装置
	主要环境问题

	主体工程
	医院综合楼
	地上十层、地下两层，建筑面积37097.3m2。
	医疗垃圾、生活垃圾、医疗废水、设备噪声、通风废气等

	
	烈性传染病房
	地上三层，建筑面积4496.4m2。
	

	
	第二住院楼
	1幢，艾滋病病房，地面1-7层，地下一层。
-1F：面积1100 m2，作为辅助用房、档案室、器械室、医生更医室、准备室等；
1F：建筑面积为1517.1m2，主要为挂号收费室、诊断室、功能室、门诊药房、侯诊室等；
2-3F：每层建筑面积为1517.1 m2，设置仪器室、值班室、治疗室、活动室、病房等；
4 F：手术室、ICU床位11床、麻醉等，建筑面积为1517.1m2；
5-7F：为艾滋病病房、医生休息室、更衣室等，每层建筑面积为1517.1m2。
	

	辅助公用工程
	给排水系统
	市政供水。
	/

	
	供电系统
	医院采用两路10KV市电电源供电。
	/

	
	后勤保障楼
	建筑面积1947.6m2。
	废气、废水、油烟、噪声

	
	锅炉房
	2台6 t/h，1台2t/h燃气锅炉，1用2备。
	废气、噪声、废水

	
	配电室
	医疗综合楼地下一层。
	噪声

	
	发电机
	后勤保障楼一楼（800KW）。
	废气、噪声

	
	泵房、机房
	后勤保障楼一楼。
	噪声

	
	停车场
	地上113辆，地下186辆。
	噪声

	
	库房
	400m2，医疗综合楼地下一层。
	/

	
	氧气站
	液氧储存量为5m3。
	环境风险

	办公及生活设施
	门卫
	54m2。
	生活垃圾

	
	办公室
	位于医疗综合楼内。
	生活垃圾、生活污水

	
	食堂、餐厅
	可供2700人就餐。
	后勤保障楼内

	环保工程
	预处理池
	污水停留时间24-36小时，专用预处理池容积为260m3，普通预处理池容积为300m3。
	废水

	
	污水处理站
	设计处理能力为650t/d，事故应急池300m3/d。污水处理站工艺为“预消毒+二级生化处理＋消毒”。
	废水、废气、固废

	
	特种垃圾站
	200m2，设置单独房间，位于污水处理站东侧。
	废水、废气、固废

	
	食堂油烟
	2台DJ-GG型高压静电式油烟净化器+2根15m排气筒。
	废气、噪声

	
	污水处理站恶臭废气
	4个活性炭吸附装置，经吸附后无组织排放。
	废气

	
	燃气锅炉废气
	1根15m排气筒。
	废气

	
	发电机废气
	经自带烟气净化装置处理后，经楼顶一根15m高排气筒排放。
	废气

	
	医院综合楼通风废气
	采用单独的送风和排风系统，并在每个排风口安装有电子净化器杀菌装置杀菌，杀菌后的废气经楼顶40m高排气口排入大气。
	废气

	
	烈性传染病大楼通风废气
	采用单独的送风和排风系统，排风系统靠负压吸出排气，废气经过高效净化器净化后，经楼顶10m高排气口排入大气。
	废气


3.3 现有项目污染物产生、治理及达标排放情况
3.3.1 废水污染物产生、治理及达标排放情况

1、废水污染物产生

医院产生的废水主要为：门急诊、病房、医生职工、厨房、不可预见等处排出的生活污水和医疗污水。废水量共548.12m3/d：其中一期废水量为367.2m3/d，二期废水量为180.92m3/d。
2、废水污染物治理

项目产生的废水首先进行预消毒处理（采用次氯酸钠消毒），并进入专用预  处理池，停留24-36小时后，进入污水处理站处理，按《医院污水处理技术指南》要求，传染病医院污水必须经过二级生化处理＋消毒，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经院区污水总排口进入东三环路市政污水管网，至成都市第九净水厂集中深度处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）关于城镇污水处理厂的标准，最终汇入锦江。
采用氯系消毒剂用于水体消毒，一般都会有余氯存在，医疗污水中余氯应是 化合氯与游离氯的总和。无论游离氯还是化合氯都有一定的氧化能力，因此需进 行脱氯处理，否则，会形成二次污染。脱氯的原理是：向水体中投加一定量的强 还原剂使之与水体中的氧化剂发生氧化还原反应，以达到脱氯的目的。本项目脱 氯的方式是采用脱氯机，经处理后余氯<0. 5mg/L。
[image: image54.png]L6)=L,(;)-20%g T



[image: image6.png]BT Bk

BT Bk

I

)

YR (10om")

VORI B (20m”

RBK

I

'

BSTAB AL

BB

v

¥

fe3git (25m)

3 (75m’)

¥

)

il

e

#

)

¥

Bk

¥

B

PR

'

Vs

]
S

]

WEEE [y W

¥

BT

B

v *&ﬁﬁw
ISk

W e SRET

1538 (fEBskE)




图3.3-1 污水处理站工艺流程图
3、废水污染物达标排放情况
（1）例行检测

四川凯乐检测技术有限公司于2020年6月10日对成都市公共卫生临床医疗中心（航天院区）外排废水进行了监测，监测报告（凯乐检字(2020)第050796W号）见附件，监测结果见表3.3-1。

表3.3-1 现有项目外排废水监测结果

	监测项目
	粪大肠菌群
	肠道致病菌
	pH
	化学需氧量
	生化需氧量

	
	
	沙门氏菌
	志贺氏菌
	
	
	

	单位
	MPN/L
	/
	/
	无量纲
	mg/L
	mg/L

	结果
	＜10
	不存在
	不存在
	7.24
	27
	6.2

	评价标准
	100
	/
	/
	6-9
	60
	20

	评价结果
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测项目
	悬浮物
	氨氮
	动植物油
	石油类
	阴离子表

面活性剂
	色度

	单位
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	倍

	结果
	18
	6.11
	未检出
	0.24
	0.10
	2

	评价标准
	20
	15
	5
	5
	5
	30

	评价结果
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测项目
	挥发酚
	总氰化物
	总汞
	总镉
	总铬
	六价铬

	单位
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	结果
	0.002
	0.014
	0.00034
	未检出
	未检出
	未检出

	评价标准
	0.5
	0.5
	0.05
	0.1
	1.5
	0.5

	评价结果
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	监测项目
	总砷
	总铅
	总银
	总α放射性
	总β放射性
	总余氯

	单位
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	Bq/L
	Bq/L
	mg/L

	结果
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	0.302
	7.22

	评价标准
	0.5
	1.0
	0.5
	1
	10
	6.5-10

	评价结果
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表监测结果可知，经现有污水处理站处理后，现有项目总排口废水所测指标均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）)表1中排放标准限值；消毒池所测指标总余氯符合《医疗机构水污染物排放标准》 ( GB18466 -2005 ) 表1中排放标准限值。
根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB l 8466-2005）的规定，肠道致病菌主要监测沙门氏菌、志贺氏菌。样品中沙门氏菌和志贺氏菌均未检出，达到了《医疗机构水污染物排放标准》（GB l 8466-2005）表1中肠道致病菌的排放限值要求。
（2）在线监测
根据公卫中心提供的2020年9月1日-2020年9月10日的“成都市公共卫生临床医疗中心污水处理总站（航天院区）COD在线及日常监测数据”（具体见附件），可以看出，现有污水处理站总排口处pH：7（无量纲）、CODCr：19.239-41.141mg/L、余氯：7.9-8.715mg/L，均能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）)表1中排放标准限值。
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	现有污水处理站全貌
	化粪池

	[image: image9.jpg],/;E\g&i
IS

B





	[image: image10.jpg]AN DR (WK ) A






	环保公示栏
	污水处理工艺流程

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]BARLEHARER

BREE  WEETE MK EEA @mE  wEER

[ ] |-

| K HEAR

4 nunosnssrEny
|5 nomaszss






	污水处理站废水排口
	污水处理站公示信息

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	化粪池
	污水处理站在线监测


图3.3-2 现有废水处理站现状图片

3.3.2 大气污染物产生、治理及达标排放情况

现有一期、二期项目废气主要来源于燃气锅炉烟气、发电机烟气、污水处理站恶臭废气、食堂油烟、传染病大楼通风废气、烈性传染病大楼通风废气。
l、燃气锅炉烟气
现有项目有2台2t/h和2台6t/h燃气锅炉，主要用于中央空调机供热及提供热水， 1用2备。烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，废气通过1根15m高排气筒排入大气。
2、发电机烟气
现有项目安装l台800kW柴油发电机作为停电时的备用电源，发电机设置在后勤保障楼一楼，设置单独的房间，主要污染物为燃油烟气，烟气经过自带烟气净化装置处理后，经楼顶l根15m高排气筒排入大气。
3、污水处理站恶臭废气
现有[image: image55.png]z_:ml;(gln""']



项目污水处理站为地埋式，污水处理站在运行过程中会产生一定恶臭废气， 主要污染物为氨和硫化氢，设置有4个活性炭吸附装置，经吸附后再经紫外灭菌等杀菌后以无组织形式排入大气。一期、二期项目在污水处理站边界外划定50m卫生防护距离，通过现场勘查，50m卫生防护距离内除特种垃圾站外，无其他建筑。
4、食堂油烟
现有医院食堂满足100人同时就餐（病人全在病房就餐），主要污染物为油烟。食堂油烟采用抽排系统，由2套不锈钢罩收集，排气罩灶面总投影面积14m2 ,   规模属大型，并由2台DJ-GG型高压静电式油烟净化器进行处理，分别经2根 15m高排气筒排入大气。
5、传染病大楼通风废气
传染病大楼通风废气可能含有传染性的细菌，医院大楼采用单独送风系统和排风系统，并在每个排风口安装有电子净化器杀菌装置杀菌，杀菌后的废气经楼顶40m高排气口排入大气。
6、烈性传染病大楼通风废气
烈性传染病大楼通风废气可能含有传染性的细菌和病毒，烈性传染病大楼采用单独送风系统和排风系统，排风系统靠负压吸出排气，废气经过高效净化器净化后，经楼顶10m高排气口排入大气。
7、艾滋病房通风废气
艾滋病房通风废气可能含有传染性的细菌和病毒，采用单独送风系统和排风系统，排风系统靠负压吸出排气，废气经高效净化器和紫外灯照射方式进行消毒。
根据本次环评期间院区上、下风向2个环境空气监测点监测结果（具体见5.3.1节），本项目区域NH3、H2S能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（TJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，说明项目区域环境空气质量良好。
	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]




	污水处理站活性炭吸附装置
	污水处理站废气排口

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]“i

= [T

e






	食堂油烟集气罩
	食堂油烟净化器


图3.3-3 废气排气筒现状图片

3.3.3 噪声产生、治理及达标排放情况

现有一期、二期项目主要噪声源及控制措施见表3.3-2。
表3.3-2 主要噪声源及治理措施一览表

	设备名称
	位置
	源强

(dB(A))
	降噪措施
	运行

方式

	锅炉房水

泵、风机
	后勤保障楼一楼
	90
	房间隔声、设备基础减振、进气口安装消声器
	间歇

	发电机
	后勤保障楼一楼
	85
	房间隔声并安装吸声板、设备基础减振、出气口安装消声器
	停电时使用

	食堂油烟净化器
	后勤保障楼楼顶
	70
	设备基础减振
	间歇

	污水处理站水泵
	污水处理站地下
	75
	房间隔声、设备基础减振
	间歇

	中央空调机冷却塔
	后勤保障楼楼顶
	85
	设备基础减振
	间歇

	空调多联机主机
	第二住院大楼负一楼
	75
	隔声降噪
	间歇

	消防泵房
	第二住院大楼负一楼
	70-80
	隔声降噪
	间歇


根据本次环评期间厂界四周环境噪声监测结果可知，现有项目四个厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。说明该区域声环境质量良好。
	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	污水处理站风机室
	中央空调机冷却塔


图3.3-4 噪声治理措施现状图片
3.3.4 固体废弃物产生、治理及达标排放情况

医院固体废弃物主要包括医疗垃圾、生活垃圾、污泥、污水处理站臭气处理装置定期产生的废填料。
医疗垃圾分类收集，暂存于特种垃圾站，由成都瀚洋环保实业有限公司（成都市医疗废物处置中心）收集、处置，成都市医疗废物集中处置服务协议见附件；生活垃圾采用集装桶收运，由当地环卫部门每天定时清运处理。现有项目设有特种垃圾站，建筑面积200m2，并进行了防雨、防晒、防渗处理措施。
预处理池污泥：预处理池在清掏前，按每吨湿污泥加熟石灰15公斤，搅拌均匀。现场测定污泥的pH值应达到12，作用1小时后，将污泥掏出并进行机械脱水。待含水率降至75%以下时，即可交由成都瀚洋环保实业有限公司集中处置。
污水处理站臭气处理装置定期产生的废填料：污水处理站臭气处理装置中的填料需定期更换，废填料作为医疗废物交由成都瀚洋环保实业有限公司集中处置。

固体废物的产生及处置情况见表3.3-3。

表3.3-3 现有项目固体废物的产生及处置情况表
	固废
分类
	固废名称
	产污位置
	危废
类别
	产生量
t/a
	处理方式

	一般
固废
	生活垃圾
	办公生活
	/
	193.57
	由环卫部门定期清运

	危险
废物
	医疗垃圾
	医院综合楼、烈性传染病房、第二住院楼
	HW01
	254.41
	成都瀚洋环保实业有限公司

	
	污泥
	污水处理系统
	HW01
	5
	

	
	废填料
	污水处理站臭气处理装置
	HW01
	0.1
	


	[image: image21.jpg]



	


图3.3-5 特种垃圾站现状图片

3.3.5 地下水

项目运行期间可能对地下水造成污染的有污水处理站、特种垃圾站和备用柴油暂存点等部位。
（1）重点污染区防渗措施
[image: image56.jpg]


现有污水处理站构筑物、特种垃圾站、备用柴油暂存点地面均采用高标号防 水水泥硬化，并作防渗处理。
事故应急池防渗措施：池体混凝土抗压强度、抗渗性能达到设计要求；底板混凝土高程和坡度满足设计要求；池壁垂直、表面平整，相临湿接缝部位的混凝土紧密，保护层厚度符合规定；浇注池壁混凝土前，混凝土施工缝凿毛并冲洗干净，混凝土衔接紧密不渗漏；预埋管件、止水带和填缝板安装牢固，位置准确；每座水池均做满水实验，质量合格。
（2）废水管网防渗
医院现有废水管网在材质己作防渗处理：排水管道具有足够的强度，以承受外部荷载和内部水压，外部荷载包括土压力形成的静荷载和由车辆运行所造成的动荷载。
项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制医院内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此，目前现有医院地下水污染防治措施可行。
根据本次环评期间院区内3个地下水水质监测点监测结果（具体见5.3.4节），本项目地下水监测点位pH、LAS、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、耗氧量等监测指标监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准值，1#点总硬度（超标倍数0.09）及3#点的氨氮超标（超标倍数0.27~1.07），监测结果说明该区域地下水环境质量一般。
3.4 现有项目“三废”污染物排放汇总

现有项目废气、废水、固废排放情况见下表3.4-1。

表3.4-1 现有项目废水、废气、固废产生情况表
	类别
	名称
	现有总产生量（t/a）

	废水
	废水量
	200063.8 m3/a

	
	场区排口
	CODCr
	12.00

	
	
	NH3-N
	3.00

	
	
	TP
	1.60

	
	污水处理厂排口
	CODCr
	6.00

	
	
	NH3-N
	0.30

	
	
	TP
	0.06

	废气
	SO2
	0.0003

	
	NOx
	0.003

	固废
	生活垃圾
	193.57

	
	医疗废物
	254.41

	
	污泥
	5

	
	废填料
	0.1


3.5 现状存在的主要问题及“以新带老”措施

根据现场勘查、资料收集及验收监测可知，成都市公共卫生临床医疗中心现有一期、二期项目在实施过程中定期检查及维护各项环保设施、做到雨污分流、保持各类固体废弃物分类堆放并定期清运。因此，本环评认为建设单位在现有项目建设运行过程中落实了环评报告和验收报告提出的污染物防治措施对策，现有项目废气、废水、噪声经过有效处理后均能够做到达标排放，固体废物均能够得到妥善的处理处置，对地下水也采取了合理可行的防渗措施。
现有项目存在的管理方面的问题及解决措施如下：
与四川大学华西医院签订对的《对外器械、布类清洗消毒灭菌服务协议》于2019年12月31日到期，本次环评要求公卫中心应积极续签协议，保证公卫中心正常运行。

4 项目概况及工程分析

4.1 项目概况

4.1.1 项目名称、建设性质及建设规模

项目名称：成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目；

建设地点：成都市锦江区静明路377号；

项目业主：成都市公共卫生临床医疗中心；

项目代理业主：成都兴城投资集团有限公司；
建设性质：扩建；

项目总投资及资金来源：748078.90万元，项目建设资金来源为申请中央预算内投资，缺口分由市级预算内基本建设项目分3-4年统筹安排。
建设规模和主要内容：项目总建筑面积约92942.49平方米，设置床位800张。主体建筑为一栋综合楼，地上由东西两个高层塔楼，公用一个五层高的裙房组成。东侧塔楼为18层，主要功能为结核病区，西侧塔楼为10层，主要功能为烈性传染病房区。地下三层，地下一层为车库及设备用房。地下二层为车库。地下三层为车库（部分人防工程）。

（一）建筑工程

1、地上建筑工程： 地上总建筑面积65311.31平方米，其中门急诊医技楼24679.69平方米；西侧塔楼呼吸道疾病综合楼（烈性病、综合传染病）9731.19平方米，高10层；东侧塔楼呼吸道疾病综合楼（呼吸道疾病 、重症病区）27536 .43平方米，高18层；新建污水处理站100平方米；架空连廊3264平方米。

2、地下建筑工程：地下3层，建筑面积27201.18平方米，地埋式垃圾站30平方米，污水池400平方米。

（ 二）总图工程

主要包括道路广场与硬质铺装5437平方米，景观绿化2167平方米，围墙约800米，大门2座，室外电气、通讯、给排水，管线迁改工程及标识标牌等。

（ 三）南支三渠改造工程

对原南支三渠成都公共卫生临床医疗中心段进行改线，改线后渠道长约 361.1米。
项目建设工期：2020-2023年。

4.1.2 项目组成及可能产生的环境问题
本项目主要经济技术指标见表4.1-1，三期建成后公卫中心经济技术指标见表4.1-2，本项目主要建筑物楼层功能区分布情况见表4.1-3。

表4.1-1 本项目主要经济技术指标表

	一、规划总建筑面积
	92942.49
	m2

	（一）计入容积率的建筑面积
	62047.31
	m2

	其中
	门诊医技楼建筑面积：
	24679.69
	m2

	
	呼吸道疾病病区建筑面积（烈性病/综合传染病）：
	9731.19
	m2

	
	呼吸道疾病病区建筑面积：
	27536.43
	m2

	
	污水处理站
	100
	m2

	（二）不计入容积率建筑面积
	30895.18
	m2

	其中
	地上架空连廊面积：
	3264
	m2

	
	地埋式垃圾站：
	30
	m2

	
	污水池
	400
	m2

	
	地下建筑面积（3层）：
	27201.18
	m2

	二、建筑基底面积
	8368.98
	m2

	三、三期规划床位数
	800
	床

	其中
	烈性病/综合传染
	200
	床

	
	呼吸道疾病中心
	600
	床

	四、机动车停车位
	587
	个

	其中
	地面停车位
	40
	个

	
	地下停车位（充电桩82个/机械车位120个）
	547
	个

	五、非机动车停车位
	625
	个

	六、建筑高度
	82.8
	米

	七、建筑层数
	18
	层


表4.1-2 三期建成后公卫中心经济技术指标

	一、总用地面积
	70071
	㎡

	二、规划总建筑面积
	156162.49
	㎡

	（一）计入容积率的建筑面积：
	112167.31
	㎡

	其中
	一期已建建筑面积：
	39500
	㎡

	
	二期已建建筑面积
	10620
	㎡

	
	三期规划建筑面积
	62047.31
	㎡

	（二）不计入容积率建筑面积
	43995.18
	㎡

	其中
	地埋式生活垃圾站：
	30
	㎡

	
	污水处理水池
	400
	㎡

	
	地上架空连廊面积：
	3264
	㎡

	
	一期地下建筑面积（2层）：
	12000
	㎡

	
	二期地下建筑面积（1层）：
	1100
	㎡

	
	三期地下建筑面积（3层）：
	27201.18
	㎡

	三、容积率
	1.60
	

	四、建筑基底面积
	22052.98
	㎡

	五、建筑密度
	31.47
	%

	六、绿地面积
	26254.27
	㎡

	七、绿地率
	37.47
	%

	八、总床位数
	1500
	床

	其中
	一期床位数：
	400
	床

	
	二期床位数：
	300
	床

	
	三期床位数：
	800
	床

	九、机动车停车位
	898
	个

	其中
	地面机动车停车位：
	207
	个

	
	地下机动车停车位：
	691
	个

	十、建筑高度
	82.8
	米


表4.1-3 项目主要建筑物楼层功能区分布情况表
	楼层
	科室分布
	层高

	-3F
	楼梯、电梯间、机动车停车库（部分人防工程）、扩散室、防毒通道兼简易洗消、送风机房、排风机房、机动车库、排烟扩散室、排风扩散室、人防战时移动电站、储油间、配电间、滤毒室、集气室。
	4.2

	-2F
	机动车停车库、楼梯、医疗垃圾暂存、电梯间、送风机房、排风机房、预留设备用房、机动车库、集水井、生活水泵房、热交换站、空压机房、配电间、补风机房、滤毒室、扩散室、防毒通道兼简易洗消、临战转换构件储藏间、污物暂存间
	4.8

	-1F
	机动车停车库、接驳区、楼梯、电梯间、男女卫生间、排风机房、弱电进线间兼运营商机房、排风排烟井、送风机房、报警阀间、配电房、制冷机房、消防水泵房、消防水池、监控室、发电机房、直燃机溴化锂-燃气发电机/锅炉房、机动车库。
	6

	1F
	共检区、呼吸门诊（发热）、急诊科、结核门诊、楼梯、电梯间、男女卫生间
	5.4m

	2F
	病理科、输血科、GCP、检验科、楼梯、电梯间、男女卫生间
	4.5m

	3F
	ICU、楼梯、电梯间、男女卫生间
	4.5m

	4F
	负压手术区、呼吸内镜、普通手术区、楼梯、电梯间、男女卫生间
	4.8m

	5F
	库房、设备用房、住院药房、楼梯、电梯间、男女卫生间
	4.5m

	6-10F
	烈性传染病房区、结核病区
	4.5m

	11-18F
	结核病区
	4.5m


本项目组成及环境问题见表4.1-4。
表4.1-4 项目组成及可能产生的环境问题
	项目
名称
	建设内容及规模
	主要环境问题
	备注

	
	
	施工期
	营运期
	

	主体

工程
	综合楼
	18F/-3F，建筑面积61947.31m2。

其中门急诊医技楼24679.69平方米；西侧塔楼呼吸道疾病综合楼（烈性病、综合传染病）9731.19平方米，高10层；东侧塔楼呼吸道疾病综合楼（呼吸道疾病 、重症病区）27536 .43平方米，高18层。设置床位800张。
项目主要建筑物楼层功能区分布情况具体见表4.1-3。
	施工废水、施工扬尘、施工噪声、施工固废、水土流失等
	医疗废物、生活垃圾、医疗废水、设备噪声、电离辐射等
	新建

	公辅工程
	停车场
	地下机动车车位共500个。
	
	噪声、汽车尾气
	新建

	
	供水系统
	给水：给水水源由市政供水管网供给，市政水压暂按0.25MPa考虑。由南侧和东侧各引入一根DN200的市政进水管，在院区内形成环状供水管网。本项目不直接取用地表水。
	
	设备噪声
	新建

	
	
	生活热水系统：

①热源：生活热水由天然气热水锅炉供给。

②病房及诊室设全日制供应的热水系统。

③手术室刷手池采用分散布置的储热式电热水器作为第二热源。
	
	
	新建

	
	
	饮用水系统：住院病房区每层设一个开水间，采用电开水器制备开水。医生办公室采用桶装矿泉水。
	
	
	新建

	
	排水系统
	本项目室外实行雨、污分流，室内污、废合流。所有污水最后进入医院污水处理站，经处理和消毒后排入市政污水管道。
	
	设备噪声
	新建

	
	纯水系统
	在-1F设置中央纯水机房，纯水制备能力为4m3/h，采用全自动反渗透装置制取，制备效率为70%。
	
	废水、噪声
	新建

	
	配电室
	地下一层，装设4台SGB13-1600kVA干式变压器，2台SGB13-1250kVA干式变压器，总安装容量为8900kVA，并设置66台MNS低压开关柜(含6台进线、12台补偿柜)
	
	噪声
	新建

	
	供电系统
	由城市电网不同区域变电站引来两路独立10KV电源供电，两路电源同时工作，互为备用。
	
	/
	新建

	
	柴油发电机房
	在本项目综合楼-1F设有柴油发电机房，本工程设置1台900kW(备用1台1000kW)风冷散热式的柴油发电机组，当市政两路电源均断电时，15s内自动启动，延时关闭，通过配电柜接入配电系统，并采取连锁措施保证自备电不与市电并网运行。
	
	噪声、备用发电机废气
	新建

	
	供气系统
	市政供气系统供给。
	
	/
	新建

	
	锅炉房
	院内设置1座锅炉房，位于综合楼地下一层。

设置一台热水烟气直燃机组、一台657kW的燃气发电机，两台设备在冬、夏两季季节性时投入使用。
	
	燃气废气、软水制备废水、噪声
	新建

	
	软水制备系统
	设6t/h软水制备设备2台（1用1备），采用全自动反渗透装置制取，位于中央纯水机房。
	
	软水制备废水、噪声
	新建

	
	液氧站
	在项目西北面室外设一座液氧站，以集中供氧，设置2台5m3的医用液氧贮槽（1用1备）作为氧源，氧源为外购的钢瓶医用氧气，本项目不制氧。配置1套2×10瓶组全自动氧气汇集排作为应急备用氧源。
	
	环境风险
	新建

	
	中央空调
	中央空调采用冷水机组作为空调冷源；设冷却塔3台，位于综合楼东侧塔楼楼顶（高度18F），热源由锅炉房电热水锅炉供应。
	
	设备噪声
	新建

	
	架空连廊
	3264平方米，连接本项目综合楼于一期综合业务楼。
	
	/
	新建

	
	南支三渠改造
	对原南支三渠成都公共卫生临床医疗中心段进行改线，本次渠道改线后总长297.09m，桩号为K0+000.00～K0+297.09m。
	
	/
	改造

	办公及生活设施
	门卫
	54m2。
	
	生活垃圾
	依托

	
	办公室
	位于综合楼内。
	
	生活垃圾、生活污水
	新建

	
	食堂
	位于后勤综合楼，设置5个基准灶头，可满足2700人就餐。
	
	油烟、含油污水、噪声
	依托

	环保工程
	污水处理系统
	新建一座污水处理站，设置于院区西北侧，占地70m2，处理能力1200m3/d。

1、特殊性质医疗废水经专用容器收集后送至废水站特殊性质医疗废水预处理区，化验室酸性废水采用中和法预处理工艺中和至pH7~8 后排入污水处理站预处理池；分析室含氰废水采用碱式氯化法预处理后排入污水处理站预处理池；

2、污水处理站采用“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺处理。

3、污水处理站设置智能信息化在线监控系统（包括智能信息化芯片控制模块、PLC电控系统、液位传感器、流量计传感器、PH值感器、余氯监测仪、生化池溶解氧监测仪、悬浮物监测仪、COD在线监测仪以及废气排放中的硫化氢传感器、氨气传感器等）。
	
	污水处理站废气、除臭废活性炭、污泥
	新建

	
	预处理池
	污水停留时间24-36小时，专用预处理池容积为600m3。
	
	
	废水

	
	污水处理站废气
	统一收集后采用UV光解活性炭一体机处理，然后经1根15m高排气筒排放。
	
	
	新建

	
	锅炉燃气废气
	通过高于综合楼东侧塔楼楼顶（高度83.9m）3m的1根排气筒排放，高度86.9m。
	
	
	新建

	
	食堂油烟
	2台DJ-GG型高压静电式油烟净化器+2根15m排气筒。
	
	
	依托

	
	医疗废气
	通风、活性炭吸附+紫外光消毒。
	
	
	新建

	
	综合楼通风废气
	采用单独的送风和排风系统，并在每个排风口安装有电子净化器杀菌装置杀菌，杀菌后的废气经楼顶86.9m高排气口排入大气。
	
	
	新建

	
	备用柴油发电机烟气
	经自带净化器处理后引至综合楼楼顶排放。
	
	
	新建

	
	汽车尾气
	加强通风换气，经地下室排风井抽至项目东侧地面绿化处排放口排放。
	
	
	新建

	
	特种垃圾站
	200m2，设置单独房间，位于项目东侧。
	
	
	依托

	
	地埋式垃圾站
	位于项目西南侧，建筑面积23.8m2，为地下式，主要暂存一般垃圾。
	
	
	新建


备注：
（1）本项目氧源为外购的钢瓶医用氧气，本项目不制氧。
（2）项目设置放射科，照片采用激光打印，无洗印废水产生。
（3）项目不设置口腔科。

（4）检验、病理分析采用一次性专用设备，不清洗，实验室废液作为医疗废物（化学性废物）委托有资质单位定期收集、处置，因此，本项目不涉及含汞废水。
（5）项目医院辐射装置主要有各型医用X光机、CT、DR等，辐射装置主要分布于门急诊医技综合楼1楼，房间墙壁及门板内嵌铅版，可以有效阻隔电离辐射污染外环境。医院严格按照《电离辐射防护和辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），做好辐射防护工作（如采用防X光辐射的轻质墙、铅制门窗等防护措施）。电离辐射防护和辐射源安全专业性强，建设单位需委托有资质的专业单位进行辐射防护专项评价，并通过审批后开展相关的工作。
（6）项目无饮片加工工序，不产生饮片加工废水；项目涉及中药熬制。

4.1.3 劳动定员、门诊量及营运制度

劳动定员：本项目劳动定员共1190人。
门 诊 量：门诊量设计为最大2160人次/天。

工作制度：24小时工作制，年运行365天。
4.1.5 公用、辅助工程

1、给排水系统
项目给排水系统主要有：给水系统、污水系统、雨水系统和消防给水系统。

（1）给水系统：本项目给水水源由市政供水管网供给，市政水压暂按0.25MPa考虑。由南侧和东侧各引入一根DN200的市政进水管，在院区内形成环状供水管网。本项目不直接取用地表水。
①冷水供水系统及分区

总水表后的总管在室外分设三组水表，一组DN50供污水处理站用水，一组DN200医院生活用总水表进入地下一层后分成3路：1路DN100接地下一层生活水箱，1路DN150接地下一层消防水池，1路DN150供市政直供区用水。

本工程市政给水管网供水压力约0.25MPa。

地下层~2F为市政水压直供区。

3F及以上为加压区，由设于地下一层生活水泵房内的中区、高区全变频供水设备加压供水。

地下二层生活水泵房内设总容积为190m³的不锈钢生活水箱（两座独立水箱）。不锈钢生活水箱出水采用紫外线消毒器进行二次消毒。

 ②热水供水系统

本工程热水供应范围为：门急诊医技住院楼的病房卫生间、医生护士值班淋浴、手术室更衣间淋浴、手术室刷手池、部分诊室、部分办公室洗手盆等；其中，手术室刷手池采用分散布置的储热式电热水器作为第二热源。
本工程热水拟采用热水锅炉作为集中热水热源，锅炉房热水经热交换器后出水温度为60℃，满足医院用水要求。

（2）排水系统：本项目室外实行雨、污分流，室内污、废合流。
特殊性质废水（酸性废水）由专用容器收集后，进入专设的中和池中预处理，出水再进入医院污水处理站；然后与公卫中心医疗废水、生活污水等一起经院区污水总排口进入东三环路市政污水管网（项目所在区域的市政污水管网现已建成），至成都市第九净水厂集中深度处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）关于城镇污水处理厂的标准，最终汇入锦江。
（3）雨水系统：本项目各塔楼屋面设置独立的重力流雨水排水系统，由屋面雨水斗接屋面雨水，经首层排入室外雨水管网。室外地面雨水由雨水口收集排入雨水检查井，室外雨水汇集后接入市政雨水管网。
2、纯水系统
以医院内自来水为原水（水质以院方提供的原水检测报告或以电导率检测ρ≤300μs/cm，其它指标符合国家生活饮用水卫生标准为准），由中央纯水机房经适当的水处理工艺流程处理后，通过各个输送管道向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水。

纯水制备能力为6m3/h，采用全自动反渗透装置制取，制备效率为70%。
纯水制备系统工艺见图1-2。

[image: image22.emf]自动清洗过滤器 工业用水

UF

系统

UF

产水箱

一级

RO

系统 中间水箱 二级

RO

系统 纯水箱 纯水管网

反洗排水至原水处理系统

浓水

浓水至回用水管网


图4.1-1 纯水制备工艺流程图
3、变、配电系统
本工程高压线缆从市政引入2路10kV高压电源，这两路10kV电源分别引自不同区域变电站(蓉东变电站和新增迎晖变电站)，本工程南侧引入能够满足一级负荷的供电要求。
地下一层设置1处低压配电室，装设4台SGB13-1600kVA干式变压器，2台SGB13-1250kVA干式变压器，总安装容量为8900kVA，并设置66台MNS低压开关柜(含6台进线、12台补偿柜)。
本工程在地下一层锅炉房设置一台热水烟气直燃机组、一台657kW的燃气发电机，两台设备在冬、夏两季季节性时投入使用。冬天使用锅炉，为使645kW的燃气发电机所发出的电全部投入，燃气发电机所带负荷主要为病房照明和插座、风机盘管（冬夏）、冷却塔（夏）、制冷站房空调热水泵（冬）。
备用电源：本工程在地下室-1F设置一个柴油发电机房，本工程设置1台900kW(1台备用1000kW)风冷散热式的柴油发电机组，负责全楼的确保负荷和消防设备用电，当市政两路电源均断电时，15s内自动启动，延时关闭，通过配电柜接入配电系统，并采取连锁措施保证自备电不与市电并网运行。柴油发电机房配套设置1m3日用油箱（1.7h），为了保证发电机24小时的额定用油量，在室外设置油车接驳井，连通室内日用油箱；发电机启动后，输油接驳车应在2小时内到达医院。
4、暖通
空气调节冷热源：根据气候条件、建筑物的使用特性，大楼设置分布式能源站，集中统一管理；放射科部分功能用房设置风冷变频多联分体式空调系统，系统使用灵活，在低负荷时可高效运行。消防值班室、电梯机房等区域设置独立分体空调，方便24小时运行。
项目冷水机组均采用R134a冷媒（四氟乙烷），分体空调、变频多联空调备均采用R410A冷媒（不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂），两类制冷剂均为目前广泛使用的环保型制冷剂，不破坏臭氧层。
表4.1-5 各区域空调热源方案及主要参数
	序号
	区域
	空调冷热源方案及主要参数

	1
	大楼1~18层
	设分布式能源站，一台内燃发电机，三台变频离心冷水机组和一台热水烟气直燃机组，3台低氮冷凝常压热水锅炉（其中2台制热量4200kw+1台制热量2100kw），冷冻水供回水温7/12°C，热水供回水水温60/50°C，冷却水水温32/37°C，冷热站房设置在地下负一层，冷却塔设置在十一层屋面。

	2
	四层手术室+六层ICU
	另设过渡季节运行主机；设三台风冷热泵螺杆式冷热水机组（单台制冷量516kw，制热量512kw）。

	3
	放射科部分区域
	模块化直流变频多联机组1台（总额定制冷量78.5kw）主机位于地下室。

	4
	负一层变配电室及值班室
	单独设置柜式分体空调4台（制冷量12kw/台），外机置于地下室。

	5
	屋顶电梯机房
	单独设置壁挂式分体空调2台（制冷量3.5kw/台），外机安装在电梯机房外墙。


5、供气

本项目燃气主要为锅炉房和食堂，拟采用城市天然气，设置调压箱（柜）分别调压至所需压力后供给，并分别计量。
6、净化工程
三层洁净手术部：
2间I级手术室各采用一台直膨式净化型循环机组，自取新风，即一拖一的机组配置形式；直膨式净化型循环机组放于四层净化空调机房两台洁净循环机组均配置G4+F8过滤网，回风口采用F6过滤网。
净化手术室采用H14级别高效过滤网集中送风天花送风，加湿排水及冷凝水按规定的坡度排至最近的排水点。
为避免系统二次污染（净化空调最重要一个方面是消除二次污染隐患，机组盘管由于长期积尘，最容易引起二次污染新繁殖的微生物及其释放出的有害有味气体和大量有害代谢物和碎片的污染，加上新风带有大量细菌），净化工程中采取如下措施，首先在空气处理机盘管前加F8级别中效过滤器；其次，在结构上将盘管设置在正压段，以利冷凝水顺利排出，彻底杜绝因积水而滋生细菌，污染和臭气问题；盘管翅片采用亲水膜平翅片，有效减少系统中的水滴，平翅片也不易积尘积菌；将初中效过滤器设在风机后的均流板与盘管之间，使过滤器既满足处于机组正压段的要求，又能保护盘管，减少盘管上的积尘积菌。
新风口需安装新风百叶及初效过滤器。排风系统设置中效过滤网、止回阀及手动风量调节阀，出口处均设防雨百叶。
7、火灾自动报警系统
本工程火灾自动报警及消防联动控制系统采用集中报警系统形式，系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、防火门监控器、应急照明控制器、消防电源监控器及气体灭火控制器等组成。 

本工程的消防控制室位于地下一层（可直通室外），与一期消防控制室互联，形成控制中心型报警系统。主消防控制室能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备。
本工程火灾探测器的设置如下：开水间、水泵房、锅炉房等处设置感温探测器；办公室、诊室、值班室、病房等设感烟探测器；在门厅等高大空间处红外对射火灾探测器；变电所设置组合式感烟感温探测器；在发电机房、变电所、消防电梯机房和主要消防风机房设置消防专用电话分机；疏散通道上的防火卷帘，在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m～5m 内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

8、医用气体系统

医用气体系统工程主要由医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、病房设备带及配套设施系统、医用气体报警系统、洁净手术室气体系统。
（1）医用中心供氧系统
本项目设计2台5m³的医用液氧贮槽作为氧源，配置2台200m³/h空温式汽化器、1台15m³/h经济回路汽化器、2台200m³/h氧气减压装置，液氧经过汽化器后，通过氧气减压装置减压到0.4MPa-0.7MPa后送出，本次2台医用液氧贮槽采用1用1备的使用原则，并应能自动切换，投入使用。另配置1套2×10瓶组全自动氧气汇集排作为应急备用氧源。
本项目所选用的医用液氧贮槽特点：设置有蒸发余气回收系统；内筒选用O6Cr19Ni10奥式体不锈钢，外筒选用不锈钢；医用液氧贮槽管路系统中的阀门选用最组合阀门；具备经济回路，利用成对调压阀实现低温贮槽供应管路液气自动切换。实现低温液体供应与高压闪蒸气供应的自动切换，杜绝了低温液体自蒸发的无效排放，减小系统压力的波动范围。解决了手动经济回路的可靠性差和操作繁琐的问题，通过自动经济回路的作用，防止被动自增压气体的无效排放。
（2）医用中心吸引系统
由于本工程为传染病医院，考虑到医院后期床位增加及应对突发紧急公共卫生情况，加大医用真空供应源抽吸量。
本项目设计配置1套医用真空负压机作为吸引源，其性能稳定，运行可靠，噪音低，使用寿命长，占地面积小，安全可靠，维修率低，气压稳定，满足医院的用气需求。本项目设计3台真空泵，单台真空泵抽吸量300m³/h、单台电机功率7.5KW。本项目设计1台自动控制装置，控制3台真空泵两用一备，自动交替运行，保证系统负压不间断。当压力低于-0.04MPa，或压力高于-0.087MPa时，均有超欠压声光报警。本项目设计2台真空罐，单台容积3.0m³，碳钢材质，真空罐是储存负压的容器，起到集气缓冲的作用。

（3）医用空气集中供应系统
由于本工程为传染病医院，考虑到医院后期床位增加及应对突发紧急公共卫生情况，加大医疗空气供应源产气量。
采用3台无油涡旋式空气压缩机，单台空气压缩机的气量为1.86m³/min，单台空压机额定电机功率17KW，三台空气压缩机采用两用一备。空气储气罐是储存空气的容器，本工程采用3台2.0m³的空气储气罐，不锈钢材质。
在每台吸附式干燥机前安装1只初级过滤器，在干燥机后安装过滤器3只，即中级过滤器、高级过滤器、活性炭过滤器。四级过滤器主要是除去空气中的酸性油泥，净化空气。单台过滤器的最大处理量为：2.7m³/min。 其中每套过滤器除油精度：0.003ppm，除尘精度：0.01um。

（4）医用气体报警系统
采用固定IP地址的以太网或无线网络，与各医疗机构的医用气体集中监测系统联网，实现管理者、制造商或维保商对医用气体系统运行的远程监测。远程监测设备的运行状态，设备故障远程报警。
通过医院智能化监控系统实现实时监控，并将数据传输到互联网，管理人员可以在任意地点察看中心供气系统运行数据。当设备运行异常时，自动向指定人员发送手机报警短信。
（5）洁净手术室气体系统
配置1套10+10瓶组带自动转换功能的氮气汇集排，1套5+5瓶组带自动转换功能的二氧化碳汇集排，1套5+5瓶组带自动转换功能的氧化亚氮汇集排，自动汇集排由控制柜及钢瓶接头装置组成，具有切换报警功能。
汇集排采用气体差压原理，配置自动切换装置，实现左回路医用气体钢瓶、右回路气体钢瓶的相互自动切换使用，并通过气体供应回路向各医用气体使用点提供各种医用气体。并对左回路钢瓶切换、右回路钢瓶切换及气体回路中压力超过设定值时，进行报警提示。
9、消毒方式
本医院病房采用的消毒方式为：紫外线消毒、熏蒸消毒、气溶胶喷雾。
表4.1-6 消毒方式方法

	消毒方式
	种类
	方法

	紫

外

线

照

射
	消

毒

灯
	①普通直管热阴极低压汞紫外线消灯
	温度20~40℃，湿度50%，

射时间≥30min

	
	
	②高强度紫外线消毒灯
	

	
	
	③低臭氧紫外线消毒灯
	

	
	
	④高臭氧紫外线消毒灯
	

	
	消

毒

器
	①低臭氧紫外线消毒器
	

	
	
	②低臭氧高强度紫外线消毒器“循环风紫外线空气消毒器”
	

	
	
	③高臭氧高强度紫外线消毒箱
	

	气溶

胶喷雾
	①2%过氧乙酸
	8ml/m3，作用30min

	
	②酸性氧化还原电位水
	氧化还原电位＋1100mV，PH2.3~2.7，30ml/m3，作用30min

	
	③过氧化氢复方空气消毒剂
	室温下，湿度60~80%，含过氧化氢50mg/m3，作用30min

	
	④季胺盐类消毒液
	1.2ml/m3，作用30min

	薰蒸
	①乳酸加热
	0.2ml/m2＋等量水，作用1h

	
	②3~5%过氧乙酸
	室温下，湿度60~80%，1g/m3，加热蒸发2h

	
	③苍术
	1g/m3，燃烧熏蒸，密闭2h

	
	④含氯消毒剂（烟熏剂）
	20℃，湿度≥70%，1.5 mg / m3，作用1~2h


10、洗涤
本项目不设置单独浆洗房，病房床单、被罩、病服等将委托第三方有资质和能力的单位承担，目前公卫中心正在比选续签协议。
4.1.6 项目原辅材料及能源消耗 
医疗卫生机构主要的材料是药品及其医疗器具，药品一般是一次性使用的物品，并且有时间性，不能重复使用和使用过期的药品；医疗器具主要有纱布、注射器具等，一般为一次性使用。药品以及一次用品均有纸盒包装，保证其通风、干燥。本项目所涉及的主要原辅材料种类、数量及项目能耗情况见表4.1-7。
表4.1-7 项目主要原辅材料及能源消耗情况

	类别
	名称
	现有一期、二期
项目年耗量
	三期建成后
全院年耗量
	储存位置
	主要
化学成分

	医疗
器械
	一次性空针、输液管
	约60万具
	约128万具
	药库房
	聚乙烯

	
	一次性中单、 小单
	约41000张
	约87860张
	
	

	
	一次性手套
	约57428双
	约123060双
	
	

	
	一次性尿带、尿管
	约12955套
	约27760套
	
	

	药品
	齐符素针液
	5.14万支
	11.00万支
	
	

	
	头玸曲松钠
	2.57万支
	5.50万支
	
	／

	
	注射用头玸他唗
	3万支
	6.43万支
	
	／

	
	注射用乳糖酸阿奇孮素
	0.34万支
	0.73万支
	
	／

	
	阿莫西林
	0.64万盒
	0.14万盒
	
	／

	
	林可摇素
	0.18万盒
	0.38万盒
	
	／

	
	10%、5%葡萄糖注射 液
	8.3万瓶
	17.78万瓶
	
	／

	
	维生素 C 注射液
	8.4万盒
	18万盒
	
	／

	
	维生素 Bl 注射液
	0.02万盒
	0.043万盒
	
	／

	其它
	氧气
	7万m3
	15万m3
	液氧站
	／

	
	次氯酸钠（消毒剂）
	5吨
	10.71吨
	消毒供应室
	／

	
	盐酸
	0.5吨
	1.07吨
	污水处理站
	／

	能耗
	0#柴油
	约2t/a
	约2t/a
	地下储油间
	/

	
	自来水
	45.2万t/a
	98.8万t/a
	市政供水
	/

	
	天然气
	120×104 m3/a
	257×104 m3/a
	市政供气
	/

	
	电
	9000kw·h/a
	19200 kw·h/a
	市政供电
	/


4.1.7 项目主要设备
本项目建成后所需设备均为新购置，项目主要设备见下表4.1-8。

表4.1-8 项目设备表
	类型
	名称
	规格
	台/套
	备注

	医疗设备
	放射科
	CT
	/
	3
	新购

	
	
	DR
	/
	2
	新购

	
	
	MRI
	/
	1
	新购

	
	手术室
	百级手术室
	/
	1
	新购

	
	
	百级手术室
	/
	1
	新购

	
	
	负压手术室
	/
	1
	新购

	
	
	负压手术室
	/
	2
	新购

	能源、暖通、电器等

设备
	柴油发电机
	1台900kW（1台1000kW）
	2
	新购

	
	干式变压器
	4台SGB13-1600kVA

2台SGB13-1250kVA 
	6
	新购

	
	净化循环空调机组
	AHU302、AHU301
	2
	新购

	
	变频离心式冷水机组
	3340KW
	3
	新购

	
	超低氮冷凝常压热水锅炉
	4200KW，天燃气耗量432.2m3/h热效率η=0.96
	2
	新购

	
	
	2100KW，天燃气耗量216m3/h热效率η=0.96
	1
	新购

	
	热水烟气直燃机组
	制冷量1454KW，空调制热量1121LW。制冷时：天然气耗量102Nm3/h，烟气2707kg/h，热水41.1m3/h；制热时：天然气耗量120Nm3/h，烟气2866kg/h
	1
	新购

	
	燃气内燃发电机
	额定功率657kw，额定热耗8656kj/kw·h，天然气耗量158Nm3/h。
	1
	新购

	
	方形横流冷却塔
	Q=800m3/h，H=5.8m，N=22kw
	3
	新购

	
	
	Q=400m3/h，H=4.7m，N=11kw
	1
	新购

	
	圆形逆流冷却塔
	Q=10m3/h 进风湿球温度26.4℃，进出水水温65/35℃ ，N=0.37kw
	1
	新购

	
	
	Q=20m3/h 进风湿球温度26.4℃，进出水水温37/32℃ ，N=0.75kw
	1
	新购

	
	全自动软水器
	产水量4~6m3/h 双阀双罐，一用一备
	1
	新购

	
	超高效风冷螺杆式热泵机组
	制冷/制热：516/512KW，水流量88.9m3/h。
	3
	新购

	
	卧式新风风柜
	带三级过滤(G4+F8+H13)：初效段+风机段+中效段+高效段+表冷/加热，湿膜加湿
	89
	新购

	
	全直流卧式新风风柜
	带二级过滤(G4+F8)：初效段+风机段+中效段+表冷/加热，高压微雾加湿，电再热段
	9
	新购

	
	全直流卧式新风风柜
	带三级过滤(G4+F8+H13)：初效段+风机段+中效段+高效段+表冷/加热，高压微雾加湿，电再热段
	4
	新购

	
	风冷机房精密空调
	板式过滤器(G4)，电极式加湿
	1
	新购

	
	变频多联分体式空调室内机
	不带电辅热，中静压风管式
	12
	新购

	
	变频多联分体式空调室外机
	变频室外机 IPLV=7.0
	1
	新购

	
	超薄型驻电极过滤净化装置
	功率20w，所有风机盘管回风口安装
	325
	新购

	
	高温排烟用轴流风机
	9台风量36000 m3/h，1台18000 m3/h
	10
	新购

	
	通风用轴流风机
	/
	27
	新购

	
	JHF-P净化风机箱
	配初效G4+中效F7+高效H12过滤器
	68
	新购

	
	JHF-P净化风机箱
	配高效H11过滤器
	34
	新购


4.1.8 公卫中心改扩建变化情况
本项目建成后，项目改扩建变化情况见下表。

表4.1-9 项目改扩建前后规模变化情况

	项目
	现有项目
	本项目
	变化情况

	建筑面积
	67673.8m2
	92942.49
	+92942.49m2

	传染病床位
	700张
	800张
	+800张

	门诊量
	1700人次/天
	2160人次/天
	+2160人次/天

	职工人数
	712人
	1190人
	+1190人

	征地面积
	107亩
	/
	不新增征地

	科室
	传染科、肝病科、结核科、艾滋病科、ICU、内科、外科、妇产科、儿科、血液透析室
	传染妇产科、儿科（普儿、新生儿）、病理科、介入治疗中心，胸外科，脑外科、中西医结合科（康复科）、心血管科、肾内科
	以传染病学科为着力点，努力提高传染病合并内外科疾病的救治能力，强化传染妇产科、儿科（普儿、新生儿）、病理科、介入治疗中心建设，独立设置胸外科，增设脑外科、中西医结合科（康复科）、心血管科、肾内科，为传染病合并内外科疾病以及妇产儿患者提供全面的综合医疗保障。

	污水处理
	设置于院区东侧，设计处理能力为650t/d，事故应急池300m3/d。污水处理站工艺为“预消毒+二级生化处理＋消毒”。
	新建一座污水处理站，设置于院区西北侧，处理能力1200m3/d。采用“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺处理。
	新建，处理能力增加了550m3/d，工艺不变。

	预处理池
	污水停留时间24-36小时，专用预处理池容积为260m3，普通预处理池容积为300m3。
	污水停留时间24-36小时，新增加1个550m3专用预处理池、新增加1个105m3专用预处理池
	新增加1个550m3专用预处理池、新增加1个105m3专用预处理池


4.1.9 南支三渠公共卫生医疗救治中心段渠道改线设计
1、概况
项目区渠道为南支三渠成都公共卫生医疗中心段，为满足成都公共卫生医疗中心第三期大楼修建的需要，需将原渠道改线。经现场踏勘及测量，工程渠段进口位置南支三渠医院段的倒虹吸管出口处，倒虹吸管为两根直径1.4m的钢管，进口段宽7m，高2m，采用混凝土挡墙，现状结构较好；中段渠道边墙采用挡墙结构，宽3.64m~4.5m，高3~4m，挡墙下部采用浆砌条石砌筑，高1.0m，上部采用砖砌型式，部分挡墙已损坏。渠道尾部靠近老成渝路段渠道边墙为浆砌条石砌筑，宽4.0m，高4m，现状结构较好，有轻微风化现象。

本次渠道改线后总长297.09m，桩号为K0+000.00～K0+297.09m。
2、工程任务及防洪标准

（1）工程任务

本工程主要任务为解决医院占地的同时，通过渠道改线保证渠道既有排洪及输水功能。

（2）防洪标准

根据业主提供的《南支三渠改造工程竣工图》，确定南支三渠防洪标准为50年一遇洪水重现期，工程级别为2级，本段设计流量为3.5m3/s。
3、工程规模

本工程起于南支三渠医院段的压力钢管出口处，止于南支三渠老成渝路段涵洞处，全长297.09m，宽4.0～7.0m，高2.5m～4m。桩号为K0+000.00～K0+297.09m。

4、工程级别

根据业主提供的《南支三渠改造工程竣工图》，该段改线渠道流量为3.5m3/s。因上游为埋管段，并且改线段长度较短，集雨面积小，因此设计时不考虑区域洪水影响，设计流量采用3.5m3/s。

根据《城市防洪工程设计规范》（GBT50805-2012），南支三渠防洪标准为50年一遇洪水重现期，确定该工程级别为2级，挡土墙级别为2级，安全加高不小于0.8m。

5工程设计
（1）工程抗冻性设计

成都地区多年平均气温16.2℃，气候温和，属于非严寒和非寒冷地区，因此本工程不考虑抗冻设计。

（2）抗震设计

成都地区地震烈度为Ⅶ度。本工程抗震设防烈度采用Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g。

（3）工程耐久性设计

场地所属环境类别为Ⅱ类，地表水和地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

本工程配筋环境为Ⅱ类环境，混凝土最大裂缝宽度采用0.2mm。本工程设计使用年限为50年。

（4）渠道设计
①渠道轴线的确定

由于成都公共卫生医疗中心的第三期规划红线占用现状渠道位置，为保证南三支渠的正常运行，以及符合该区域城市规划要求，拟定改线后渠道右岸渠顶距红线10.0m。且保证良好的水流流态，渠首通过设置转弯段与原消力池出口顺接，渠尾与老成渝路段原浆砌条石渠道相接。

本次渠道改线后总长297.09m，桩号为K0+000.00～K0+297.09m。

②渠道纵坡的选择

根据以水流顺直、少填多挖、减少工程量及便于施工的原则，在绕过规划区边界的基础上进行设计，结合实测原渠道进、出口高程，设计渠道底坡为0.57‰。

③渠道断面设计

渠道沿线右侧为医院占地，为减少对原地貌的破坏，同时考虑渠道以后的过流能力，且要与原渠道断面顺畅衔接，根据实测的上、下游渠道断面，渠道设计为矩形断面，底宽为7.0m~4.5m、净高为2.5m~4.0m；渠道底板采用混凝土护底，边墙采用混凝土及混凝土+M7.5浆砌石重力式挡墙。经水力计算，设计水深为0.55m，安全加高大于0.8m。

综合以上，确定项目区内渠道设计宽度为7.0m~4.5m，净高为2.5~4.0m。 

具体分段设计如下：

a.桩号K0+000.00～K0+010.7m段：消力池段，净宽7.0m，净高2.5m；底板采用C20砼浇筑，厚30cm；边墙采用C20砼重力式挡墙，顶宽0.4m，邻水侧铅直，背水侧坡比为1:0.4，墙趾基础埋深0.4m，宽0.5m，基底坡比为0.05:1。 

b.桩号K0+010.70～K0+277.09m段：矩形断面，渠道净宽7.0m，净高2m；底板采用C20砼浇筑，厚20cm；边墙采用C20砼重力式挡墙，顶宽0.4m，邻水侧铅直，背水侧坡比为1:0.4，墙趾基础埋深0.4m，宽0.5m，基底坡比为0.05:1。 

c.桩号K0+277.09～K0+297.09m段（渐变段）：矩形断面，渠道净宽由7.0m渐变至4.0 m，净高2～4.0m，底板采用C20砼浇筑，厚20cm；边墙下部采用C20砼重力式挡墙，顶宽0.4~0.8m，邻水侧铅直，背水侧坡比为1:0.4~0.6，墙趾基础埋深0.4m，宽0.5m，基底坡比为0.05:1；上部采用M7.5浆砌条石，高0~2.0m，宽0.4~0.8m。

d.渠道边墙埋置两排φ80mmPVC排水管，底层排水管距离底板0.5m，间距2.5m，排距1m，交错布置；排水管坡度5%，伸入墙后0.2m，进口设置30*30cm的碎石滤层，用包裹土工布，土工布的规格为200g/m²。
e.底板埋置两排φ80mmPVC排水管，间排距2.5m，交错布置，进口设置30*30cm反滤层，采用两层土工布包碎石，土工布的规格为200g/m²；
f.渠道右岸全线设置高1.36m的仿青石栏杆和宽2m的人行步道。栏杆样式可根据景观协调需求进行调整，人行步道可配合景观打造时进行实施。
4.2 总图布置合理性分析

1、功能布局

本项目选址位于四川省成都市锦江区，三环路东段与静明路交汇处西北侧地块。地块南侧接静明路，东侧接三环路东段，地块北侧和西侧皆为军事用地。

项目总用地面积70071平方米，其中项目一期、二期工程已建设完成，并投入使用，本次三期项目位于院区南侧下风向位置。

本项目采用先进的设计理念，为一栋综合楼，地上由东西两个高层塔楼，共用一个五层高的裙房组成，东侧塔楼为18层，主要功能为结核病区，西侧塔楼为10层，主要功能为烈性传染病房区。地下三层，地下一层为车库及设备用房。地下二层为车库。地下三层为车库（部分人防工程）。除主体建筑外，场地内还迁移扩建污水处理站、特垃站、液氧站三栋附属建筑，污水处理站包括地上两部分，地上为污水处理站房，地下为污水处理池；

地块内设置了院区内部环道，满足7m双向车道及4m消防车道的宽度，布局上为综合体式的方式布置，借景南侧城市绿地，在建筑周围形成较好的绿化景观。
2、交通组织

（1）外部交通

本项目周边交通基础条件一般，主要表现为医院仅两侧临路，且均为较高等级的道路，且不适宜开设医院出入口。医院原有主入口位于静明路一侧，位于成都常年下风向处，存在较大的感控风险。且人车、医患、患患均未有很好的分流措施及流线。本次三期工程的建设将整改目前院区这一情况。通过对出入口的梳理，将形成原静明路与三环路东五段双向出入口的格局，解决院感风险的同时增强医院交通服务能力，通过地下接驳区的设置改善现有路面交通状况，基本实现大部分区域的人车分流。同时，地下交通出入口结合地形高差与原有一期地下室进行统一考虑，将原一期正面螺旋坡道出入口进行管制使用，原有一期出口作为地下室辅助次要出口设置，三期增设出口两个出入口，在三环方面利用高差平进三期地下一层，在静明路方面通过新增坡道到达新建地下室。 

（2）内部交通：

本项目交通组织本着急救优先，人车分流，患患分流、洁污分流的原则进行组织。

三期规划设计保留现所有出入口，医院车行出入口位于静明路及三环路，两个方向均可进入，三期急诊为传染急诊入口位南侧静明路，污物出口位于用地下风向南侧。

车行流线：遵循双进双出的原则，静明路入院车辆进入院区后有地下车库出入口直接进入地下接驳区，三环路车辆进入院区后可直接平进地下一层，接驳车辆在地下一层接驳之后可直接驶离医院，需要停车的车辆直接进入地下二、三层停车。解决目前多数医院存在的人车混行、地面接驳造成的拥堵和对城市交通的影响问题。

人行流线：通过公交车和步行到达医院的人群，可通过三环路出入口直接进入医院，通过垂直交通到达门诊广场，从而直接进入三期及一期医疗区域。

患患分流：传染性较强的呼吸道门诊及结核病门诊患者，主要由三期南侧地面入口或地下室接驳去内通过垂直交通直接，进入三期主体建筑内，其他感染患者主要由一三期项目用地间门诊广场，进入一期及二期医疗功能区，充分做到不同病症患者间相互隔离，避免交叉感染。

后勤流线：地上五层设置三期项目物资库房，后勤车辆由在规定时段进入地下一层卸货区，卸货完成后原路返回。

污物流线：在场地的下风向南侧设置污车出入口，并设置专用的污车回车场地进入垃圾装载区。装载区旁边设置地埋式生活垃圾暂存间，在地下二层连接医院的污物电梯，将污物转运至医疗垃圾暂存间，在通过专用电梯运至地面垃圾收集场地。

4、竖向设计及场地高差处理

场地内有一定高差，西南高东北低，南侧静明路标高约为512.9，东侧三环路标高约为504.10，三期可用地，东西约167.2米，南北约83.9米，呈梯形展开，东，南两侧与城市道路连接，南侧静明路向场地内放坡进入三期用地一层，坡度约5%，东侧三环路平接进三期地下一层。场地内无建、构筑物及名木古树的需保留或拆除。三期建筑±0.00标高为508.20，总坡向由建筑向四边放坡，坡度大于0.5%。消防登高面一侧场坡度≤3%。场地内无湿陷性或胀缩性土、岩溶、滑坡。
5、环保设施布局分析

本项目环保设施主要包括新建污水处理站、特种垃圾站、地埋式垃圾站。

（1）新建污水处理站
本项目新建污水处理站为独栋1层建筑（1200m3/d，“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺），设置在项目东北面，即该区域的主导风向的上风向，距离二期住院楼26m，距离一期烈性传染病楼 43m，距离项目东面场界8.35m，距离项目南面厂界220m，距离项目西面厂界137m，距离项目北面厂界50m，污水处理站周边设置有绿化带。可知，本项目污水处理站的位置能够满足《医院污水处理设计规范》中8.0.2条“医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时应采取有效的安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室”的要求。
污水处理系统产生的废气主要为H2S、氨气。根据《污水处理技术指南》，该项目的污水处理系统需在密闭的环境中运行，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，通过统一的通风系统进行换气，废气由抽风装置统一收集，统一收集后采用UV光解活性炭一体机处理，然后经1根15m高排气筒排放。通过上述措施，可以确保污水处理站周边空气中污染物达到污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求。
另外污水处理站周围业主应通过加大绿化，可种植若干花卉，以美化环境。医院污水处理站与综合业务楼、后勤保障楼、烈性病楼之间，应尽可能种植高大、能吸收臭气、有净化空气作用的树木，以减少臭气和风机噪音对周围医院内病人的干扰。医院污水处理站的卫生工作十分重要，蚊蝇较易孳生是污水处理站的特点，要采取有效措施加以防止。做到清洁整齐，文明卫生。
（2）特种垃圾站
现有特种垃圾站设置在项目东侧，远离各建构筑物，为一座独立的房间，配有紫外线灯和消毒液喷洒设施，并对地面和墙裙做防渗处理，可避免医疗废物对医院内部产生二次污染。同时，在医疗废物暂存间内设置地面排水系统，医疗废物渗滤液通过管道排入污水处理站进行处理。
（3）地埋式垃圾站
本项目新建一座地埋式垃圾站，位于项目西南侧（区域主导风向下风向），建筑面积23.8m2，为地下式，主要暂存一般垃圾。地下室工程防水等级为二级，执行《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）及地方有关规程、规定。采用钢筋混凝土自防水及卷材防水做法。地下室外墙等级为P6，防水底板及基础抗渗等级为P6。垃圾站内设1个7m3压缩箱，垃圾站地面设置有300mm的宽污水坑排污沟，上部设水篦子，产生的渗滤液由混凝土排污管引致新建污水处理站。
①底板构造（由上到下）：
a、20厚1：2防水砂浆抹面；
b、1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料，用量≥1.5kg/m2；
c、最薄处20厚水泥砂浆找坡0.5%；
d、自防水钢筋混凝土底板；
e、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）；
f、4厚SBS改性沥青防水卷材；
g、20厚1:2.5水泥砂浆找平层；
h、100厚C15混凝土垫层，随捣随抹； 

i、素土夯实，压实系数大于等于0.94。
②侧墙构造（由外到内）：
a、素土（非膨胀土、淤泥、建筑垃圾）随砌随回填，分层夯实（压实系数宜≥0.94）；
b、M5砂浆砌筑120厚水泥实心砖保护层；
c、挤塑聚苯乙烯泡沫板（B1级）保护层，厚度30mm，密度≥30kg/m3；
d、4厚SBS改性沥青防水卷材；
e、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）；
f、20厚1:2.5水泥砂浆找平；
g、自防水钢筋混凝土外墙；
h、20厚1：3水泥砂浆找平；
i、1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料，用量≥1.5kg/m2；
j、20厚1：2防水砂浆抹面。
（4）产噪设备
本项目新建污水处理站拟采用地埋式设置，泵房、锅炉房、柴油发电机房等强噪声设备均放于地下室内（-1F），并安装消声减振装置；中央空调冷却塔置于综合楼西侧塔楼11层（46.5m）顶部，将大大降低噪声对外环境的影响。
6、各层平面布置
本项目功能以呼吸道疾病与烈性传染为主，包含负压隔离区域与负压区域，在设计中已经充分考虑医疗工艺流程及相关感染控制要求，并结合专项医疗工程的设备要求进行设计，完全符合特殊区域的相关工艺及条件要求。

（1）洁净

本项目设置2间百级手术室，严格满足《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求，符合手术无菌技术的原则，并做到了联系便捷、洁污分明。
洁净手术区域房间静态空气细菌浓度及用具表面清洁消毒状况是卫生学的基础要求，符合以上规范及现行国家标准《医院消毒卫生标准》（GB 15982）的规定。

洁净手术区域人流、物流由非洁净区进入洁净区应经过卫生处置，人员换鞋、更衣。医务（包括医护技、卫生、管理等）人员与患者进出口已分设。

手术使用后的可复用器械可密封送消毒供应中心集中处理。医疗废弃物就地打包，密封转运处理。医务人员严格执行卫生通过，并严格执行无菌技术操作规程。

（2）负压

本项目负压区域有呼吸内镜、检验科二级生物安全实验室、负压手术室、负压ICU病区、负压病区、负压隔离病区。

1 呼吸内镜区域包含4间支气管镜检查室、洗镜室等功能用房；

②检验科二级生物安全实验室包含PCR分子实验室、结核实验室等功能用房，根据《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011需对气流流向有一定要求，保障各房间气流压差；

2 负压手术室出入口都设置了准备室作为缓冲室，并有独立出入口；

④负压病区、负压ICU病区作为呼吸道疾病患者使用，负压隔离病区作为烈性传染病患者使用；

根据《新冠肺炎应急救治设施负压病区建筑技术导则（试行）》2020中要求进行设计。
负压病区、负压隔离病区与医护走廊之间设置了缓冲间，缓冲间宜采取措施防止患者误入，建筑室内应密封严密，墙体与门窗、楼板和顶板的缝隙应填实密封。

负压病区设置机械通风系统，并控制各区域空气压力梯度，使空气从清洁区向半污染区、污染区单向流动。机械送风、排风系统按清洁区、半污染区、污染区分区设置独立系统，并设计联锁。

负压隔离病房采用全新风直流式空调系统；其他区域在设有送排风的基础上宜采用热泵型分体空调机、风机盘管等各室独立空调形式，各室独立空调机安装位置应注意减小其送风对室内气流的影响。

负压病房和负压隔离病房的送风至少应经过粗效、中效、亚高效三级过滤，排风应经过高效过滤。

综上，本项目总图根据医疗建筑设计的要求，总体布局遵循功能分区合理、洁污路线清楚、避免或减少交叉感染、布局紧凑、交通便捷、管理方便的原则，有效将医院各功能科室联系起来，在满足规划部门要求的同时因地制宜，组织院区的空间体系、人流、车流交通流线，做到高效、合理、有序。
4.3 工程分析

4.3.1 医院服务过程及产污节点
1、医院服务过程

项目建成后主要是为病人提供询医治病的服务，其医疗服务的工作流程及产污节点见图4.3-1。
2、产污分析

废水：医技废水、医疗废水、职工生活污水、食堂废水、特种垃圾站清洗废水、地埋式垃圾站渗滤液及清洗废水、锅炉排水、空调冷却塔废水等。

废气：主要为锅炉废气、污水处理站废气、食堂油烟、医疗废气、特种垃圾站产生的异味、备用柴油发电机废气、燃气内燃发电机废气和汽车尾气等。

噪声：一是机动车及人员活动产生的生活噪声，属低噪声源，噪声级小于55dB(A)，通过加强管理，对外界影响较小。二是公辅设施设备噪声，包括柴油发电机、各类风机、各种水泵、锅炉房、液氧站、冷却塔等。
固体废物：医院营运期尸体在院内暂存，暂存时间不超过1天，然后由家属委托从事殡葬服务的公司运走。本项目一般固废包括生活垃圾（含餐厨垃圾）、废包装材料、中药渣等；危险废物包括医疗废物、污水站污泥、废活性炭、过期药品及废弃紫外线灯管等。










4.3.2 水平衡
本项目设置床位共800张，最大日门诊数量为2160人次/d，医护及行政办公人员1190人，同时项目设置食堂。

结合项目设计，本项目的用水对象包括病员、医护等各类人员生活用水、医疗用水、锅炉用水及其他非生活用水（绿化用水补充用水等）。

（1）医务用水

参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2节：“医院编制床位数N≥500床的设备齐全的大型医院，日均单位病床污水排放量为400L/床·d-600L/床·d。”，本项目取值600 L/床·d，排放系数为90%。
按照《医院给排水设计规范》，每病床用水量定额中已包含有住院病人、陪护人员及医护人员的废水量，因此，不再重复计算。
（2）其他用水

其他用水，例如门诊等用水指标参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）确定。
项目总用水量预测及分配情况见下表4.2-1。
表4.2-1 项目总用水量预测及分配情况表

	项目
	用水规模
	用水标准
	用水量
（m3/d）
	排放量（m3/d）
	备注

	传染性病人（含陪护）
	800床
	600L/床·d
	480
	432
	/

	门诊病人用水
	2160人
	15L/人次·d
	32.4
	29.16
	/

	空调冷却塔补充水
	/
	/
	30
	3.0
	新鲜补充水

	锅炉房补充水
	/
	/
	60
	6.0
	新鲜补充水

	纯水制备系统
	/
	/
	8.6
	2.6
	新鲜补充水

	食堂用水
	1500人
	30 L/人次·d
	45
	40.5
	/

	医护人员办公生活用水
	1190人
	50 L/人次·d
	59.5
	53.55
	/

	特种垃圾站冲洗水
	/
	/
	0.6
	0.54
	/

	地埋式垃圾站冲洗水
	/
	/
	0.6
	0.54
	/

	未预见水
	按以上各用水量的5%计
	/
	35.94
	29.66
	/

	合计
	754.64
	599.35
	



[image: image23.emf]新鲜水

752.54

纯水制备

8.6

中央空调冷却塔

30

蒸发损耗 27.0

1000

住院病人用水

损耗 48

480

门诊用水

损耗 3.24

32.4

未预见用水

损耗 6.28

35.84

锅炉房

蒸汽损耗 54

60

6

食堂用水

损耗 4.5

45

隔油池

40.5 40.5

职工生活 用水

损耗 5.95

59.5

53.55

污水处理站

市政污水管网

锦江

432

29.16

2.6

29.66

6.0纯水用于医疗

特种垃圾站 冲洗 用水

0.6

0.54

损耗 0.06

地埋式垃圾站冲洗用水

0.54

损耗 0.06

0.6

专

用

预

处

理

池

普

通

预

处

理

池

494.90

94.05

8.6

成都市第九净水厂

597.55

3


图4.3-1 本项目水平衡图（单位：t/d）

4.4 污染物排放和治理措施

4.4.1 水污染物产生和治理措施

1、废水种类及特点
项目废水主要包括门诊、病房、各类检验室等排出的医疗废水、特种垃圾站冲洗废水、地埋式垃圾站冲洗废水及职工生活污水、食堂废水、锅炉房排水、纯水制备系统排水等。
（1）特殊性质废水（医技废水）

医院运行过程中的特殊废水一般包括酸性废水、含氰废水、含汞废水、含铬废水、洗印废水、放射性废水。
需要说明的是：
①项目设置放射科，照片均采用激光打印，无洗印废水产生；

②放射科在正常运营过程中使用同位素等会产生放射性废水，本项目涉及辐射部分均由有资质单位另行评价，不在本次评价范围；

3 项目无饮片加工工序，不产生饮片加工废水；
4 本项目不设置口腔科，不涉及含汞废水。

⑤医院采用溶血素、试纸袋、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验，因此本项目不产生含氰废水；

⑥医院检验和制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸等酸性物质而产生酸性废水；

⑦检验、病理分析采用一次性专用设备，不清洗，实验室废液作为医疗废物（化学性废物）委托有资质单位定期收集、处置。

因此，本项目的特殊性质废水主要为医院检验和制作化学清洗剂时使用酸性物质而产生酸性废水，废水产生总量为2m3/d（该部分水已计入病房及门诊废水中）。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，“特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道；”。建议采用中和法预处理工艺处理本项目产生的酸性废水，中和剂可选用氢氧化钠、石灰等，中和至pH7~8 后排入医院污水处理站。
（2）病区废水

病区废水包括：住院病人（含陪护）、门诊病人、医护职工等产生的医疗废水和生活污水及特种垃圾站冲洗废水、地埋式垃圾站冲洗废水，排放量约为494.90m3/d，排放方式为连续排放，经院区自建的专用预处理池进行预处理后排入院区污水处理站进一步处理，主要污染物为pH、SS、COD、BOD5、氨氮、病原体等。

（3）其他废水

食堂废水和职工生活污水：排放量为94.05m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油等，经普通预处理池后进入院区新建污水处理站。

锅炉房排水和纯水制备系统排水，排水量为8.60m3/d，直接排入污水处理站。
2、废水处理方式
（1）进水水质
根据《医院污水处理设计规范》（CECS 07:2004）的第3.0.3条，污染物排出量取值为：BOD5:60g/床/天；COD：100-150g/床/天；SS：40-50g/床/天。结合公卫中心提供的原始数据，本方案设计进水污染物浓度如下表：
表4.4-1 进水水质指标
	项  目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	粪大肠菌群

	单位
	无量纲
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	个/L

	进水水质
	6-9
	≤300
	≤150
	≤120
	≤50
	3.0×108


（2）出水水质
设计出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1的传染病医疗机构排放标准如下表：

表4.4-2  排放水质指标

	项  目
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	粪大肠菌群

	单位
	无量纲
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	个/L

	进水水质
	6-9
	≤60
	≤20
	≤20
	≤15
	≤100


（3）处理工艺

本项目废水排放量约597.55m3/d，拟建污水处理站设计处理能力为1200m3/d，污水处理站处理规模能够满足本项目废水处理要求。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，“1）特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道；2）传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。”。
针对项目废水产生特性，结合相关规范要求，本项目应设特殊性医疗废水预处理池、专用预处理池以及普通预处理池。
污水处理站处理流程如下：
① 特殊性质医疗废水经专用容器收集后送至废水站特殊性质医疗废水预处理池，预处理后出水进入污水处理站。
② 传染性废水经专用管道收集后进入专用预处理池，经臭氧预消毒处理（消毒时间不低于30min）后，出水进入污水处理站。
③食堂废水、生活污水经管道收集后进入普通预处理池。

④污水处理站采用“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺。
 ④采用二氧化氯进行接触消毒，接触消毒时间不低于1.5h，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准后经院区污水总排口进入东三环路市政污水管网（项目所在区域的市政污水管网现已建成），至成都市第九净水厂集中深度处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）关于城镇污水处理厂的标准，最终汇入锦江。
本项目废水排放及处理情况见下表。

表4.4-3 本项目废水排放及处理情况 

	污水类别
	废水来源
	污水排放量
（m3/d）
	处理措施

	特殊性质废水
	综合楼
	2
	计入病房及门诊废水中，经中和
预处理后排入拟建污水处理站

	病房废水
	综合楼
	432
	经专用预处理池处理后
排入拟建污水处理站

	门诊废水
	综合楼
	29.16
	

	未预见废水
	综合楼
	29.66
	

	中央空调冷却塔
	综合楼
	3
	

	地埋式垃圾站冲洗废水
	地埋式垃圾站
	0.54
	

	特种垃圾站冲洗废水
	特种垃圾站
	0.54
	

	食堂废水
	后勤保障中心
	40.5
	经隔油池处理后排入普通预处理
池，然后进入拟建污水处理站

	
	
	
	

	职工生活污水
	综合楼
	53.55
	经普通预处理池后然后
进入拟建污水处理站

	锅炉房排水
	锅炉、软水制备
	6
	直接排入污水处理站

	纯水准备系统排水
	纯水制备
	2.6
	

	合计
	597.55
	


项目污水处理站工艺流程见下图4.4-1。废水排放量计算见表4.4-4。

[image: image24.emf]预消

毒池

接触

氧化

池

竖流

沉淀

池

消

毒

池

水解

酸化

池

调

节

池

脱

氯

池

污泥池

罗茨鼓

风机

医院

污水

市政

污水

管网

格

栅

池

压滤机 外运

二氧

化氯

还原

剂

二氧

化氯

二氧化氯

上清液


图4.4-1 污水处理站工艺流程图

表4.4-4 废水排放量计算 
	项目
	废水量
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP

	医院废水

总排口
	浓度mg/L
	597.55m3/d

（218105.75m3/a）
	6-9
	60
	20
	20
	15
	4

	
	排放量t/a
	
	
	13.09
	4.36
	4.36
	3.27
	0.87

	处理厂

排口
	浓度mg/L
	
	6-9
	30
	6
	10
	1.5
	0.3

	
	排放量t/a
	
	
	6.54
	1.31
	2.18
	0.33
	0.07

	排放标准
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准
	6-9
	60
	20
	20
	15
	8

	
	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中表1标准
	
	30
	6
	10
	1.5（3）
	0.3

	注：（1）污染物排放监控位置为排污单位污水总排口；（2）氨氮指标括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； （3）总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962- -2015）B等级标准；（4）pH为无量纲。


（4）废水处理其他要求
①项目污水处理站采用地埋式密闭设计，污水站水处理池加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态气体收集起来，产生的废气由抽风装置统一收集后由UV光解活性炭一体机处理，然后经1根15m高排气筒排放，符合《医院污水处理技术指南》（环发﹝2003﹞197 号）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。
②严格做好院内排水管网、承插连接，做好防渗处理，严格做好地坪及雨污收集系统。
③预处理池和沉淀池出水管应在水面下稍深处引出，以免带走病菌。
④传染性废水经预消毒后与进入污水处理站处理。
⑤医院的各种特殊医疗废水（酸碱废水），经专用容器收集后经特殊性质医疗废水预处理池进行预处理。
⑥消毒工艺使用二氧化氯与处理出水充分混合接触，以杀灭出水中可能残存的病毒和细菌，确保出水满足有关细菌学指标要求。
⑦污水处理站设置智能信息化在线监控系统（包括智能信息化芯片控制模块、PLC电控系统、液位传感器、流量计传感器、PH值感器、余氯监测仪、生化池溶解氧监测仪、悬浮物监测仪、COD在线监测仪以及废气排放中的硫化氢传感器、氨气传感器等）。
4.4.2 地下水污染防治措施

1、地下水污染途径
公卫中心是目前四川省首家三级甲等传染病专科医院，是全国结核界首家三级甲等医院。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），属于地下水环境影响评价类别中的III类项目。
本项目用水为市政供水，不取用地下水，排水通过市政污水管网进入成都市第九净水厂处理达标后排入锦江。因此，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，项目建设不会对地下水水位、水质造成直接影响。但是项目在建设及运营过程中若管理不善，有可能对地下水水质造成一定的影响，污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水进而污染地下水水质。
本项目营运期污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放或原料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节有：
①特种垃圾站、地埋式垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、专用预处理池、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、隔油池发生“跑、冒、滴、漏” 使污染物进入地下水环境。
②突发环境风险事故导致原料外溢，进入地下水环境。
2、防渗原则
本项目坚持“源头控制、分区防治、污染控制、应急响应”的基本原则，要求对场区进行分区防渗，分别采取不同等级的防渗措施。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。主动控制即从源头控制措施，主要包括对上述可能造成地下水污染物的部位进行防渗处理，确保污染物不会进入到地下水，将污染物渗漏、泄漏的环境风险事故降到最低程度。
3、防渗分区
各建构筑物中，特种垃圾站须依据《危险废物贮存污染控制标准》采取相应的防渗措施。其余构筑物根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。具体情况详见下表 4.4-5。

表4.4-5 本项目污染控制难易程度分级
	污染物控制
难易程度
	主要特征
	新建建构筑物
	备注

	难
	对地下水环境由污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理
	柴油发电机房、柴油发电机房储油间、专用预处理池、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间
	专用预处理池、普通预处理池、污水处理站为混凝土结构，池体破损后废水泄漏下渗过程不易及时发现和处理。确定以上构筑物污染物控制难易程度“难”。

	易
	对地下水环境由污染的物料或污染物泄漏后，能及时发现和处理
	主体建筑物最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F
	各主体建筑物涉及化学品使用，一旦撒漏，易于发现和处理；现有特种垃圾站、地埋式垃圾站收集的废物，一旦撒漏，易于发现和处理；柴油发电机房、柴油发电机房储油间储存的油料，一旦撒漏，易于发现和处理；确定以上构筑物污染

物控制难易程度“易”。


表4.4-6 天然包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性
	本工程

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。
	根据本项目详勘资料，勘察期间处于丰水期，勘察时于钻孔内测得上层滞水在地面下3.00～5.10m，相对应的绝对高程为505.94～507.66m。粘土渗透系数取0.02～0.05m/d（2.31×10-5～5.79×10-5cm/s）
综上确定包气带防污性能为

“中”。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。
	

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。
	


根据各建构筑物污染防控难易程度，评价要求项目进行分区防渗，防渗分区判定如下：
表4.4-7 地下水污染防渗分区
	防渗分区
	天然包气带
防污性能
	污染控制
难易程度
	污染物
类型
	防渗技术要求
	新建建构筑物

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s
	普通预处理池、污水处理站及污水管道

	
	中-强
	难
	
	
	/

	
	弱
	易
	
	
	现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、污水处理站投药间

	
	
	
	
	
	现有隔油池

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s
	综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F

	
	中-强
	难
	
	
	/

	
	中
	易
	重金属、持久性有
	
	/

	
	强
	易
	机污染物
	
	/

	简单防渗

区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化
	除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室

	注：柴油发电机房、柴油发电机房储油间储存柴油；污水处理站投药间存放制备二氧化氯的氯酸钠和盐酸；专用预处理池预处理医疗废水；普通预处理池处理生活污水；污水处理站处理医疗废水，评价要求参照危废暂存间，按照重点防渗标准设计。


综上，防渗分区如下：
重点防渗区：现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池；
一般防渗区：综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F；
简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室。
拟采取的防治措施
1 重点防渗区
现有特种垃圾站：特种垃圾站用于储存本项目产生的医疗废物，其防渗措施应依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）进行设置，防渗层结构为粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚 HDPE防渗膜，防渗效果Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。根据《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2006]206号）要求，特种垃圾站1.0m 高裙角也需要做防渗处理。
柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池：防渗层结构为粘土层+20c厚P8抗渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜，防渗效果Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
柴油发电机房、柴油发电机房储油间以及污水处理站投药间四周设置防渗围堰，围堰高10cm，并配备大容量的置换桶，以做柴油/盐酸发生泄漏时收容并安全转移的工具。
污水管道：选用聚乙烯双壁波纹管，使管道防渗效果满足Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
②一般防渗区
综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、氧气站、生活垃圾暂存间、地下室1F：防渗层结构为夯实粘土层+15cm厚P8抗渗混凝土硬化，防渗效果Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
③简单防渗区
除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室进行地面硬化处理。
表4.4-8 地下水防渗措施一览表
	防渗分区
	防渗措施
	是否满足要求

	重点
防渗区
	现有特种垃圾站
	地面及裙角：粘土层+20cmP8抗渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜
	是

	
	柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池
	粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm 厚HDPE防渗膜，柴油发电机房、柴油发电机房储油间及污水处理站投药间设置围堰及置换桶，围堰高10cm
	是

	
	污水管
	选用聚乙烯双壁波纹管
	是

	一般
防渗区
	综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、氧气站、生活垃圾暂存间、地下室1F
	粘土层+15cmP8厚抗渗混凝土
	是

	简单
防渗区
	除重点防渗、一般防渗区以外的的医院道路、门卫室
	地面硬化
	是

	注：各防渗分区的防渗结构，应由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。


4、管理措施
①现有特种垃圾站、地埋式垃圾站设置渗滤液或污水处理管接入医疗废水处理站，定期进行消毒、清洗。
②落实防渗措施，严格按照分区防渗措施进行防渗处理，防渗工程设计使用年限宜按 50年进行设计，防渗材料必须符合防渗系数要求。
③建立地下水监控体系，按照地下水跟踪监测计划开展地下水监测。
④制定环境风险应急预案，防范风险事故对地下水的影响。
5、地下水污染监控
根据本项目污染特征，在其运营期应建立地下水污染监控体系，并按有关规范要求进行地下水监测。项目拟设置1个跟踪监测井，位于项目厂址东北侧，具体监测计划见下表 4.4-9所示。
表4.4-9 地下水跟踪监测计划表
	阶段
	监测
点位
	坐标
	监测点
类型
	监测井结构要求
	监测项目
	监测时间
和频率

	运营期
	1#院区
东北侧
	104.140320° 30.618406°
	污染
扩散井
	监测井要求采用孔径不小于225mm； 终孔深度14-16m（以超过潜水含水层2-3m为准）
	pH、COD、氨氮、石油类等。
	每半年测1次，每年2次


建设项目单位相关部门应指派专人或委托相关部门编制跟踪监测报告，报告应包括以下内容：
地下水跟踪监测点的监测数据结果，污水处理站的排放量、污染物种类及污染物浓度等；建设项目特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间；普通预处理池、专用预处理池、污水水处理站及污水管道、污水水处理站投药间、隔油池等设施运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。
建设单位应按相关规定对监测结果及时建立档案，并按照国家环保部门相关规定定期向相关部门汇报并备案。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并根据污染物特征增加监测项目，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
建设单位应建立完善的质量管理体系，实现“质量、安全、环境”三位一体 的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理， 或者委托专业的资质机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警  方案，设立应急设施减少环境污染影响。
项目地下水污染跟踪监控井位置见下图 4.4-1所示。
[image: image25.jpg]



图4.2-1 污染监控井位置图
4.4.3 废气排放和治理措施
本项目运营期废气主要来源于（1）锅炉房天然气燃烧废气（包括超低氮冷凝常压热水锅炉废气、热水烟气直燃机组废气、燃气内燃发电机废气）、（2）污水处理站废气、（3）食堂油烟、（4）综合楼通风废气、（5）恶臭（包括特种垃圾站异味气体、地埋式垃圾站异味气体）、（6）备用柴油发电机烟气、（7）汽车尾气等。
1、锅炉房天然气燃烧废气
本项目设3台超低氮冷凝常压热水锅炉，位于综合楼-1F锅炉房，其中2台4200KW超低氮冷凝常压热水锅炉，备用1台2100KW超低氮冷凝常压热水锅炉，全年使用365 天，按每天使用24h 计，年用气量约757.21万Nm3。
本项目设1台热水烟气直燃机组，位于综合楼-1F锅炉房，制冷量1454KW，空调制热量1121LW。制冷时：天然气耗量102Nm3/h，烟气2707kg/h，热水41.1m3/h；制热时：天然气耗量120Nm3/h，烟气2866kg/h。年使用210 天（冬天使用90天，夏天使用120天），按每天使用24h 计，年用气量约55.30万Nm3。
本项目设1台燃气内燃发电机，位于综合楼-1F锅炉房，额定功率657kw，额定热耗8656kj/kw·h，天然气耗量158Nm3/h。全年使用，按每天使用24h 计，年用气量约138.41万Nm3。
表4.4-10 项目新增燃气锅炉参数配置

	位置
	数量
	设备名称
	额定
制热量
	燃气量
	使用频率
	天然气年耗量
万m3/a

	锅炉房
	2台
	超低氮冷凝
常压热水
锅炉
	4200KW
	432.2m3/h
	全年，
每天24小时
	757.21

	
	1台
	
	2100 KW
	216m3/h
	备用
	/

	
	1台
	热水烟气
直燃机组
	1454KW
	制冷：102Nm3/h
	夏季120天，
每天24小时
	29.38

	
	
	
	
	制热：120Nm3/h
	夏季90天，
每天24小时
	25.92

	
	1台
	燃气内燃
发电机
	657kw
	158Nm3/h
	全年，
每天24小时
	138.41


根据《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4 号）中“四川省大气污染防治重点区域分表”，成都全域属于四川省大气污染防治重点区域，执行大气污染物特别排放限值。同时根据《成都市2018 年大气污染防治工作行动方案的通知》（成办函[2018]73 号）中规定：“燃气锅炉须采用低氮烧技术，确保氮氧化物浓度不高于30mg/m3”以及《成都市2019 年大气污染防治工作行动方案的通知》（成气领[2019]1 号）中规定：“推进燃气（油）锅炉低氮排放”。 项目锅炉拟采用超低氮燃烧器来降低氮氧化物浓度，该燃烧器采用“双级烟气循环+烟气内循环技术”控制NOx 生成，保证烟气中NOx 满足地方要求。参考《天然气供热锅炉低氮燃烧技术研究现状》（《供热制冷》2016 年第2 期宋少鹏、卓健坤、李娜、姚强），低氮燃烧+烟气再循环技术对NOx 处理效率大于70%。根据目前同类工程处理情况，该废气治理技术可行。因此，本次环评要求项目内所设燃气热水锅炉和蒸汽发生器均需采用低氮燃烧技术，氮氧化物外排浓度限值确定为30mg/m3。
本项目锅炉房位于综合楼-1F，项目新建锅炉房各种废气分别由3根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）。
根据《工业源产排污系数手册（2010修订）下册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”确定，废气量取136259.17m3/万立方米-原料， SO2为0.02Skg/万立方米-原料（S指含硫量，根据GB17820-2012 天然气，本项目S取60mg/m3）。烟尘参考《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》管道天然气产污系数经验数据为10g/万m3天然气。

经计算，本项目实施后锅炉房各种天然气燃烧废气污染物排放情况如下表所示。
表4.4-11 本项目锅炉房各废气产生情况统计表
	污染物排放
	污染物名称
	产生量（t/a）

	排放源
	用气量
（m3/h） 
	烟气总量
(Nm3/a) 
	年用气量
(万m3/a) 
	
	

	超低氮冷凝
常压热水锅炉
	432.2
	103176806
	757.21
	颗粒物
	0.1032

	
	
	
	
	SO2
	0.9087

	
	
	
	
	NO2
	3.0953

	热水烟
直燃机组
	夏季
	102
	4002749
	29.38
	颗粒物
	0.0092

	
	
	
	
	
	SO2
	0.0353

	
	
	
	
	
	NO2
	0.1201

	
	冬季
	120
	3531838
	25.92
	颗粒物
	0.0081

	
	
	
	
	
	SO2
	0.0311

	
	
	
	
	
	NO2
	0.1060

	燃气内燃
发电机
	158
	18859632
	138.41
	颗粒物
	0.0189

	
	
	
	
	SO2
	0.1661

	
	
	
	
	NO2
	0.5658


采取以上治理措施后，本项目锅炉房各废气排放情况见下表4.4-12所示。
因此，根据上表4.2-12可知，锅炉房内超低氮冷凝常压热水锅炉、热水烟直燃机组、燃气内燃发电机分别内置低氮燃烧装置（共5套），然后分别由3根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m），SO2、颗粒物、NO2均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表2中燃气锅炉排放限值（颗粒物：10mg/m3、SO2：10mg/m3、NO2：30mg/m3），同时氮氧化物可满足《成都市大气污染防治工作领导小组关于印发成都市2019年大气污染防治工作行动方案的通知》（成气领[2019]1号）和成都市人民政府办公厅《关于印发成都市2018年大气污染防治工作行动方案的通知》（成办函[2018]73号）的要求（氮氧化物≤30mg/m3），对周围环境影响较小。

表4.4-12 锅炉房各废气排放情况统计
	污染物排放
	污染物
名称
	排放量

（t/a）
	产生速率
（kg/h）
	产生浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）
	评价
标准
	达标
情况

	排放源
	排气筒
高度
（m）
	排气筒
内径
（m）
	烟气
总量
(Nm3/a)
	烟气
温度
（℃）
	
	
	
	
	
	
	
	

	超低氮
冷凝常压
热水锅炉
	432.2
	0.25
	103176806
	55
	颗粒物
	0.1032
	0.0118
	1.00
	0.0118
	1.00
	10
	达标

	
	
	
	
	
	SO2
	0.9087
	0.1037
	8.81
	0.1037
	8.81
	10
	达标

	
	
	
	
	
	NO2
	3.0953
	0.3533
	30.00
	0.3533
	30.00
	30
	达标

	热水烟
直燃机组
	夏季
	102
	0.25
	4002749
	200
	颗粒物
	0.0092
	0.0032
	2.30
	0.0032
	2.30
	10
	达标

	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.0353
	0.0123
	8.82
	0.0123
	8.82
	10
	达标

	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.1201
	0.0417
	30.00
	0.0417
	30.00
	30
	达标

	
	冬季
	120
	0.25
	3531838
	200
	颗粒物
	0.0081
	0.0038
	2.29
	0.0038
	2.29
	10
	达标

	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.0311
	0.0144
	8.81
	0.0144
	8.81
	10
	达标

	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.106
	0.0491
	30.01
	0.0491
	30.01
	30
	达标

	燃气
内燃
发电机
	158
	0.25
	18859632
	200
	颗粒物
	0.01886
	0.0022
	1.00
	0.0022
	1.00
	10
	达标

	
	
	
	
	
	SO2
	0.1661
	0.0190
	8.81
	0.0190
	8.81
	10
	达标

	
	
	
	
	
	NO2
	0.5658
	0.0646
	30.00
	0.0646
	30.00
	30
	达标


2、污水处理站废气
污水处理站的恶臭主要发生源来自隔栅池、沉淀池、污泥间等，产生的臭气主要为H2S、氨气、病菌等。
本项目污水处理站拟采用地埋式设置，位于东北面，污水处理站四周设置有绿化隔离带。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“6.3.6条”指出：医院污水处理工程废气应进行适当的处理后排放，不宜直接排放。“8.0.2”条指出：医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时应采取有效的安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室。本项目污水处理站远离门诊和病房，西面距离周边最近的一期烈性传染病楼43m，西北面距离二期住院楼26m，南面22m为特种垃圾站，东面8.35m为公卫中心建筑红线，红线外隔50m绿化隔离带为东三环路五段。
为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，环评要求本项目对污水处理站的臭气进行治理：
① 污水处理站须密闭，盖板上预留进、出气口，对自由扩散状态的气体进行收集，做到有组织排放。
②废气由抽风装置统一收集后采用UV光解活性炭一体机处理，然后经1根15m高排气筒排放，处理效率可达90%以上。
污水处理站的大气污染物主要为恶臭。恶臭源主要成份为硫化氢和氨。经类比推算得出本项目营运期恶臭源强见下表。

表4.4-13  本项目恶臭源强估算表

	项目
	规模（万m3/d）
	污水处理工艺
	恶臭气体产生量（g/h）

	
	
	
	硫化氢
	氨

	成都三瓦窑污水处理厂一期
	10
	A2O
	≤2.3
	≤270

	泸州市二道溪污水处理厂
	4
	CASS
	≤0.92
	≤135

	成都市第四污水处理厂
	10
	A2O+D型滤池
	18.9~23
	123.3~133.9

	本项目
	0.12
	A2O
	0.046
	5.4


由上表所示，本项目恶臭气体源强经类比确定H2S为0.046g/h，NH3为5.4g/h。项目臭气采取密闭加盖防止恶臭逸出，因此，本项目污水站废气（按照100%收集，处置效率为90%，风机风量为5000m3/h）经收集处置后的恶臭气体排放源强为H2S为0.0046g/h，0.00092mg/m3，NH3为0.54g/h，0.108mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。
表4.4-14  本项目恶臭源强估算表

	污染物
	产生量（g/h）
	有组织排放（g/h）
	排放浓度（mg/m3）

	H2S
	0.046（0.403kg/a）
	0.0046（0.0403 kg/a）
	0.00092

	NH3
	5.4（47.3kg/a）
	0.54（4.73 kg/a）
	0.108


采取以上措施后，废水处理站废气能够做到达标排放，项目废水处理站不设卫生防护距离。
3、食堂油烟
本项目依托一期项目已建食堂，位于后勤综合楼，设置6个基准灶头，一期食堂可供2700人就餐，能够满足三期项目建成后公卫中心运行需求。公卫中心食堂油烟废气采用2台DJ-GG型高压静电式油烟净化器处理（位于后勤综合楼楼顶），油烟处理效率可达85%以上，然后经2根15m排气筒排放，排放的食堂油烟能够满足《饮食业油烟排放标准（ 试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度限值。
4、综合楼通风废气
综合楼通风废气可能含有传染性的细菌和病毒，采用单独的送风和排风系统，并在每个排风口安装有电子净化器杀菌装置杀菌，杀菌后的废气经楼顶86.9m高排气口排入大气。
5、特种垃圾站异味气体
现有特种垃圾站为一栋独立封闭建筑物，设在场址东面，医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，恶臭溢出极少；通过加强管理，医疗垃圾日产日清，并加强消毒，可有效减低异味对周围大气环境的影响。
6、地埋式垃圾站异味气体
本项目新建地埋式垃圾站设在场址西南面，位于主导风向下风向，主要暂存生活垃圾等一般固废，恶臭溢出极少，通过加强管理，日产日清，并加强消毒，可有效减低异味对周围大气环境的影响。

6、备用柴油发电机烟气
由于项目采用城市电网供电，且为两路供电，供电情况比较正常，备用柴油发电机的启动次数不多，按每月启动一次，每次最长工作2小时计，则年工作约24h/a。柴油发电机采用0#柴油，属清洁能源，耗油率取220g/h•kW，则发电机在年耗油量约为4.75t/a、198kg/h，据其耗油量可计算出柴油发电机组的大气污染物排放量。
根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈19.8Nm3，则每小时产生的烟气量为3920.4Nm3。
柴油发电机设备自带消烟除尘系统，对烟尘有一定的净化作用，处理效率按50%计。根据《社会区域类环境影响评价》提供的发电机污染物的产污系数，计算得到备用柴油发电机的大气污染物产生及排放情况见下表。

表4.4-15 柴油发电机尾气产生情况一览表

	项目
	污染物

	
	SO2
	SO2
	SO2

	产污系数（kg/t油）
	0.83
	3.01
	0.84

	产生量（kg/a）
	3.94
	14.30
	3.99

	排放量（kg/a）
	3.94
	14.30
	2.00

	排放速率（kg/h）
	0.16
	0.60
	0.083

	排放浓度（mg/m3）
	40.81
	153.05
	21.17

	排放标准（mg/m3）
	550
	240
	120


根据国家环境保护总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级，从上表可以看出，本柴油发电机尾气污染物排放浓度低于上述标准，柴油发电机组的燃烧废气经自带净化器处理后引至综合楼东侧塔楼楼顶排放，排气筒高度86.9m。
从上表可以看出，本柴油发电机尾气污染物排放浓度低于上述标准，柴油发电机组的燃烧废气经自带消烟除尘系统处理后经排气筒引至楼顶可达标排放。
7、汽车尾气
进出车辆的汽车尾气是项目大气污染源之一，尾气主要含有 CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC。用污染系数法确定汽车在进出室外和地下停车场对大气污染物的排放量。排放系数采用北京市环境保护科学研究院“汽车尾气排放状况研究”课题中，对汽车低速行驶时大气污染物排放量测定结果，单车排放因子：NOx：0.0068g/min；CO：0.239g/min；碳氢化合物：0.103g/min。汽车尾气污染物排放量取决于汽车在停车场内的行驶速度和行驶距离，但是无论地上、地下及半地下停车场其单车排放因子都是相同的。 

项目设有587个机动车停车位（其中地下547个，地面40个），地下车库通过采取强制通风措施（机械抽、排风次数要求不小于6次/小时），扩散条件好，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散。加之汽车启动时间较短，废气产生量小，污染物浓度较低，运营期汽车尾气能够做到达标排放。
4.4.4 噪声产生和治理措施

项目建成运营后主要有以下三类噪声：一是机动车及人员活动产生的生活噪声，属低噪声源，噪声级小于55dB(A)，通过加强管理，对外界影响较小；二是公辅设施设备噪声，包括柴油发电机、各类风机、污水处理站及给水水泵、锅炉房、冷却塔、内燃机发电机组等；三是车辆交通噪声。
1、拟建项目设备噪声对外环境的影响
项目各种设备声源情况见下表4.4-16。
表4.4-16 营运期主要噪声源及声级值
	序

号
	噪声源
	所在位置
	噪声
源强
dB(A)
	治理措施
	治理后声源1m 处噪声级dB(A)

	1
	中央空调冷却塔
	综合楼楼顶（11F）
	85
	冷却塔四周设置隔声屏，安装消声设备（如消声导流片、落水效能等），进出口设软接头，进行基础减震，密闭隔声等
	65

	2
	风机
	地下室设备用房、病房等
	85
	选用低噪设备、设消声器、隔声房
	65

	3
	水泵
	地下一层的生活水泵房、地下二层消防水泵房等
	80
	密闭置于地下消防水泵房内，并设置基础减震措施等
	55

	4
	柴油发电机
	负一层柴油发电机房
	90
	选用低噪声设备，进风口与出风口消声处理，机组加装防震垫圈等
	55

	5
	锅炉房
	负一层直燃机溴化锂-燃气发电机/锅炉房
	85
	选用低噪声设备，设置于单独房间内并安装双层中空玻璃，进行基础减震、密闭隔声等
	55

	6
	内燃机发电机组
	负一层直燃机溴化锂-燃气发电机/锅炉房
	85
	选用低噪设备、设消声器、隔声
	65

	7
	通风系统
	地下室、各楼层
	65
	选用低噪声设备，出风口安装消声器
	55


为控制设备噪声，减轻对环境的影响，本项目拟采用以下降噪措施：
（1）合理设备选型，尽量选用低噪声设备。
（2）中央空调冷却塔：布置于综合楼楼顶，设备基座减振设计，管道与设备采用柔性连接、冷却塔壳体涂覆吸声材料，冷却塔的排风口上方加安玻璃钢60。消声弯头器并将出口方向朝向西南侧无高层建筑方向以解决风机减速器和电机噪声及气流噪声；在冷却塔的集水盘内设消音毯，消音毯表面高度高于集水盘内水表面高度；
（3）空调系统送风、回风采用双腔微孔板消声器。空调机组、排风机均设置减振器。净化通风设备进出口均安装150mm长的柔性短管。
（4）通风系统风机机房隔声、选用低噪设备；
（5）真空泵、各型泵房：位于综合楼地下室，隔声采用基础减振、管道消声；
（6）备用发电机：机组位于综合楼负一楼，除机组下的减振装置、排烟管上设消音器外，机房亦做消音、隔声处理；
（7）锅炉：选用低噪声、基础减振、房间隔声、管道消声等措施。
（8）内燃机发电机组：选用低噪声、基础减振、房间隔声、管道消声等措施。
（9）机动车道噪声：加强管理，噪声采用优化行车路线、控制车速、限制鸣笛等措施。
采取以上措施后，可有效降低噪声源强，确保项目场界噪声达标排放。

2、社会噪声

办公职员和就诊人员日常工作和活动产生的噪声属于社会生活噪声，其源强约为50-65dB(A)。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理等措施来控制。
3、车辆交通噪声
项目设置587个机动车停车位（其中地下547个，地面40个）。停车场往来车辆将产生车辆噪声，噪声值一般在60-75dB（A）。项目建成营运后，应加强对进出项目区车辆的管理，其主要控制措施如下： 

①预留救护车通道，使进出畅驶入停场的车辆不得怠速停车，并使车辆进出畅通，消除在医院发生阻塞道路、鸣笛现象的可能； 

②同时规范管理院内地面区域，项目区内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，限制车速，规范停车场的停车秩序等措施，尽量减少机动车停车数量，减少机动车噪声对医院及周边环境的影响。 

③避免救护车出入对周边住宅小区的影响，评价要求进医院时禁止启用警报器，避免对周边住户的休息产生干扰。
通过采取以上措施，能有效降低车辆噪声10～15dB（A），实现达标排放。

4、外界交通噪声对本项目的影响
项目地址位于成都市锦江区静明路377号。项目拟建场地西面和北面为军事用地，东面50m为东三环路五段、南面老成渝路和航天立交（外环境关系示意图见附图）。
首先，要有效地控制机动车辆随意进入医院区域，控制交通量，并严格限制卡车、集装箱运输车等噪声影响大的载重汽车驶入，这是减少内部交通噪声的关键。其次，要加强医院区域内交通的管理，限制各类车辆的区内行驶速度，驶入医院内的车辆不得猛加速，不得怠速停车，并使车辆进出畅通，消除车辆在医院发生阻塞道路、鸣笛现象的可能，使外界交通噪声对本项目影响减至最小。最后医院各建构筑物采取双层通风式隔声窗，将外界噪声对医院的影响降至最小。

经上述措施后场界噪声能够达标排放。
4.4.5 固废产生和治理措施

医院营运期尸体在院内暂存，暂存时间不超过1天，然后由家属委托从事殡葬服务的公司运走。

本项目产生的固体废物包括一般固废主要包括生活垃圾（含餐厨垃圾）、废包装材料、中药渣等；危险废物包括医疗废物、污水站污泥、废活性炭、过期药品及废弃紫外线灯管等。
1、一般固废
医院运营期产生的生活垃圾主要为行政办公人员的办公垃圾，门诊病人、中药药渣。

项目生活垃圾产生量按照：医务人员、行政办公人员取值0.5kg/d·人，门诊人员取值0.1kg/人·次。项目实施后，医院医务人员、行政办公人员1190人，门诊能力达到78.84万人/a。经计算，项目实施后医院生活垃圾产生量合计296.02t/a。

医务人员、行政办公人员产生的生活垃圾中餐厨垃圾占30%，则项目实施后医院餐厨垃圾产生量约为88.80t/a。食堂产生的餐厨垃圾须用塑料桶单独收集，交由有资质单位进行收运、处置；其余生活垃圾由垃圾筒进行收集，由环卫部门每天统一清运处理。

环评要求建设单位应对生活垃圾做到日产日清，保证医院无腐烂垃圾堆放。

（2）废包装材料

主要指药物纸箱等没有污染的废弃包装材料，类比同类医院，项目实施后医院产生量约6t/a，可以作为废品外卖。

（3）中药药渣

营运期中药熬制过程产生的中药药渣产生量约6t/a，袋装后由环卫部门每天统一清运处理，做到日产日清。
2、危险废物
（1）医疗废物
项目医疗垃圾主要包括传染科门诊及住院病患产生的传染性生活垃圾，以及棉签、棉球敷料、空针、输液器、针头、废弃的病理组织标本等。项目医疗废物分类见下表。
表4.4-17 本项目产生的废物一览表
	类别
	特征
	常见组分或废物名称

	感染性废物
	携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。
	1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：

——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；
——一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；
——废弃的被服；
——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

	
	
	2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

	
	
	3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

	
	
	4、各种废弃的医学标本。

	
	
	5、废弃的血液、血清。

	
	
	6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。

	病理性废物
	诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。
	1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等

	
	
	2、医学实验动物的组织、尸体。

	
	
	3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

	损伤性废物
	能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。
	1、医用针头、缝合针。

	
	
	2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

	
	
	3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

	药物性废物
	过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品
	1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

	
	
	2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； ——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ——免疫抑制剂。

	
	
	3、废弃的疫苗、血液制品等。

	化学性废物
	具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。
	1、医学影像室、化验室、实验室废弃的化学试剂。

	
	
	2、废弃的含氯消毒片、复合碘等化学消毒剂。

	
	
	3、废弃的汞血压计、汞温度计。


本项目医疗废物产生量约800kg/d（292t/a）。
项目医疗固废应置于专用容器收集（多采用专用医疗垃圾收集桶），暂存于特种垃圾站内，特种垃圾站应设置明显警示标识，由有资质的单位定期清运并负责处理处置，医疗废物暂时贮存的时间不得超过２天。
（2）污水处理站污泥
按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，项目格栅渣、沉淀池产生的污泥均属于危险废物。
参考《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197号），医疗废水处理站污泥产生量按85g/人﹒d计，住院病人800人，门诊2160人次/天，则营运期污泥产生量为251.5kg/d（91.83t/a）。 

治理措施：医疗废水处理站污泥估计一年清掏一次，污泥属于危险废物，污泥清掏出来后先在污泥暂存间内经生石灰脱水消毒处理后，然后委托具有相应处理资质的单位立即运走，不在医院内长时间暂存。
（3）废活性炭
项目废活性炭主要来源于污水处理站和吸引设备对废气吸附处理过程。项目废水站密闭设置，臭气抽吸后经UV光解活性炭一体机处理后有组织排放。废水处理系统废气处理设施中活性炭填充量约1.5t，半年更换一次；医疗废气处理系统中活性炭填充量约0.5t，半年更换一次；项目废活性炭产生量约为4t/a，废活性炭作为危废集中收集后交有资质单位处置。
（4）二氧化氯发生器残液
二氧化氯发生器将有残液产生，产生量约为0.5t/a；经桶装暂存后，交由有相应危废资质的单位进行处置。
（5）废离子交换树脂

软水制备系统会定期的更换离子交换树脂，约一年更换一次，项目产生的废弃离子交换树脂产生量为0.5 t/a，作为危废集中收集后交有资质单位处置。
（6）废弃紫外线灯管
本项目在使用紫外线消毒过程中，将产生废弃紫外线灯管危险废物，产生量约0.1t/a，经桶装暂存后，交由有相应危废资质的单位进行处置。
（7）废过滤介质 

项目运营期空调/新风系统使用过程需要定期更换过滤介质（滤芯/滤网），医院属于特殊建筑群，建议更换频次为3个月。项目年更换过滤介质量约0.25t。属《国家危险废物名录（2016版）》（环保部令第39号）中“HW49其他废物中的900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 更换后的废过滤介质交由有资质单位处置。
本项目固体废物产生及处理情况详见下表4.4-18。

表4.4-18 项目各危险废物一览表
	固废分类
	固废名称
	产生工序及装置
	危废

类别
	危险废物代码
	形态
	危险

特性
	产生量t/a
	处理方式

	一般固废
	生活垃圾
	办公生活
	/
	/
	固态
	/
	207.22
	环卫部门定期清运

	
	餐厨垃圾
	厨房
	/
	/
	固态
	/
	88.80
	交由有资质单位

进行收运、处置

	
	废包装材料
	药房
	/
	/
	固态
	/
	6
	作为废品外卖

	
	中药药渣
	综合楼
	/
	/
	固态
	/
	6
	环卫部门定期清运

	小计
	308.02
	

	危险废物
	医疗废物
	综合楼
	HW01
	感染性废物831-001-01

损伤性废物831-002-01
	固态
	In

In
	292
	交有资质单位处置

	
	
	
	
	病理性废物831-003-01
	固态
	In
	
	

	
	
	
	
	化学性废物831-004-01

药物性废物831-005-01
	固态
	T

T
	
	

	
	污水处理站污泥
	污水处理系统
	HW01
	831-001-01
	固态
	In
	91.83
	交有资质单位处置

	
	废活性炭
	废气处理设备
	HW49
	900-041-49
	固态
	T/In
	4
	交有资质单位处置

	
	二氧化氯发生器残液
	二氧化氯发生器
	HW49
	900-999-49
	液态
	T
	0.5
	交有资质单位处置

	
	废离子交换树脂
	锅炉房软水制备系统
	HW13
	900-015-13
	固态
	T
	0.5
	交有资质单位处置

	
	废弃紫外线灯管
	紫外线消毒设备
	HW49
	900-999-49
	固态
	T
	0.1
	交有资质单位处置

	
	废过滤介质
	空调/新风系统
	HW49
	900-041-49
	固态
	T/In
	0.25
	交有资质单位处置

	小计
	389.18
	

	合计
	697.20
	


3、固废处置措施及环保要求
环评要求医院应加强对固体废物的管理，减少垃圾收运及储存过程中可能带来的环境影响。一般固废：项目生活垃圾由环卫部门每日清运，生活垃圾经收集后暂存于生活垃圾暂存间，暂存间地面做硬化及防渗处理，并设置专人负责生活垃圾暂存间的清理和喷洒消毒药水，保持其清洁卫生。生活垃圾运输车需为带盖密封车，确保运输过程不发生沿途洒落，避免产生二次污染。餐厨垃圾应统一收集在桶内，定期交有资质单位妥善处理。
危险废物收集、暂存、运输应满足如下要求：
A、医疗废物收集、包装与院内转运
①对一次性医疗用品使用后均就地消毒后毁型，必须采用严格的包装方法；在医疗过程中会有一些沾染药物、血迹的棉纱、布等废物，此类废物应有专人管理，定期清运，在收集运送过程中不得洒落；对在医疗过程中产生的手术切除废物，需采用三层严密的包装，包装材料应该采用具有防渗、防利器扎损功能的封闭容器，医院也要设置专门的临时收集部门采用专人收发，及时进行处置管理措施。
②在病房、诊室、手术室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。
③对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。
④在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。
⑤污水处理站污泥属于《国家危险废物名录》中的危险废物（HW01），含有大量寄生虫卵、有害病原体，污泥和栅渣垃圾集中消毒后与医疗固废一起交由有资质单位进行收运处置。
⑥医院应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏， 还要易于消毒和清洁。医疗垃圾由专人、专用垃圾车定时、按指定污物运输线路送到垃圾收集点，运送途中，不能有渗漏现象。禁止在运送过程中丢弃医疗垃圾或者将其混入生活垃圾。
B、医疗废物暂存
按国家《医疗废物管理条例》第十七条规定，医疗废物不得露天存放，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
① 本项目依托现有特种垃圾站，位于院区东侧，建筑面积200m2。特种垃圾站应树立明确的警示标识牌，医疗废物暂存间避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件。
②特种垃圾站地面应进行防渗措施处理，采用粘土铺底+10~15cm的水泥进行硬化+至少2mm厚的HDPE膜+防渗混凝土”进行防渗防腐处理，确保防渗要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，同时加强特种垃圾站的密闭性。
③存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱(桶)应能被快速消毒或清洗， 周转箱(桶)整体为黄色，外表面应印(喷)制医疗废物警示标识和文字说明。
④特种垃圾站要严格管理，禁止生活垃圾和医疗垃圾混装。特种垃圾站应设有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；地面和1.0m 高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。
⑤特种垃圾站必须与医疗区、食堂和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；特种垃圾站要加强对污物暂储间和运输通道的清洁和消毒；同时设有防鼠、防蚊蝇以及预防儿童接触等安全措施。
C、医疗废物的交接
① 医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。
② 废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为5 年。

③ 每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。
D、医疗废物的运输
① 本项目医疗废物由有资质单位医疗垃圾转运车定期转运。医疗废物转运车应符合《保温车、冷藏车技术条件》（QC/T450-2000）的要求。
② 运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全；车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后放置污染扩散的用品；按照医疗废物装载比重200kg/m3设计车厢容积，并要求满载后车厢容积留有1/4的空间不加载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。
③ 车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体保温层和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。
④ 医疗废物转运车应在明显部位固定产品标牌。疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明医疗废物处置转运单位名称。
E、其他应注意的事项
① 应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本项目医疗废物的管理工作。
② 应当对本项目从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
③ 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。
④ 禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。
⑤建立危废转运联单制度。
综上所述，本项目固废的收集、暂存和转移应严格执行上述要求，避免医疗废物处理处置过程中造成的二次污染。

4.4.6  X射线污染

本项目设置放射科、CT室，医院应严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），作好辐射防护工作（如采用防X光辐射的轻质墙、铅制门窗等防护措施），根据《医用诊断X线卫生防护标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》，应经具有资质的单位对放射性设备另行评价。
4.4.7 污染源非正常排放
本项目非正常排放污染源主要来自项目内医疗废水处理站。 

1、医疗废水处理站废水 

当医疗废水处理站处理设备发生故障时会导致出水水质不合格，从而超标排放。对此，本次评价提出管理要求： 

（1）在废水总排口设置自动监测仪表，在线监测出水中流量、pH、COD、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总余氯，当水质不合格时应启动水自动回流系统，重新处理达标后排放。 

（2）项目有完善的市政管网系统，且为医院项目，因此可不设事故应急池，污水处理站调节池和集水池（容积不应小于日排水量的100%）可兼做事故应急池使用，可暂存医疗废水处理站事故或其他事故发生时产生的废水。 

2、医疗废水处理站废气 

当医疗废水处理站活性炭吸附装置未定期更换活性炭或UV光解系统故障时，医疗废水处理站废气可能超标排放。对此，本次评价提出管理要求： 

（1）指定专人对活性炭使用、更换的量与频次进行登记记录； 

（2）对设备进行定期检修和维护保养，确保活性炭在有效期范围内。
4.5 本项目“三废”排放统计情况

综上所述，项目运营期产生的污染物通过采取上述处理处置措施后，各污染物能够做到达标排放，处置措施经济技术可行，污染物去向明确，处置合理，不会产生二次污染。 

本项目废气、废水、固废治理措施汇总情况见表4.5-1。
表4.5-1 本项目“三废”排放量统计表
	种类
	排放源
	污染物

名称
	处理前
	处理方式
	处理后

	
	
	
	产生量
	产生浓度
	
	产生量
	产生浓度

	废水
	医疗废水、

生活污水
	废水量
	218105.75m3/a
	/
	预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒
	218105.75m3/a
	/

	
	
	CODCr
	65.43t/a
	300mg/L
	
	13.09t/a
	60mg/L

	
	
	BOD5
	32.72t/a
	150mg/L
	
	4.36t/a
	20mg/L

	
	
	SS
	26.17t/a
	120mg/L
	
	4.36t/a
	20mg/L

	
	
	NH3-N
	10.91t/a
	50mg/L
	
	3.27t/a
	15mg/L

	废气
	超低氮冷凝

常压热水锅炉
	颗粒物
	0.1032 t/a
	1.00 mg/m3
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）
	0.1032 t/a
	1.00 mg/m3

	
	
	SO2
	0.9087 t/a
	8.81 mg/m3
	
	0.9087 t/a
	8.81 mg/m3

	
	
	NO2
	3.0953 t/a
	30.00 mg/m3
	
	3.0953 t/a
	30.00 mg/m3

	
	热水烟气直燃机组
	夏季
	颗粒物
	0.0092 t/a
	2.30 mg/m3
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）
	0.0092 t/a
	2.30 mg/m3

	
	
	
	SO2
	0.0353 t/a
	8.82 mg/m3
	
	0.0353 t/a
	8.82 mg/m3

	
	
	
	NO2
	0.1201 t/a
	30.00 mg/m3
	
	0.1201 t/a
	30.00 mg/m3

	
	
	冬季
	颗粒物
	0.0081 t/a
	2.29 mg/m3
	
	0.0081 t/a
	2.29 mg/m3

	
	
	
	SO2
	0.0311 t/a
	8.81 mg/m3
	
	0.0311 t/a
	8.81 mg/m3

	
	
	
	NO2
	0.1060t/a
	30.01 mg/m3
	
	0.1060 t/a
	30.01 mg/m3

	
	燃气内燃发电机
	颗粒物
	0.0189 t/a
	1.00 mg/m3
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）
	0.0189 t/a
	1.00 mg/m3

	
	
	SO2
	0.1661 t/a
	8.81 mg/m3
	
	0.1661 t/a
	8.81 mg/m3

	
	
	NO2
	0.5658 t/a
	30.00 mg/m3
	
	0.5658 t/a
	30.00 mg/m3

	
	污水处理站废气
	H2S、氨气
、病菌等
	/
	/
	废气由抽风装置统一收集后采用UV光解活性炭一体机处理，然后经1根15m高排气筒排放，处理效率可达90%以上。
	/
	/

	
	食堂油烟
	油烟
	/
	/
	采用2台DJ-GG型高压静电式油烟净化器处理（位于后勤综合楼楼顶），油烟处理效率可达85%以上，然后经2根15m排气筒排放
	0.069t/a
	1.5mg/m3

	
	综合楼通风废气
	传染性的细菌和病毒
	/
	/
	采用单独的送风和排风系统，并在每个排风口安装有电子净化器杀菌装置杀菌，杀菌后的废气经楼顶86.9m高排气口排入大气。
	/
	/

	
	特种垃圾站异味气体
	异味气体
	/
	/
	专用容器及防漏胶袋密封、加强管理、定期消毒、日产日清
	/
	/

	
	地埋式垃圾站异味气体
	味气体
	/
	/
	加强管理，日产日清，加强消毒
	/
	/

	
	备用柴油发电机烟气
	SO2
	3.94 kg/a
	/
	经自带净化器处理后引至综合楼东侧塔楼楼顶排放，排气筒高度86.9m
	3.94 kg/a
	40.81mg/m3

	
	
	NOX
	14.30 kg/a
	/
	
	14.30 kg/a
	153.05mg/m3

	
	
	烟尘
	3.99 kg/a
	/
	
	3.99 kg/a
	21.17mg/m3

	
	汽车尾气
	汽车尾气
	/
	/
	采取强制通风措施，扩散条件好，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散
	/
	/

	噪声
	各种设备
	设备噪声
	65-90 dB(A)
	合理布局、密闭、隔声、基础减振、使用柔性连接
、加装消声弯头、集水盘内设消音垫
	50-65dB(A)

	
	车辆
	交通噪声
	60-75dB（A）
	禁止鸣笛，规范秩序
	45-60 dB（A）

	
	人员
	生活噪声
	50-65dB(A)
	加强医院内部管理，粘贴提示标语，窗户均采用隔声玻璃 
	50-65dB(A)

	固废
	办公生活
	生活垃圾
	207.22 t/a
	/
	环卫部门定期清运
	0
	/

	
	厨房
	餐厨垃圾
	88.80 t/a
	/
	交由有资质单位进行收运、处置
	0
	/

	
	药房
	废包装材料
	6 t/a
	/
	作为废品外卖
	0
	/

	
	综合楼
	中药药渣
	6 t/a
	/
	环卫部门定期清运
	0
	/

	
	综合楼
	医疗废物
	292 t/a
	/
	交有资质单位处置
	0
	/

	
	污水处理系统
	污水处理站污泥
	91.83 t/a
	/
	交有资质单位处置
	0
	/

	
	废气处理设备
	废活性炭
	4 t/a
	/
	交有资质单位处置
	0
	/

	
	二氧化氯发生器
	二氧化氯发生器残液
	0.5 t/a
	/
	交有资质单位处置
	0
	/

	
	锅炉房软水制备系统
	废离子交换树脂
	0.5 t/a
	/
	交有资质单位处置
	0
	/

	
	紫外线消毒设备
	废弃紫外线灯管
	0.1 t/a
	/
	交有资质单位处置
	0
	/

	
	空调/新风系统
	废过滤介质
	0.25 t/a
	/
	交有资质单位处置
	0
	/


4.6 项目“三本帐”分析

本项目建成后污染物排放“三本帐”见表4.6-1。
表4.6-1 污染物排放“三本帐”一览表

	类别
	名称
	现有项目排
放量（t/a）
	本项目排
放量（t/a）
	以新带老削
减量（t/a）
	全厂排放
量（t/a）
	增减情况

（t/a）

	废水
	废水量
	200063.8m3/a
	133316.25m3/a
	0
	333380.05
	+133316.25m3/a

	
	场区排口
	CODCr
	12.00
	13.09
	0
	25.09
	+13.09

	
	
	NH3-N
	3.00
	3.27
	0
	6.27
	+3.27

	
	
	TP
	1.60
	0.87
	0
	2.47
	+0.87

	
	污水处理厂排口
	CODCr
	6.00
	6.54
	0
	12.54
	+6.54

	
	
	NH3-N
	0.30
	0.33
	0
	0.63
	+0.33

	
	
	TP
	0.06
	0.07
	0
	0.13
	+0.07

	废气
	SO2
	0.0003
	1.2957
	0
	1.2960
	+1.2957

	
	NOx
	0.003
	3.8871
	0
	3.8901
	+3.8871

	
	颗粒物
	/
	1.2957
	0
	1.2957
	+1.2957

	固废
	生活垃圾
	193.57
	207.22
	0
	400.79
	+207.22

	
	餐厨垃圾
	/
	88.80
	0
	88.8
	+88.80

	
	废包装材料
	/
	6
	0
	6
	+6

	
	中药药渣
	/
	6
	0
	6
	+6

	
	医疗废物
	254.41
	292
	0
	546.41
	+292

	
	污水处理站污泥
	5
	91.83
	0
	96.83
	+91.83

	
	废活性炭
	0.1
	4
	0
	4.1
	+4

	
	二氧化氯发生器残液
	/
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废离子交换树脂
	/
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	
	废弃紫外线灯管
	/
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	废过滤介质
	/
	0.25
	0
	0.25
	+0.25


本次改扩建项目建成后床位数将由现在的700张扩至1500张，故废气、废水及固废均有所增加。

5 环境现状调查与评价
5.1 自然环境现状调查与评价
5.1.1 地理位置

锦江区是成都市中心城区之一，位于成都市东南部，西北与青羊区相连，西部位临锦江、锦江与武侯区相望，东与成华区毗邻，东南与龙泉驿区接壤，南与双流县相依。区域幅员面积62.12平方公里，常住人口40余万人，下辖16个街道办事处，43个社区。
本项目位于成都市锦江区静明路377号，交通便利，项目地理位置见附图1。

5.1.2 地形、地貌、地质

1、地形、地貌

锦江区位于成都市东南郊岷江水系一、二级阶地上，地处龙泉山西侧丘陵与平原的过渡地带，地形特征为北东高、南西低，西部属于四川盆地边缘地区，以深丘和山地为主，海拔大多在1000-3000米之间，最高处大邑县

 HYPERLINK "https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=101022869&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank" 双河乡，海拔为5353米，相对高度在1000米左右，在一、二级阶地分界地带，常为陡坡或缓坡，相对高差4-6米；海拔高程越486-510米，平均海拔高度500米。
拟建场地位于成都市锦江区静明路377号，场地视野开阔，交通便利。勘察期间测得勘探点孔口标高为503.19～515.23m，最大高差12.04m。场地地形整体平坦，稍有起伏。

场地地貌单元属于岷江水系级Ⅲ级阶地，划分为平坦场地。
2、地层岩性
在本项目详勘钻探所揭露的深度内，地层由第四系全新统人工填土层(Q4ml)及第四系中下更新统冰水沉积层(Q1+2fgl)、白垩系上统灌口组（K2g）泥岩组成。现根据钻探情况将场地各地层的分布及特征由上至下描述如下：

（1）第四系全新统人工填土层（Q4ml）

杂填土（1）：杂色，松散，稍湿，主要由村民修筑房屋的建筑垃圾和生活垃圾与黏性土混合而成，局部夹碎石，硬杂质含量大于25%，该层局部分布，堆填时间＜5年，为欠固结土，层厚0.30～6.80m（仅个别钻孔厚度较大，平均厚度3m左右）。

（2）第四系中下更新统冰水沉积层（Q1+2fgl）

粘土（2）：褐黄色～褐黄色，可塑为主，个别钻孔含薄层硬塑粘土，裂隙发育，切面光滑，含少量铁锰质氧化物及钙质结核，裂隙充填少量灰白色粘土条带，无摇震反应，光泽度强，韧性较高，干强度较高。场地内大部分地段分布，层厚为0.60～3.40m。

（3）白垩系上统灌口组（K2g）

泥岩：褐红色、紫红色，细粒结构，泥质胶结，厚层状构造，其矿物成分主要为粘土质矿物，遇水易软化，产状近水平，局部夹有乳白色高岭土等膨胀性矿物细纹，个别钻孔揭露有少量石膏结晶体夹层，厚度0.5～2cm不等，不连续分布。根据泥岩风化程度可将其为全风化泥岩、强风化泥岩、中等风化泥岩三个亚层。

全风化泥岩（3-1）：褐红、紫红色，原岩结构风化破坏严重，风化为土状，呈可塑～硬塑状，含少量强风化碎块。

强风化泥岩（3-2）：褐红、紫红色，泥质结构，薄～中厚层状构造，泥质胶结，胶结程度一般，节理裂隙发育，质软，手捏易碎，风化均匀性差，钻探岩芯采取率约65～75%，RQD值在10～20之间，较破碎，呈碎块状和少量短柱状，层厚0.90～4.20m。

中等风化泥岩（3-3）：紫红，泥质结构，厚层状构造，泥质胶结，胶结程度较好，节理裂隙发育较少，部分岩芯裂隙间充填石膏晶体，光滑、质软，钻探岩芯采取率约80～90%，RQD值在60～80之间，较完整，呈柱状，为极软岩，该层未揭穿，钻孔揭露层厚2.80～32.60m。

5.1.3 区域地质概况及场地稳定性
该区域构造属新华夏系第三沉降带四川盆地西部，成都坳陷中部东侧，处于北东走向的龙门山断裂带和龙泉山断裂带之间（见图3.1）。由于受喜马拉雅山造山运动的影响，两构造带相对上升，在坳陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冰水堆积层，形成现今平原景观。在成都平原下伏基岩内存在北东走向的蒲江—新津断裂和新都—磨盘山断裂及其它次生断裂。

场地稳定性的影响因素主要取决于场地区域隐覆断裂的活动情况和龙门山、龙泉山褶断带的活动对成都市的影响。蒲江-新津断裂和新都-磨盘山断裂是影响成都盆地区域稳定性的主要断裂，但活动微弱，不考虑隐伏断层和龙泉山褶断带的影响。该区域属扬子台地，地质构造稳定，属相对稳定地块。抗震设防烈度为7度，已考虑龙门山褶断带（地震带）的影响。

[image: image26.wmf]隆起褶断带

第四系沉降区

低山丘陵

西部山地

北

带

断

褶

山

门

龙

灌县

名山

大邑

安仁

新津

安德镇

郫县

成都

彭山

金堂

简阳

安县

绵阳

四

成

都

龙

泉

山

平

原

褶

断

带

川

盆

地

蒲江

新都

凹陷盆地隐伏断裂

彭州


图5.1-1 成都平原位置及构造略图

5.1.4 气象特征

成都位于川西北高原向四川盆地过渡的交接地带，具有自己特有的气候资源。
一是东西两部分之间气候不同。由于成都市东、西高低悬殊，热量随海拔高度急增而锐减，所以出现东暖西凉两种气候类型并存的格局，而且，在西部盆周山地，山上山下同一时间的气温可以相差好几度，甚至由下而上呈现出暖温带、温带、寒温带、亚寒带、寒带等多种气候类型。这种热量的垂直变化，为成都市发展农业特别是多种经营创造了十分有利的条件。
二是冬湿冷、春早、无霜期较长，四季分明，热量丰富。年平均气温16℃左右，≥10℃的年平均活动积温为4700-5300℃，全年无霜期为278天，初霜期一般出现在11月底，终霜期一般在2月下旬，冬季最冷月（1月）平均气温为5℃左右，最低气温在0℃以下的天气集中出现在12月中下旬和1月上旬，少部分出现在1月中下旬，平均气温比同纬度的长江中下游地区高1-2℃，提前半个月入春。
三是冬春雨少，夏秋多雨，雨量充沛，年平均降水量为900-1300毫米，而且降水的年际变化不大，最大年降水量与最小年降水量的比值为2：1左右。四是光、热、水基本同季，气候资源的组合合理，很有利于生物繁衍。五是风速小， 广大平原、丘陵地区风速为1-1.5米/秒；晴天少，日照率在24-32%之间，年平均日照时数为 1042-1412小时，年平均太阳辐射总量为83.0-94.9千米/平方厘米。
成都极端最低气温为-5.9℃，大部分区市县出现在12月，少部分出现在1月。成都市属中亚热带湿润季风气候区，成都市常年最多风向是静风；次多风向：6、7、8月为北风，其余各月为东北偏北风。
成都地区属亚热带湿润型气候，终年温暖湿润，四季分明，年无霜期为300天左右，夏无酷暑，冬无严寒，雨量充沛。常年主要气象参数如下：
多年平均气温：            15.9℃
最高年平均气温：          16.6℃
最低年平均气温：          15.5℃
多年极端最高气温：        35.7℃
5.1.5 水文

1、地表水
流经锦江区的主要河流为沙河和锦江。与本项目有关的河流为锦江。
沙河和锦江都属于岷江流域都江堰灌区内江水系。沙河是解放后经人工改造的河道，自锦江北郊洞子口分水，经驷马桥绕东郊工业区府青路、挑蹬河桥、五桂桥、成仁桥，在三瓦窑回归锦江，全长22km。是市区二、五自来水厂水源地和东郊、东南郊工业用水水源，也是工业区纳污河道。
锦江源于郫县团结乡石堤堰，水源为柏条河与走马河的支流徐堰河。自该石堤堰闸往东南流，在成都市北郊与走马河的左支流沱江河汇流后，到达与沙河的分支点的洞子口闸。其后流经成都市中心区，在合江亭与南河汇流，汇流后，改道向西南，在三瓦窑前面的李家河坝接纳沿东郊工业区而下的沙河后，在三瓦窑处出城，在彭山江口镇注入岷江干流。锦江全长115 km，市区内长度为14 km，平均河床坡度为1.4‰，年平均水量多年保持在32亿m3的水平，常年不断流。
锦江主要功能均为泄洪、排污，同时其河堤、河岸为市民提供了休憩、娱乐、锻炼身体的场所，河水具有景观用水、灌溉功能。
本项目场地内有一沟渠（南支三渠）自西向东横穿，宽约5m，深约4m，详勘期间水位较浅，水深小于1.00m。
2、地下水
（1）地下水类型
场地地下水主要为：人工填土中的上层滞水、基岩中的裂隙水。

（2）地下水的补给、排泄
上层滞水靠大气降水和管沟渗漏补给，以蒸发排泄为主，埋藏较浅，无统一水位，水量随季节变化大，对基坑工程影响较大；基岩裂隙水主要存在于泥岩裂隙中，其水量主要受裂隙发育程度及裂隙面充填特征等因素的控制，以地下径流补给、排泄，埋藏较深，水量较大，对基础施工影响大。
（3）地下水位
本项目详勘期间为丰水期，在钻孔内测得上层滞水在地面下3.00～5.10m，相对应的绝对高程为505.94～507.66m。

（4）地下水变化幅度
根据区域水文地质资料，地下水位年变化幅度为1.5～2.0m，其中12、1、2月为枯水期，7、8、9月为丰水期。

根据《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》（成建委573号文）规定；抗浮设计水位可按505.00m考虑，粘土渗透系数取0.02～0.05m/d。 

5.1.6 自然资源 

1、矿产资源

成都市矿产资源较为丰富，种类繁多，分布相对集中，共生矿多。已探明的有铁、钛、钒、铜、铅、锌、铝、金、银、锶、稀土等金属矿产以及钙芒销、蛇纹石、石膏、方解石、石灰石、大理石、煤、天然气等非金属矿产资源60多种。全市有大小矿产地400余处，多属矿产资源分布相对集中。煤炭探明储量1.46亿吨，主要集中在西部边沿山区的彭州、都江堰、崇州和大邑；天然气探明储量16.77亿立方米，远景储量为42.21亿立方米，主要集中于蒲江、邛崃、大邑、都江堰和金堂一带；钙芒硝储量全国第一，高达98.62亿吨，主要集中于新津和双流；多种金属矿产资源则相对集中于彭州。

2.水资源

成都市降水丰沛，年均水资源总量为304.72亿立方米，其中地下水31.58亿立方米，过境水184.17亿立方米，基本上能满足成都市人民生活和生产建设用水的需要。主要特点：

一、河网密度大。成都市有岷江、沱江等12条干流及几十条支流，河流纵横，沟渠交错，河网密度高达1.22公里/平方公里；加上驰名中外的都江堰水利工程，库、塘、堰、渠星罗棋布。2004年有效灌溉面积达34.5万公顷； 全市水能资源理论蕴藏量为161.5万千瓦。

二、水质优良。成都地处岷江流域中游，河水主要由大气降水、地下潜流和融雪组成，在流入成都平原之前，河道主要在高山峡谷之间，受人为污染极小，因而水质格外优良，绝大部分指标都符合国家地面水二级标准的要求。

3、生物资源

成都市地处亚热带湿润地区，地形地貌复杂，自然生态环境多样，生物资源十分丰富。据初步统计，仅动、植物资源就有11纲、200科、764属、3000余种。其中，种子植物2682种，特有和珍稀植物有银杏、珙桐、黄心树、香果树等；主要脊椎动物237种，国家重点保护的珍稀动物有大熊猫、小熊猫、金丝猴、牛羚等；中药材860多种，川芎、川郁金、乌梅、黄连等蜚声中外。

5、植物资源

工程所在地锦江区地处成都平原腹心，气候温和，雨量充沛，土地肥沃，灌溉便利，适宜于亚热带植物的生长。该区土地利用率高。土地利用格局主要为城市建设用地，其次为农田、工业用地、林业用地和花圃用地。
该地区粮食作物以水稻、小麦为主；经济作物以油菜和蔬菜为主，该区种植蔬菜的历史悠久，种类繁多，有根菜类、葱蒜类、茄类、瓜类、豆类等；区内栽种水果主要是枇杷、梨、桃、柑桔。
区内现在多为天然次生林和人工栽植的乔木林、果树林和竹林，呈现出小片单纯针叶林、落叶林，夹杂有长绿和落叶混交林，植被减少，多为灌丛稀树，草坡蕨苔，竹林、果树与农作物交错分布。树木资源主要有：桉树、水杉、麻柳、桑树、香樟、梧桐等，此外还有少量楠木。该区的主要珍稀植物为银杏树。该区竹类多为慈竹，次为白家竹和斑竹，近年来，引进了麻竹、吊丝球竹等优质笋用竹，形成一定的竹林景观。
锦江区有丰富的水资源，地表水水系分布广，地下水埋藏浅，变幅小，水量丰富。锦江区土地类型多，土地资源大体构成是：农耕地、林地、园林、水域、城市建设用地 
6、动物资源

区内鸟类的种类和数量不多。常见的有：麻雀、马白灵、喜鹊、打鱼鹊、点水鹊；常见的侯鸟有：布谷鸟、春燕等。该区河流密布，常见的水生野生动物以鱼类为主，多为鲢鱼、鲫鱼、鳝鱼、鲤鱼、草鱼。该区畜类主要为猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、兔、猫和狗。
5.1.7 成都市第九净水厂
成都市于2019年3月21日出具了《关于成都市排水有限责任公司成都市第九净水厂提标改造项目环境影响报告表的审查批复》（成环评审[2019]33号），该项目计划2019年8月开工，预计投产时间为2020年12月，在本项目投入运行之前，成都市第九净水厂提标改造项目早已完成。
1、排水分区
根据《成都市城市总体规划（2011‐2020）》，中心城区共有10个排水分区。成都市第九净水厂主要处理第7排水分区范围内的生活污水，区界为：成华路东侧、南河、石牛堰、锦江、绕城高速、东风渠、机场高速、成华公路西侧，服务面积约199平方公里。第七排水分区图如下：
[image: image27.jpg]



图5.1-2 第七排水分区位置图
2、处理规模及生产工艺
成都市第九净水厂处理规模100万m3/d，采用现有二级处理+新建高密度沉淀池及反硝化深床滤池工艺为主体的深度处理工艺，具体的工艺的流程为第一步来水经过厂区内污水提升泵井，第二步配水井，第三步细格栅及曝气沉砂池，第四步为初沉池，第五步A2O生化反应器，具体为缺氧池加厌氧池及好氧，第六步二沉池，第七步为高密度沉淀池，第八步为中间提升泵井，第九步为反硝化深床滤池，第十步为紫外线消毒，之后监测达标排放。具体的工艺流程见下图。
[image: image28.png]ESS

EAERATH

A

"o
R | e v
: i
| l I [a
: - EI #
& : "
i

iERHTH

Rkl R

LA

A





图5.1-3 成都市第九净水厂工艺流程简图
3、设计进出水水质
成都市第九净水厂的五类主要水污染物排放指标：化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷的排放浓度限值应按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1执行。城镇污水处理厂污染物排放指标未列入表1的，按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标执行。
表5.1-1 设计进水水质和出水水质

	项目
	设计进水水质（mg/L）
	设计出水水质（mg/L）

	BOD5
	200
	≤6

	CODCr
	400
	≤30

	SS
	240
	≤10

	TN
	45
	≤10

	氨氮
	35
	≤1.5

	TP
	4
	≤0.3


5.2 环境保护目标调查

根据现场调查及查询《四川省主要河流环境功能类别表》和《四川省主要湖泊、水库环境功能类别表》可知，本项目建设场地不涉及水功能保护区。根据《四川省城镇集中式饮用水水源地保护区区划表》可知，本项目拟建地及评价范围内不涉及饮用水水源保护区。

通过查询《四川省自然保护区基本情况一览表（2004年12月）》和《四川省风景名胜区名录》，本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。
5.3 环境质量现状调查与评价

5.3.1 环境空气质量

1、区域基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1基本污染物环境质量现状数据”“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，“6.2.2其他污染物环境质量数据”“6.2.2.2评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。”。
本项目位于成都市锦江区静明路377号，项目所在地行政区划属于成都市。根据《2019年成都市环境质量公报》，成都市环境空气质量优良天数持续增加，重污染天气得以消除。2019年，成都市空气质量优良天数287天，同比增加15天；优良天数比例为78.6%，同比上升4.1个百分点。其中，优76天，良211天，轻度污染63天，中度污染15天，无重度及以上污染。开展空气质量新标准监测以来，2019年成都市首次消除重污染天气。2019年，成都市PM10、SO2、CO、O3浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，其中PM10 年均浓度为新标准监测以来首次实现达标，但PM2.5、NO2未达标。

表5.3-1  2019年成都市环境空气质量状况表
	城市
	SO2
月均浓度

μg/m3
	NO2月均浓度

μg/m3
	CO 
24小时平均第95百分位数

mg/m3
	O3
最大8小时滑动平均第90百分位数

μg/m3
	PM10
月均
浓度

μg/m3
	PM2.5
月均
浓度

μg/m3
	环境空气质量综合指数

	成都市
	6.0
	42
	1.1
	160
	68
	43
	4.63

	注：1.成都市环境空气评价执行《环境空气质量标准》《GB3095-2012》。

2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重。


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1 项目所在区域达标判断”，项目所在地为环境空气质量不达标区。
根据成都市人民政府批复的《成都市空气质量达标规划（2018-2027）年》（以下简称《规划》），成都市将采取如下改善环境空气质量的措施：

①优化城市空间布局与产业结构；②提高清洁能源利用比重；③深化工业源大气污染物防治；④推进重点行业 VOCS污染防治；⑤强化移动源污染治理；⑥加强扬尘污染整治；⑦全面推进其他面源污染治理；⑧加强重污染天气应对；⑨强化区域大气污染联防联控机制；⑩加强环保能力建设等措施。采取上述措施后，到 2020年，环境空气质量明显改善，PM2.5年均浓度下降到 49微克/立方米左右，O3浓度升高趋势基本得到遏制。到 2027年，全市环境空气质量全面改善，主要大气污染物浓度温度达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气。

表 5.3-2 成都市空气质量改善指标表
	
	PM2.5年均浓度

（ug/m3）
	PM10年均浓度

（ug/m3）
	NOx年均浓度

（ug/m3）
	优良天数比例

	2017年
	56
	88
	53
	65.5

	2020年
	49
	80
	49
	70

	2022年
	44
	75
	47
	74

	2027年
	35
	67
	40
	85


2、补充监测

（1）监测点位

根据项目所在区常年主导风向，在项目区上、下风向设置2个环境空气质量现状监测点，监测点见表5.3-3。
表5.3-3 环境空气质量现状监测点
	编号
	监测点位

	1#
	项目区上风向

	2#
	项目区下风向


（2）监测项目

监测因子：NH3、H2S，共计2项。
（3）监测时间和频次
一期监测，每期连续监测7天。

NH3和H2S为小时平均浓度，每天监测当地时间的02、08、14、20时4个小时浓度值。
（4）采样及分析方法
按国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《空气和废气监测分析方法(第四版)》中有关规定进行。

表5.3-4 环境空气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

	监测项目
	监测方法
	方法来源
	使用仪器
	检出限

	氨
	《环境空气和废气 氨的测定 
纳氏试剂分光光度法》
	HJ 533-2009
	722G可见分光光度计
	0.02

	硫化氢
	《居住区大气中硫化氢卫生检验
标准方法 亚甲蓝分光光度法》
	GB 11742-1989
	V1600型分光光度计
	0.003


（5）评价标准
本项目评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表2.4-2。

（6）评价方法
本项目空气环境质量现状评价采用单项指数法进行评价。
评价公式：Pi=Ci/Si
式中：Pi——i种污染物的单项指数
Ci——i种污染物的实测浓度（mg/Nm3）
Si——i种污染物的评价标准（mg/Nm3）
当Pi值大于1.0时，表明评价区域环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值愈大，受到的污染程度越重，反之亦然。
（7）评价结果
评价区域环境空气质量监测结果见表5.3-5，评价结果见表5.3-6。

表5.3-5 环境空气质量监测结果表
	监测断面
	采样时间
	监测项目
	监测结果（mg/m3）

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次

	1#项目场地上风向
	2020.08.20
	氨
	0.06
	0.08
	未检出
	0.04

	
	2020.08.21
	
	0.10
	0.12
	0.06
	0.05

	
	2020.08.22
	
	0.15
	0.17
	0.18
	0.17

	
	2020.08.23
	
	0.10
	0.14
	0.09
	0.10

	
	2020.08.24
	
	0.04
	0.05
	未检出
	未检出

	
	2020.08.25
	
	未检出
	0.04
	0.03
	0.10

	
	2020.08.26
	
	0.03
	未检出
	0.11
	0.13

	2#项目场地下风向
	2020.08.20
	氨
	0.06
	0.07
	0.09
	0.10

	
	2020.08.21
	
	0.10
	0.08
	0.18
	0.12

	
	2020.08.22
	
	0.05
	0.04
	0.09
	0.10

	
	2020.08.23
	
	0.11
	0.11
	0.09
	0.08

	
	2020.08.24
	
	0.07
	0.13
	0.07
	0.07

	
	2020.08.25
	
	0.07
	0.05
	0.07
	0.06

	
	2020.08.26
	
	0.13
	0.03
	未检出
	0.04

	1#项目场地上风向
	2020.08.20
	硫化氢
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.21
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.22
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.23
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.24
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.25
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.26
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	2#项目场地下风向
	2020.08.20
	硫化氢
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.21
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.22
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.23
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.24
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.25
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	2020.08.26
	
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


表5.3-6 环境空气评价结果

	点位
	监测
项目
	小时平均值（mg/m3）

	
	
	监测结果
	Pi范围
	超标率（%）

	1#
	氨
	0.01~0.18
	0.05~0.90
	0

	
	硫化氢
	0.0015
	0.00015
	0

	2#
	氨
	0.01~0.18
	0.05~0.90
	0

	
	硫化氢
	0.0015
	0.00015
	0


注：未检出采用检出限的1/2进行计算。

评价结果表明：监测期间，项目所在区域环境空气中NH3、H2S监测指标浓度值均能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（TJ2.2-2018）附录D中的浓度限值要求，表明项目所在地环境空气质量良好。

5.3.2 地表水环境质量
1、区域地表水环境现状

本项目外排废水经院区污水总排口进入东三环路市政污水管网，至成都市第九净水厂集中深度处理后最终汇入锦江，属于间接排放。根据《环境影响评价导则地表水环境》(HJ2.3-2018)中5.2.2.2可知：间接排放建设项目评价等级为三级B；根据6.6.3款水环境质量现状调查：6.6.3.1、应根据不同评价等级对应的评价时期要求开展水环境质量现状调查；6.6.3.2、应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息6.6.3.3、当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测；6.6.3.4、水污染影响型建设项目一级、二级评价时，应调查收纳水体近三年的水环境质量数据，其变化趋势。

依据《2019年成都市地表水环境质量状况》（http://sthj.chengdu.gov.cn/cdhbj/c110806/2020-02/26/content_cb8a147cb5f44bfd8d4fa2823532f489.shtml），成都市岷、沱江水系共设置市控及以上地表水监测断面108个，2019年实际监测107个(李家岩水库暂未监测)，其中省控及以上河流断面15个，省控湖库点位8个。监测结果表明，岷、沱江水系成都段地表水水质总体呈优，其中Ⅰ～Ⅲ类水质断面97个，占90.7%；Ⅳ～Ⅴ类水质断面 7个，占6.5%；劣Ⅴ类水质断面3个，占2.8%。
表5.3-7  2019年省控及以上河流水质评价结果表
	断面名称
	规定类别
	上年同期
	本年类别
	主要污染指标/超标倍数

	黎明村
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	 

	都江堰水文站
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	 

	永安大桥
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	 

	黄龙溪
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮/0.21

	岳店子
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	 

	二江寺
	Ⅲ
	劣Ⅴ
	Ⅲ
	 

	老南河大桥
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷/0.28

	201医院
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	 

	清江大桥
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	 

	三皇庙
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	 

	宏缘
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	 

	毗河二桥
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	 

	三邑大桥
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	 

	爱民桥
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	 

	临江寺
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	 

	注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》。
2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。
3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。


依据《2020年2季度成都市地表水环境质量状况》（http://sthj.chengdu.gov.cn/cdhbj/c110806/2020-07/30/content_422cf1e1659c494f9382b0c00db685e0.shtml），成都市岷、沱江水系共设置市控及以上地表水监测断面109个，2季度实际监测107个(饮用水断面李家岩水库暂未监测；河流断面泗江堰断流)。2季度监测结果表明，岷、沱江水系成都段地表水水质总体呈优，其中Ⅰ～Ⅲ类水质断面98个，占91.6%；Ⅳ～Ⅴ类水质断面9个，占8.4%；无劣Ⅴ类水质断面。
表5.3-8  2020年2季度省控及以上河流水质评价结果表

	断面名称
	规定类别
	上季度类别
	上年同期
	本季度类别
	主要污染
指标/超标倍数

	黎明村
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	/

	都江堰水文站
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/

	永安大桥
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	黄龙溪
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	/

	岳店子
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	二江寺
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	老南河大桥
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅴ
	Ⅲ
	/

	201医院
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷/0.04

	清江大桥
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅴ
	Ⅳ
	总磷/0.32

	三皇庙
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	宏缘
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	毗河二桥
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	/

	三邑大桥
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/

	爱民桥
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	/

	临江寺
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》。

2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。

3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。


综合2019年及2020年2季度成都市地表水环境质量状况结果，岷、沱江水系成都段地表水水质呈现好转趋势。
本项目受纳水体锦江属于岷江水系，总体而言，岷江水系成都段水质良好。
2014年至2018年，成都市岷江水域优良水体比例总体保持上升趋势，5年优良比例分别 69.6%、72.9%、77.8%、75.3%和78.8%，2018年优良率达到近几年最高。
2、成都市地表水环境质量达标规划 

根据成都市人民政府印发《成都市水污染物防治工作方案》（成府函[2016]22 号）可知：成都市水污染物防治方案工作方案主要内容（摘要部分内容）如下： 

（1）工作目标 

到 2017 年，全市劣Ⅴ类水质断面有较大幅度减少，区域水环境质量进一步改善。到 2020 年，全市水环境质量得到阶段性改善，地表水水质较好水体和一般水体稳中向好，污染严重水体大幅度减少；饮用水安全保障水平持续提升；地下水环境质量保持稳定；府河、江安河、新津南河、毗河等河流水环境质量持续好转。
到 2030 年，全市水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，全市生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 

（2）主要指标 

到 2017 年，成都市外环内基本消除黑臭水体，府河、江安河、新津南河、毗河等河流的主要支流基本消除劣Ⅴ类水体。 

到 2020 年，岷江、沱江成都流域纳入国家和省考核的断面水质达到考核要求；流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到70%以上；全市城市建成区黑臭水体控制在10%以内；中心城区、各区（市）县城市、乡镇集中式饮用水水源保护区水质优良比例分别达到98%、95%、90%以上；地下水纳入国家和省考核的监测点位水质保持稳定。 

到 2030 年，流域水质优良比例达到85%以上；岷江、沱江成都段干流及其一级、二级支流全面消除劣Ⅴ类水体；全市城市建成区黑臭水体总体得到消除；中心城区、各区（市）县城市、乡镇集中式饮用水水源保护区水质优良比例达到100%。 

（3）狠抓工业污染防治： 

①取缔“10+1”小企业；②专项整治“10+1”重点行业；③集中治理工业集聚区水污染； 

（4）强化城镇生活污染治理： 

①加快城镇污水处理设施建设与改造；②全面加强配套管网建设；③推进污泥处理处置；④防治畜禽养殖污染；⑤控制农业面源污染；⑥调整种植业结构与布局；⑦加快农村水环境综合整治；
（5）推动经济绿色发展： 

①依法淘汰落后产能；②严格环境准入； 

（6）优化空间布局： 

①合理确定发展布局、结构和规模；②推动污染企业推出；③积极保护生态空间； 

（7）推进循环发展： 

①加强工业水循环利用；②促进再生水利用。
5.3.3 声环境质量现状
1、监测点设置及监测方法

（1）监测点设置
监测点位见表5.3-9。

表5.3-9 声环境质量监测布点设置

	监测点位
	位置

	1#
	项目东面场界外1m

	2#
	项目南面场界外1m

	3#
	项目西北面场界外1m

	4#
	项目西南面场界外1m

	5#
	项目北面场界外1m

	6#
	成都市锦江区大观小学校


（2）监测项目
昼间和夜间环境噪声等效连续A声级Leq（A）。
（3）监测制度
各测点昼间（06：00-22：00）及夜间（22：00-06：00）的等效连续A声级，监测2天。
（4）监测方法
按《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求执行。

表5.3-10 噪声监测方法、方法来源、使用仪器

	监测项目
	监测方法
	方法来源
	使用仪器

	环境噪声
	《声环境质量标准》
	GB/T 14623-2008
	AWA6288型多功能声级计


2、评价方法、标准及结果

（1）监测结果
表5.3-11 声环境监测结果

	监测项目
	监测点位
	编号
	监测时段及结果[单位：dB(A)]

	
	
	
	2017.8.29
	2017.8.30

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	环境噪声
	项目东面场界外1m
	1#
	60
	57
	58
	59

	
	项目南面场界外1m
	2#
	72
	61
	70
	62

	
	项目西北面场界外1m
	3#
	54
	51
	54
	52

	
	项目西南面场界外1m
	4#
	56
	53
	56
	53

	
	项目北面场界外1m
	5#
	55
	50
	54
	51

	
	成都市锦江区大观小学校
	6#
	49
	44
	50
	44

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
	60
	50
	60
	50


（2）评价方法

将统计整理得到的噪声环境现状监测结果（LAeq）与评价标准直接比较，评定项目区域范围内噪声现状。
（3）评价结果

从上表可以看到，本项目5个场界声环境中2#项目南面场界外1m昼间和夜间均超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准限值；其余1#、3#、4#、5#昼间均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准限值，夜间均超标；6#成都市锦江区大观小学校昼间和夜间均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准限值。
根据现场勘查，本项目南面紧邻老成渝路，东面紧邻东三环路五段，老成渝路和东三环路五段在项目南面交叉口为航天立交，本项目受交通噪声影响较大。
5.3.4 地下水质量现状
1、监测点设置及分析方法

（1）监测点设置

根据本项目的特点，共设置3个地下水水质监测点，具体监测点位见表5.3-12。

表5.3-12 地下水监测布点

	序号
	监测点位
	备注

	1
	项目所在区域内
	水质

	2
	项目所在区域内
	水质

	3
	项目所在区域内
	水质


（2）监测项目
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3--
pH、总硬度、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）共16项。
（3）监测时间和频次
连续采样2天，每天一次。

（4）采样及分析方法
监测及分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中有关规定执行。
表5.3-13 地下水监测方法、方法来源、使用仪器及检出限
	序号
	监测项目
	监测方法
	方法来源
	使用仪器
	检出限(mg/L)

	1
	pH
	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》
	GB 6920-1986
	PHB-4酸度计
	0.1（无量纲）

	2
	LAS
	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》
	GB 7494-1987
	722G分光光度计
	0.05

	3
	K+
	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》
	GB 11904-1989
	TAS-990原子吸收分光光度计
	0.02

	4
	Na+
	
	
	TAS-990原子吸收分光光度计
	0.02

	5
	Ca2+
	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》
	GB 11905-1989
	TAS-990原子吸收分光光度计
	0.02

	6
	Mg2+
	
	GB 11905-1989
	TAS-990原子吸收分光光度计
	0.002

	7
	CO32-
	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）
	/
	25mL滴定管
	0.006

	8
	HCO3-
	
	/
	25mL滴定管
	0.012

	9
	总硬度
	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》
	GB 7477-1987
	25mL滴定管
	5

	10
	溶解性总固体
	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）
	/
	AUW220D电子天平、GZX-DH.400-BS-Ⅱ电热恒温干燥箱
	/

	11
	硝酸盐
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》
	HJ 84-2016
	离子色谱仪
	0.016

	12
	亚硝酸盐
	
	HJ 84-2016
	离子色谱仪
	0.016

	13
	硫酸盐
	
	HJ 84-2016
	离子色谱仪
	0.018

	14
	氯化物
	
	HJ 84-2016
	离子色谱仪
	0.007

	15
	耗氧量
	《水质 高锰酸盐指数的测定》
	GB 11892-1989
	25mL滴定管
	0.5

	16
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
	HJ 535-2009
	722G分光光度计
	0.025


2、评价结果及结论

（1）评价方法
采用标准指数法进行评价，其计算公式如下：

[image: image29.wmf]Ci

Pi

Si

=


式中：Pi—为i污染物标准指数；
      Ci—为i污染物实测浓度值（mg/L）；
      Si—为i污染物评价标准值（mg/L）。
其中pH的标准指数计算表达式为：
[image: image30.wmf])

0

.

7

(

0

.

7

0

.

7

.

>

-

-

=

j

su

j

j

pH

pH

pH

pH

S

或
[image: image31.wmf])

0

.

7

(

0

.

7

0

.

7

.

£

-

-

=

j

sd

j

j

pH

pH

pH

pH

S


式中：[image: image32.wmf]j

pH

S

.

——[image: image33.wmf]j

pH

的单因子标准指数，无量纲；
[image: image34.wmf]j

pH

——所测断面pH值，无量纲；
[image: image35.wmf]sd

pH

——地表水水质标准中规定的pH值下限，无量纲；
[image: image36.wmf]su

pH

——地表水水质标准中规定的pH值上限，无量纲。
水质参数的标准指数Pi＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求，Pi≤1时满足要求。
（2）监测结果及评价结论

表5.3-14 地下水监测结果

	监测断面
	采样时间
	项目
	监测结果（mg/L）

	1#地下水井
	2020.08.31
	pH
	7.02

	3#地下水井
	
	
	7.03

	4#地下水井
	
	
	7.04

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	7.01

	3#地下水井
	
	
	7.02

	4#地下水井
	
	
	7.03

	1#地下水井
	2020.08.31
	LAS
	未检出

	3#地下水井
	
	
	未检出

	4#地下水井
	
	
	未检出

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	未检出

	3#地下水井
	
	
	未检出

	4#地下水井
	
	
	未检出

	1#地下水井
	2020.08.31
	K+
	57.309

	3#地下水井
	
	
	69.768

	4#地下水井
	
	
	44.850

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	40.698

	3#地下水井
	
	
	78.073

	4#地下水井
	
	
	61.462

	1#地下水井
	2020.08.31
	Na+
	188.827

	3#地下水井
	
	
	101.108

	4#地下水井
	
	
	50.323

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	119.575

	3#地下水井
	
	
	101.108

	4#地下水井
	
	
	78.024

	1#地下水井
	2020.08.31
	Ca2+
	86.517

	3#地下水井
	
	
	35.955

	4#地下水井
	
	
	27.528

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	78.090

	3#地下水井
	
	
	27.528

	4#地下水井
	
	
	33.146

	1#地下水井
	2020.08.31
	Mg2+
	50.568

	3#地下水井
	
	
	25.000

	4#地下水井
	
	
	24.290

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	50.568

	3#地下水井
	
	
	22.159

	4#地下水井
	
	
	25.710

	1#地下水井
	2020.08.31
	CO32-
	未检出

	3#地下水井
	
	
	未检出

	4#地下水井
	
	
	未检出

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	未检出

	3#地下水井
	
	
	未检出

	4#地下水井
	
	
	未检出

	1#地下水井
	2020.08.31
	HCO3-
	5.829

	3#地下水井
	
	
	3.329

	4#地下水井
	
	
	2.616

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	5.823

	3#地下水井
	
	
	3.318

	4#地下水井
	
	
	2.633

	1#地下水井
	2020.08.31
	总硬度
	491

	3#地下水井
	
	
	205

	4#地下水井
	
	
	184

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	490

	3#地下水井
	
	
	191

	4#地下水井
	
	
	182

	1#地下水井
	2020.08.31
	溶解性总固体
	776

	3#地下水井
	
	
	301

	4#地下水井
	
	
	230

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	766

	3#地下水井
	
	
	292

	4#地下水井
	
	
	218

	1#地下水井
	2020.08.31
	硝酸盐
	4.32

	3#地下水井
	
	
	1.32

	4#地下水井
	
	
	1.96

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	4.49

	3#地下水井
	
	
	1.24

	4#地下水井
	
	
	1.98

	1#地下水井
	2020.08.31
	亚硝酸盐
	未检出

	3#地下水井
	
	
	未检出

	4#地下水井
	
	
	未检出

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	未检出

	3#地下水井
	
	
	未检出

	4#地下水井
	
	
	未检出

	1#地下水井
	2020.08.31
	硫酸盐
	173.38

	3#地下水井
	
	
	50.17

	4#地下水井
	
	
	40.28

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	176.54

	3#地下水井
	
	
	50.66

	4#地下水井
	
	
	40.90

	1#地下水井
	2020.08.31
	氯化物
	62.44

	3#地下水井
	
	
	9.54

	4#地下水井
	
	
	5.52

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	65.42

	3#地下水井
	
	
	9.54

	4#地下水井
	
	
	5.76

	1#地下水井
	2020.08.31
	耗氧量
	1.3

	3#地下水井
	
	
	2.0

	4#地下水井
	
	
	1.7

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	1.3

	3#地下水井
	
	
	1.8

	4#地下水井
	
	
	2.0

	1#地下水井
	2020.08.31
	氨氮
	0.028

	3#地下水井
	
	
	0.254

	4#地下水井
	
	
	0.045

	1#地下水井
	2020.09.01
	
	0.114

	3#地下水井
	
	
	0.414

	4#地下水井
	
	
	0.086


表5.3-15 地下水评价结果表（Pi）

	监测项目
	1#地下水井
	3#地下水井
	4#地下水井

	
	2020.08.31
	2020.09.01
	2020.08.31
	2020.09.01
	2020.08.31
	2020.09.01

	pH
	0.013
	0.0067
	0.020
	0.013
	0.027
	0.020

	LAS
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083
	0.083

	总硬度
	1.09
	1.09
	0.46
	0.42
	0.41
	0.40

	溶解性总固体
	0.77
	0.77
	0.30
	0.29
	0.23
	0.22

	硝酸盐
	0.22
	0.22
	0.066
	0.062
	0.098
	0.099

	亚硝酸盐
	0.008
	0.008
	0.008
	0.008
	0.008
	0.008

	硫酸盐
	0.69
	0.71
	0.20
	0.20
	0.16
	0.16

	氯化物
	0.25
	0.26
	0.038
	0.038
	0.022
	0.023

	耗氧量
	0.43
	0.43
	0.67
	0.60
	0.57
	0.67

	氨氮
	0.14
	0.57
	1.27
	2.07
	0.23
	0.43


由上表可知，本项目地下水监测点位pH、LAS、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、耗氧量等监测指标监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准值，1#点总硬度（超标倍数0.09）及3#点的氨氮超标（超标倍数0.27~1.07），3#点的氨氮超标的原因可能是因为项目运行多年，导致地下水浓度超标。
5.3.5 生态环境质量现状评价
本项目位于成都市锦江区静明路377号，项目所在地主要为城市生态环境，区域内人类活动频繁，不存在原生植被。项目所在区域内无野生动物及珍惜植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。 

5.2.6 土壤环境质量现状评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A 土壤环境影响评价项目类别中“社会事业与服务业其他”，为“IV 类”，可不开展土壤环境影响评价。因此，本项目无需进行土壤环境质量现状调查与评价。 

同时，根据对本项目进行现场踏勘，以及对项目用地性质的调查，项目用地为公卫中心航天院区医疗用地范围内，未曾建设过化工、冶金、矿山采掘、农林、水利等可能对土壤产生影响的建设项目，也不存在原有环境问题。 

但是环评要求，建设单位在后期运行过程中应做好土壤的监管，强化对土壤环境的跟踪监测。

6 施工期环境影响分析

6.1 施工工艺流程及施工组织方案

6.1.1 施工工艺流程及产污环节
1、施工工艺流程
本项目工程施工期主要是新建综合楼、污水处理站、地埋式垃圾站，扩建液氧站等的建设，以及设备安装等，包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序，其过程中将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、施工污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。施工期工艺流程与污染源状况图6.1-1。

图6.1-1施工期工艺流程及产污环节图

2、产污环节

本项目在施工期间，将产生噪声、扬尘和废气、废水、固体废弃物等污染物。

（1）扬尘和废气

施工期间的大气污染源有扬尘、机械和运输车辆废气以及装修废气。

扬尘是指露天材料堆场、裸露场地的风力扬尘，建筑垃圾的搬运扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘；废气主要来自运输车辆在运输过程中产生的尾气、施工机械设备废气以及装修废气。

（2）废水

施工期的废水排放主要来自施工废水和建筑施工人员的生活污水、基坑排水。

（3）固体废弃物

施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾以及弃方、沉淀池泥砂等。

（4）噪声

本项目主要噪声源为施工过程中车辆、机械设备和建筑施工作业噪声。

（5）生态环境

项目对生态环境的影响主要是基础工程土石方开挖和回填造成的生态影响。
6.1.2 施工组织方案
1、施工临时场地
（1）施工生产生活区
根据现场查看情况，建设场地周边已进行打围，施工生产生活区布置于场地西侧红线范围外空地内，占地约0.04hm2，施工过程中严格控制了占地及扰动面积。
（2）临时堆土场地
根据现场调查，本项目的临时堆土主要为基坑及沟渠开挖土石方，后期回填方利用开挖方，沟渠两侧进行临时土石方堆放，用地面积约为0.67hm2，堆高不大于3.5m，堆放边坡按1:2进行堆放。
2、施工道路
场地位于成都市公共卫生临床医疗中心南侧，东侧为三环路；南侧为驿都大道静明路；场内交通组织主要利用现状硬化区域通行车辆；场内外交通方便，无需新建施工道路。

3、施工用水、用电
本项目施工过程中用水由市政给水管网供水，项目区已有供水管网，可保证项目区施工日常、消防用水。施工用电由市政供电部门引入两路10kV电源。通信由市政引入，可满足要求。
因此，本项目公用设施齐全，能满足施工需要。
4、施工进度
本项目已于2020年8月开始进行施工准备，计划2023年12月建成，总工期41个月。
表6.1‑1 工程实施进度安排一览表

	序号
	工程名称
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年

	
	
	1~3月
	4~6月
	7~9月
	10~12月
	1~3月
	4~6月
	7~9月
	10~12月
	1~3月
	4~6月
	7~9月
	10~12月
	1~3月
	4~6月
	7~9月
	10~12月

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	地下室施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	主体建筑施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	道路广场施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	景观绿化
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	沟渠改移
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.2 施工期大气环境影响分析

施工期间不同阶段的主要大气污染源及污染物见下表。

表6.2-1 施工期主要大气污染源及污染物

	施工阶段
	主要污染源
	主要污染物

	土石方、桩基工程阶段
	裸露地面、土方堆放和装卸过程
	扬尘

	
	打桩机、挖掘机、铲车、运输卡车等
	NOx、CO、HC

	建筑构筑

工程阶段
	建材堆放和装卸过程、混凝土搅拌、加料过程，进出场地车辆
	扬尘

	
	运输卡车、混凝土搅拌机等
	NOx、CO、HC

	
	管道铺设架空设置等
	固废

	建筑装修

工阶段程
	废料、垃圾
	扬尘

	
	漆类、涂料
	有机废气


6.2.1 施工扬尘

施工期间对环境空气的影响最主要是扬尘。干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌和回填过程中，在风力较大时，会引起大量扬尘；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘。

类比相似条件施工现场监测结果，施工产生扬尘的浓度与距离变化关系如下。
      表6.2-2 类比施工现场扬尘TSP随距离变化的浓度分布  单位（mg/m3）

	防尘措施
	工地下风向
	工地上风向

（对照点）

	
	20m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	

	无措施
	1.303
	0.722
	0.402
	0.311
	0.270
	0.210
	0.204

	有围挡措施
	0.824
	0.426
	0.235
	0.221
	0.215
	0.206
	


此外，据资料显示，施工工地的扬尘经洒水抑尘试验结果显示，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4~5次，可有效第控制施工扬尘，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。
为减轻施工期扬尘对大气环境的影响施工单位必须严格按照《成都市建设施工现场管理条例》（成人发〔2016〕38号）和《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》（成府函〔2018〕120号）进行施工，采取以下扬尘防治措施： 

①项目施工现场采取湿法作业、打围作业等，定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土； 

②由于道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时场地内的道路全部采取现浇砼路面（硬质化）其他裸露土地进行临时绿化或用塑料薄膜覆盖，减少扬尘起尘量； 

③为避免扬尘，建筑垃圾应及时清运，运至指定的建筑垃圾处理厂集中处置，并在运输过程中严禁沿途抛、漏、撒，不能及时清运的，应在施工工地设置临时密闭性堆场进行保存，并适时采取洒水措施，使其保持湿润状态，减少扬尘产生；
④运载水泥、建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖蓬布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净，并用钢板和草垫进行覆盖，防止车辆夹泥进出。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗；运输时间应避开上、下班高峰时间； 

⑤为了减少扬尘的产生，施工中必须使用商品混凝土和散装水泥； 

⑥认真的做好施工场地管理工作，对施工现场及周边采取专人管理，每天定时撒水清扫，对绿化段的花草树木定期洒水冲洗尘土；禁止在风天进行渣土堆放作业； 

⑦施工现场架设2.5～3m围挡，封闭施工现场；在围挡支架上安装喷雾降尘装置；在施工期间，保证喷雾降尘装置一直处于开启状态。同时不定时给堆放在现场的砂石洒水降尘，使堆放材料保持湿润，从而减少粉尘的产生。 

⑧施工脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；使用混凝土、胶合板等搭设的简易封闭棚、对于松散或粉状材料等采取砌墙围挡，表面用塑料薄膜覆盖，防止刮风时粉尘弥漫。 

⑨临时堆土采取防尘布、防雨棚等围挡措施，减少施工过程中堆土和粉尘的无组织排放。
⑩加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染；4m/s大风天气禁止施工。 

同时，建设单位还应根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发【2013】32号）、《四川省灰霾污染防治办法》和及《四川省灰霾污染防治实施方案》中的要求加强施工场地扬尘的控制，全面督查建筑工地现场管理“六必须”、“六不准”的执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。需加强对建设工地的监督检查，督促建设单位落实降尘、压尘和抑尘措施。按照《四川省重污染天气应急预案》（川办函〔2018〕10号）中和《成都市建设施工现场管理条例》（2018修正）的要求施工，尤其是在重污染天气 时应做好施工场地扬尘减排措施。 

此外，若施工期遇重污染天气，建设单位和施工单位应严格落实《成都市重污染天气应急预案（2020年修订）》中的有关要求，具体如下： 

黄色预警：预测PM2.5浓度>115微克每立方米将持续48小时及以上，且短时出现重度污染；预测AQI（除PM2.5以外的其他污染物）日均值>200将持续48小时及以上，未达到高级别预警条件。
污染减排强制措施： 

①中心城区、郊区新城建成区：易产生扬尘的建材禁止露天敞开堆放和加工；产生挥发性有机物的房屋建设、房屋修缮、大型商业建筑装修、外立面改造、道路画线、道路沥青铺设以及汽车维修（绿色钣喷维修企业除外）、广告等行业的喷涂、粉刷作业停工；除市政府批准的重点工程及应急抢险工程外，其他施工工地土石方作业（包括开挖、回填、场内倒运）、建筑拆除、建筑工程配套道路和管沟开挖停止作业；施工现场国Ⅱ及以下的非道路移动机械停用（新能源和紧急检修作业机械除外）。 

②中心城区、郊区新城建成区：建筑垃圾（含工程渣土）运输车辆（市政府批准的重点工程及应急抢险工程施工配套车辆除外）以及运输煤炭、砂石、袋装水泥等易产生扬尘的运输车辆全天24小时禁止通行。 

橙色预警：预测PM2.5浓度>115微克每立方米将持续72小时及以上且PM2.5浓度>150微克每立方米将持续24小时及以上；预测AQI（除PM2.5以外的其他污染物）日均值>200将持续72小时及以上。 

污染减排强制措施： 

①全市范围内：易产生扬尘的建材禁止露天敞开堆放和加工；产生挥发性有机物的房屋建设、房屋修缮、大型商业建筑装修、外立面改造、道路画线、道路沥青铺设以及汽车维修（绿色钣喷维修企业除外）、广告等行业的喷涂、粉刷作业停工；除市政府批准的重点工程及应急抢险工程外，其他施工工地土石方作业（包括开挖、回填、场内倒运）、建筑拆除、建筑工程配套道路和管沟开挖停止作业；施工现场国Ⅱ及以下的非道路移动机械停用（新能源和紧急检修作业机械除外）。 

②中心城区、郊区新城建成区：建筑垃圾（含工程渣土）运输车辆（市政府批准的重点工程及应急抢险工程施工配套车辆除外）以及运输煤炭、砂石、袋装水泥等易产生扬尘的运输车辆全天24小时禁止通行。 

红色预警：预测AQI日均值>200将持续96小时及以上，且预测AQI日均值>300将持续48小时及以上；或预测AQI日均值达到500。 

污染减排强制措施：
①全市范围内：易产生扬尘的建材禁止露天敞开堆放和加工；产生挥发性有机物的房屋建设、房屋修缮、大型商业建筑装修、外立面改造、道路画线、道路沥青铺设以及汽车维修（绿色钣喷维修企业除外）、广告等行业的喷涂、粉刷作业停工；除市政府批准的重点工程及应急抢险工程外，其他施工工地土石方作业（包括开挖、回填、场内倒运）、建筑拆除、建筑工程配套道路和管沟开挖停止作业；施工现场国Ⅱ及以下的非道路移动机械停用（新能源和紧急检修作业机械除外）。 

②中心城区、郊区新城建成区：建筑垃圾（含工程渣土）运输车辆（市政府批准的重点工程及应急抢险工程施工配套车辆除外）以及运输煤炭、砂石、袋装水泥等易产生扬尘的运输车辆全天24小时禁止通行。 

在项目施工期，对扬尘严格采取上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，可实现达标排放。
6.2.2 施工机械燃油废气

施工车辆、打桩机、挖土机等机械设备燃油燃烧时，会产生SO2、NOX、CO、烃类等大气污染物。本工程施工机械设备主要在基础施工过程中使用，燃油废气污染物排放量不大，为间断排放。机械设备、车辆燃油废气防治措施如下：

①选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染；

②做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗；

③尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散；

④合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染。

施工机械及车辆产生的燃油废气属于间断性无组织排放，其排放量较小且施工场地开阔，扩散条件良好，故不会对大气环境造成明显影响。

6.2.3 装修废气

装修阶段会产生装修废气。

装修废气防治措施：装修阶段选用的涂料及装修材料应符合国家质检总局颁发的《室内装修材料10项有害物质限量》中的规定，采用质量好，国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的环保油漆和涂料产品；尽量使用水溶性乳胶漆等环保油漆及涂料，应尽量减少油漆的储存量和储存时间，根据装修进度分批购买；油漆使用完后，应该对油漆桶及时清运、处理，不在施工现场大量堆存，防止油漆桶内剩余油漆废气污染环境；应加强管理，减少跑、冒、滴、漏现场，减少材料浪费排放的废气；加强室内的通风换气。

建设项目所在场地开阔，扩散条件较好，在采取上述防治措施后，项目装饰阶段产生的废气对周围环境影响较小。

6.3 施工期地表水环境影响分析

6.3.1 施工人员生活污水

项目施工现场设置施工人员生活场地；施工区修建生活污水预处理池。

根据本工程施工实际情况，施工期每天施工人员平均为200人左右，施工区修建生活预处理池，施工现场产生的生活污水量约为20m3/d，主要污染物为COD和氨氮，浓度值分别约350mg/L和35mg/L。

项目地市政污水管网较为完善。环评要求，施工期产生的生活污水经公卫中心现有预处理池收集处理后进入现有污水处理站处理达标，然后排入市政污水管网，进入成都市第九净水厂进一步处理。

6.3.2 施工废水

施工废水主要为打桩阶段产生的泥浆水和施工机械设备、车辆冲洗废水，在维护和冲洗燃油动力机械时产生少量含SS和石油类的污水，因此施工废水主要含有泥沙、悬浮物、石油等污染物。类比同类型同种规模工程，项目施工期施工污水产生量约为20m3/d，主要污染物浓度CODCr为150mg/L，SS为500mg/L。

建议建设单位督促施工单位在施工中重视这一问题，并采取下列措施：

①在项目用地范围内设置隔油沉砂池一座，对施工废水沉淀处理后循环使用或用于场地内洒水降尘，严禁直接排入市政污水管网；

②施工场地四周设排水沟，设置固定的车辆冲洗场所，同时加强施工机械管理，防止油的跑、冒、漏、滴；

③厂区土石方开挖应科学规划，按着“当天开挖多少，及时推平、碾压多少”的原则进行施工，避免不必要的堆、弃土造成水土流失污染水体。

④散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高0.5m的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失等。

⑤工程完工后尽快完善公卫中心绿化或固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。
6.6.3 基坑排水
项目详勘期间为丰水期，在钻孔内测得地下水稳定水位在地面下3.00～5.10m，相对应的绝对高程为505.94～507.66m。根据区域水文地质资料，地下水位年变化幅度为1.5～2.0m。3层地下室范围的基坑底标高约为493.80m，基础施工时建议采取集水坑、排水沟的坑内明排水和坑顶截排等排水措施，及时排除地下水及地表水， 该部分渗水属于清下水。项目在施工现场设置了三级沉淀池，该部分废水经沉淀池沉淀处理后用于机械冲洗水、现场洒水降尘、运输车辆冲洗水，多余水直接经管道排入市政雨水管网。
根据以上分析，在施工期对生活污水和施工废水采取了上述措施后，项目施工期对最终受纳水体锦江的水质不会造成明显影响。
6.4 施工期声环境影响分析

6.4.1 施工期噪声源强

施工期噪声主要来自基础工程施工作业阶段挖掘机、推土机、电锯、吊车等建筑施工机械噪声和物料运输车辆噪声，装修期电锯、电钻等设备也会产生噪声造成影响。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），具体的噪声源强见下表。

表6.4-1 主要施工机械噪声源强单位：dB（A）

	施工时段
	噪声源
	距离声源5m
	备  注

	土方阶段
	挖掘机
	82-90
	施工期噪声影响是暂时的，

它随着施工期的结束而消失。

	
	推土机
	83-88
	

	
	装载机
	90-95
	

	
	运输车辆
	82-90
	

	基础

施工阶段
	静力压装机
	70-75
	

	
	风镐
	88-92
	

	
	震动夯锤
	92-100
	

	
	混凝土输送泵
	88-95
	

	
	混凝土振捣器
	80-88
	

	
	移动式发电机
	95-102
	

	
	空压机
	88-92
	

	结构

施工阶段
	运输车辆
	82-90
	

	
	木工电锯
	93-99
	


6.4.2 噪声预测方法及模式

从上表可以看出，现场施工产生的噪声很强，在实际施工过程中各类机械同时工作，各类噪声源辐射相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

 
[image: image37.wmf]L

R

R

L

L

i

i

D

-

-

=

0

0

lg

20


式中： Li——距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB（A）；

Lo——距声源R0米处的施工噪声级，dB（A）；

△L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：


[image: image38.wmf]å

=

´

=

n

i

L

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


6.4.3 预测结果

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，该项目主要施工机械的噪声源强见下表。

                表6.4-2 施工期噪声影响预测结果       单位：dB(A)

	施工时段
	噪声源
	距声源5m噪声级值
	10
	20
	25
	50
	100
	150
	200

	土方阶段
	挖掘机
	90
	70
	64
	62
	56
	50
	46
	44

	
	推土机
	88
	68
	62
	60
	54
	48
	44
	42

	
	装载机
	95
	75
	69
	67
	61
	55
	51
	49

	
	运输车辆
	90
	70
	64
	62
	56
	50
	46
	44

	叠加之后噪声值
	77
	72
	70
	64
	58
	54
	52

	基础

施工阶段
	静力压装机
	75
	55
	49
	47
	41
	35
	31
	29

	
	风镐
	92
	72
	66
	64
	58
	52
	48
	46

	
	震动夯锤
	100
	80
	74
	72
	66
	60
	56
	54

	
	混凝土输送泵
	95
	75
	69
	67
	61
	55
	51
	49

	
	混凝土振捣器
	88
	68
	62
	60
	54
	48
	44
	42

	
	移动式发电机
	102
	82
	76
	74
	68
	62
	58
	56

	
	空压机
	92
	72
	66
	64
	58
	52
	48
	46

	叠加之后噪声值
	86
	80
	78
	72
	66
	62
	60

	结构

施工阶段
	运输车辆
	90
	70
	64
	62
	56
	50
	46
	44

	
	木工电锯
	99
	79
	73
	71
	65
	59
	55
	53

	叠加之后噪声值
	80
	74
	72
	66
	60
	57
	55


通过对上表的分析可得出如下结论：

（1）在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大。

（2）土方阶段在距离噪声源20m、基础施工阶段在距离噪声源50m、结构施工阶段在距离噪声源25m处均能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值；土方阶段在距离噪声源150m、结构施工阶段在距离噪声源200m处能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准限值，而基础施工阶段在距离噪声源200m处尚不能达到夜间标准限值。
6.4.4 施工期噪声防治措施

施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，因此必须采取以下措施，严格管理：
（1）根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条规定：施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报工程项目名称、施工场所和期限、建筑施工机械可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。

（2）严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工阶段的场界限值的规定。

（3）施工单位应对施工总平面进行合理布局，将高噪声设备尽可能布置于远离厂边界，将施工现场固定噪声源，如加工场所、搅拌机(车)等相对集中，以减小噪声干扰范围，选择环境要求低的位置安放强噪声设备，以减小噪声对周围环境的影响。

（4）施工车辆特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。进出车辆要合理调度，明确线路，使行驶道路保持平坦，减弱车辆的颠簸噪声和产生振动。加强施工区域交通管理，避免因交通堵塞增加车辆鸣号。

（5）在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间；中、高考期间严格按照政府相关通告要求执行施工作业方式及施工时间。

（6）如需在夜间使用机械、设备施工，必须提前十日向当地环保局提出申请，未经批准不得从事夜间施工作业。一般只批准因混凝土浇注和钻孔灌注桩成型等建筑工艺特殊需要，必须连续作业的，且只准使用商品混凝土。批准夜间施工后应与可能受影响的村民联系，将环保部门意见通告居民，接受公众监督。

（7）施工场地四周修建2.5m~3m高的建筑围墙，减弱噪声对外幅射，在高噪声设备附近，加设可移动的简易隔声屏。

（8）按照《关于严格限制夜间施工作业防治环境污染的通告》实施施工操作，杜绝野蛮装卸和车辆鸣号。

采取有效措施对厂址施工噪声进行控制后，会将本项目施工噪声对周围环境影响控制在最低水平。
6.5 施工期固体废弃物环境影响分析

施工期间固体废弃物主要为基础施工产生的土石方、建筑垃圾、装修垃圾和施工人员的生活垃圾等。

（1）土石方

根据四川蜀水生态环境建设有限责任公司2020年9月编制的《成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目水土保持方案报告书（送审稿）》，本项目土石方主要来源为：基坑开挖回填、管线沟槽施工、沟渠改移开挖及表土回填等方面。
根据主体设计及地勘资料，本项目建设场地高程介于503.19～515.23m，最大高差12.04m，主体设计标高±0.000标高508.20m，地下室基底标高493.80m。
（1）挖方
根据设计资料及复核，土石方挖方总量17.54万m3，其中地下工程开挖14.98万m3、建构物工程开挖0.16万m3、道路广场工程开挖0.26万m3、绿化工程开挖0.39万m3、沟渠改移工程1.74万m3、施工临时设施工程0.01万m3。
（2）填方
工程回填共计2.13万m3，主要为基坑及顶板覆土、沟槽回填、沟渠回填及表土回填，回填方均利用工程挖方。
（3）余方处置
工程挖方用于本项目回填利用后的余方共计15.41万m3，弃方由业主完成施工单位招标后，全部运至其他项目综合利用。
综上，本项目挖方17.54万m3（含表土0.36万m3），填方2.13万m3（含表土0.36万m3），无借方，余方15.41万m3，弃方由业主完成施工单位招标后，全部运至其他项目综合利用，土石方平衡满足施工及水土保持要求。
（2）建筑垃圾

建筑垃圾产生量按《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材 社会区域》（2007年8月）中提出的经验数据55kg/m2计算，项目建筑期建筑垃圾产生量约5112t。建筑垃圾主要包括废弃钢筋、塑料制品、碎砖瓦砾、装修期产生的装饰材料、木板、油漆桶等，其中废弃钢筋等金属制品、部分塑料制品、木材、油漆桶、涂料桶等可以回收利用，可回收建筑固废约占总量的30%（1534t）。其他建筑固废（3578）由施工单位及时清运至市政规划的建筑渣场统一处理。

（3）施工人员生活垃圾

施工人员按每天200人计，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则施工人员每天可产生100kg的生活垃圾。施工期间生活垃圾设置生活垃圾收集设施，由当地环卫部门统一收集集中处理，不会对周围环境造成明显影响。

综上，本项目施工期固体废弃物得到妥善处置，对环境造成的影响较小。

表6.5‑1  项目土石方平衡分析表（单位：万m3）
	工程区域
	挖方（万m3）
	填方（万m3）
	调入方（万m3）
	调出方（万m3）
	余弃方（万m3）

	
	小计
	表土
	土石方
	小计
	表土
	土石方
	小计
	表土
	土石方
	来源
	小计
	表土
	土石方
	去向
	数量
	去向

	地下室①
	14.98 
	　
	14.98 
	1.15 
	　
	1.15 
	0.00 
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	13.83 
	　全部运至

其他项目

综合利用

	建构筑物工程②
	0.16 
	0.16 
	　
	0.00 
	　
	0.00 
	0.00 
	　
	0.00 
	　
	0.16 
	0.16 
	　
	④⑤
	0.00 
	

	道路广场工程③
	0.26 
	0.02 
	0.24 
	0.24 
	　
	0.24 
	0.00 
	　
	0.00 
	　
	0.02 
	0.02 
	　
	⑤
	0.00 
	

	绿化工程④
	0.39 
	0.09 
	0.30 
	0.19 
	0.19 
	　
	0.10 
	0.10 
	0.00 
	②
	0.00 
	　
	　
	　
	0.30 
	

	沟渠改移工程⑤
	1.74 
	0.08 
	1.66 
	0.54 
	0.16 
	0.38 
	0.08 
	0.08 
	　
	②③
	　
	
	　
	　
	1.28 
	

	施工临时设施区⑥
	0.01 
	0.01 
	　
	0.01 
	0.01 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	17.54 
	0.36 
	17.18 
	2.13 
	0.36 
	1.77 
	0.18 
	0.18 
	0.00 
	　
	0.18 
	0.18 
	0.00 
	　
	15.41 
	


6.6 生态环境影响分析

根据现场勘查，项目所在区域为成都市锦江区，位于成都市中心城区，受人类活动影响较明显，无野生动植物，施工期不砍伐林木等生态环境扰动，施工期对生态环境影响较小。
根据四川蜀水生态环境建设有限责任公司2020年9月编制的《成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目水土保持方案报告书（送审稿）》，本项目水土流失内容如下：
6.6.1 水土流失预测结果

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）中的规定，依据其中的公式（1）、（19）、（23）、（32）进行计算，水土流失量预测结果下表。

表6.6-1 土壤流失量预测结果汇总表

	预测单元
	施工期
	自然恢复期
	合计

	
	预测时段
（a）
	年土壤
流失量
（t）
	侵蚀量
（t）
	预测时段
（a）
	年土壤
流失量
（t）
	侵蚀量
（t）
	

	地下工程区
	1.5
	82.05 
	123.08 
	　
	　
	　
	123.08 

	建构筑物工程区
	2.5
	34.70 
	86.75 
	　
	　
	　
	86.75 

	道路广场工程区
	1.5
	40.98 
	61.47 
	　
	　
	　
	61.47 

	绿化工程区
	1
	12.81 
	12.81 
	2
	0.67 
	1.34 
	14.15 

	沟渠开挖区
	1
	11.73 
	11.73 
	　
	　
	　
	11.73 

	施工作业带
	1
	1.63 
	1.63 
	2
	0.09 
	0.18 
	1.81 

	临时堆土区
	3.5
	61.00 
	213.50 
	2
	0.89 
	1.78 
	215.28 

	施工临时设施区
	3.5
	0.48 
	1.68 
	2
	0.06 
	0.12 
	1.80 

	合计
	　
	245.38 
	512.65 
	　
	1.71 
	3.42 
	516.07 


表6.6-2 新增土壤流失量汇总表
	预测单元
	背景土壤流失量（t）
	扰动后土壤流失量（t）
	新增土壤流失量（t）

	
	施工期
	自然
恢复期
	小计
	施工期
	自然
恢复期
	小计
	施工期
	自然
恢复期
	小计

	地下工程区
	　
	　
	　
	123.08 
	　
	123.08 
	123.08 
	　
	123.08 

	建构筑物工程区
	1.30 
	1.04 
	2.34 
	86.75 
	　
	86.75 
	85.45 
	　
	85.45 

	道路广场工程区
	1.02 
	1.36 
	2.38 
	61.47 
	　
	61.47 
	60.45 
	　
	60.45 

	绿化工程区
	0.37 
	0.74 
	1.11 
	12.81 
	1.34 
	14.15 
	12.44 
	0.60 
	13.04 

	沟渠开挖区
	0.49 
	0.98 
	1.47 
	11.73 
	0.00 
	11.73 
	11.24 
	　
	11.24 

	施工作业带
	0.62 
	1.24 
	1.86 
	1.63 
	0.18 
	1.81 
	1.01 
	　
	1.01 

	临时堆土区
	2.66 
	2.66 
	5.32 
	213.50 
	1.78 
	215.28 
	210.84 
	　
	210.84 

	施工临时设施区
	0.18 
	0.18 
	0.35 
	1.68 
	0.12 
	1.80 
	1.51 
	　
	1.51 

	合计
	6.64 
	8.20 
	14.83 
	512.65 
	3.42 
	516.07 
	506.02 
	0.60 
	506.62 


由上表可以看出，预测时段内可能产生的土壤流失总量为516.07t，其中新增土壤流失量506.62t，背景土壤流失量14.83t。
预测时段内产生的新增土壤流失总量为506.62t，其中地下工程新增土壤流失量123.08t、建构筑物工程新增土壤流失量85.45t、道路广场工程新增土壤流失量60.45t、绿化工程新增土壤流失量13.04t、沟渠开挖区新增土壤流失量11.24t、施工作业带新增土壤流失量1.01t、临时堆土区新增土壤流失量210.84t、施工临时设施区新增土壤流失量1.51t，分别占预测期新增流失总量的24.29%、16.87%、11.93%、2.57%、2.22%、0.20%、41.62%、0.30%，因此预测时段内临时堆土区、地下工程区为水土流失重点防治区域。
6.6.2 水土保持措施
表6.6-3 水土保持措施工程量汇总表
	防治分区
	措施类别
	措施名称
	单位
	数量
	备注

	主体工程区
	地下工程区
	工程措施
	排水沟
	m
	290
	主体已有

	
	
	
	集水井
	座
	5
	

	
	
	临时措施
	截水沟
	m
	560
	

	
	
	
	沉砂池
	座
	2
	

	
	
	
	降水井
	口
	27
	

	
	
	
	临时排水沟
	m
	475
	

	
	
	
	集水坑
	座
	4
	

	
	
	
	防雨布遮盖
	m²
	2000
	方案新增

	
	建构筑物工程区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.16
	主体已有

	
	
	
	雨水沟
	m
	385
	

	
	
	临时措施
	防雨布遮盖
	m²
	800
	方案新增

	
	道路广场工程区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.02
	主体已有

	
	
	
	雨水排水沟
	m
	29.4
	

	
	
	
	雨水管网
	m
	891
	

	
	
	
	检查井
	座
	37
	

	
	
	
	雨水口
	个
	29
	

	
	
	
	雨水蓄水池
	m3
	300
	

	
	
	临时措施
	洗车设施
	座
	1
	

	
	
	
	沉淀池
	座
	1
	

	
	
	
	防雨布遮盖
	m²
	600
	方案新增

	
	绿化工程区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.09
	主体已有

	
	
	
	表土回覆
	万m3
	0.19
	

	
	
	
	土地整治
	hm²
	0.32
	方案新增

	
	
	植物措施
	乔灌草绿化
	hm²
	0.32
	主体已有

	
	
	临时措施
	密目网遮盖
	m²
	1000
	方案新增

	沟渠改移工程区
	沟渠开挖区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.08
	主体已有

	
	
	临时措施
	密目网遮盖
	m²
	4000
	

	
	施工作业区
	工程措施
	表土回覆
	万m3
	0.04
	主体已有

	
	
	
	土地整治
	hm²
	0.14
	方案新增

	
	
	植物措施
	草皮护坡
	m²
	800
	主体已有

	
	
	
	撒草绿化
	hm²
	0.14
	方案新增

	
	
	临时措施
	土工布铺垫
	m²
	1400
	

	
	
	
	密目网遮盖
	m²
	1000
	

	
	临时堆土区
	工程措施
	表土回覆
	万m3
	0.12
	主体已有

	
	
	
	土地整治
	万m3
	0.67
	方案新增

	
	
	植物措施
	草皮护坡
	m²
	1700
	主体已有

	
	
	
	撒草绿化
	hm²
	0.67
	方案新增

	
	
	临时措施
	临时排水沟
	m
	630
	方案新增

	
	
	
	沉砂池
	座
	2
	

	
	
	
	土工布铺垫
	m²
	6000
	

	
	
	
	土袋挡墙
	m
	620
	

	
	
	
	防雨布遮盖
	m²
	8000
	

	
	
	
	密目网遮盖
	m²
	6000
	

	施工临时设施区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.01
	主体已有

	
	
	表土回覆
	万m3
	0.01
	主体已有

	
	
	土地整治
	hm²
	0.04
	方案新增

	
	植物措施
	撒草绿化
	hm²
	0.04
	方案新增

	
	临时措施
	临时排水沟
	m
	40
	主体已有

	
	
	密目网遮盖
	m²
	400
	方案新增


6.6.3 估算成果
本项目水土保持总投资为260.54万元，其中主体工程设计中计列水土保持措施投资176.93万元，新增水土保持投资为83.61万元。新增水土保持投资中，工程措施0.85万元，植物措施0.45万元，监测措施费14.00万元，施工临时工程33.90万元，独立费用18.74万元（其中：建安管理费0.54万元，科研勘测设计费5.00万元，水土保持监理费8.20万元，水土保持设施验收报告编制费5.00万元），基本预备费7.26万元，水土保持补偿费3.77万元。详见下表。

表6.6-4  水土保持总投资表（单位：万元）
	序号
	工程及费用名称
	新增水土保持投资
	已列水土

保持投资
	合计

	
	
	建安
工程费
	设备费
	植物措施费
	独立
费用
	小计
	
	

	　
	第一部分 工程措施
	0.85 
	　
	　
	　
	0.85 
	83.86 
	84.71 

	一
	主体工程区
	0.23 
	　
	　
	　
	0.23 
	78.75 
	78.98 

	1
	地下工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	4.75 
	4.75 

	2
	建构筑物工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	13.13 
	13.13 

	3
	道路广场工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	53.42 
	53.42 

	4
	绿化工程区
	0.23 
	　
	　
	　
	0.23 
	7.45 
	7.68 

	二
	沟渠改移工程区
	0.59 
	
	　
	　
	0.59 
	4.76 
	5.35 

	1
	沟渠开挖区
	　
	　
	　
	　
	　
	0.79 
	0.79 

	2
	施工作业区
	0.10 
	　
	　
	　
	0.10 
	0.99 
	1.09 

	3
	临时堆土区
	0.49 
	　
	　
	　
	0.49 
	2.98 
	3.47 

	三
	施工临时设施区
	0.03 
	　
	　
	　
	0.03 
	0.35 
	0.38 

	　
	第二部分 植物措施
	0.45 
	　
	　
	　
	0.45 
	77.90 
	78.35 

	一
	主体工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	70.40 
	　

	1
	地下工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	建构筑物工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	道路广场工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	绿化工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	70.40 
	70.40 

	二
	沟渠改移工程区
	0.43 
	　
	　
	　
	0.43 
	7.50 
	7.93 

	1
	沟渠开挖区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	施工作业区
	0.07 
	　
	　
	　
	0.07 
	2.40 
	2.47 

	3
	临时堆土区
	0.35 
	　
	　
	　
	0.35 
	5.10 
	5.45 

	三
	施工临时设施区
	0.02 
	　
	　
	　
	0.02 
	　
	0.02 

	　
	第三部分 监测措施
	12.00 
	2.00 
	　
	　
	14.00 
	　
	14.00 

	1
	土建设施及设备
	　
	2.00 
	　
	　
	2.00 
	　
	2.00 

	2
	安装费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	建设期观测运行费
	12.00 
	　
	　
	　
	12.00 
	　
	12.00 

	　
	第四部分 施工临时工程
	38.54 
	　
	　
	　
	38.54 
	15.18 
	53.72 

	一
	主体工程区
	2.52 
	　
	　
	　
	2.52 
	14.18 
	16.70 

	1
	地下工程区
	1.22 
	　
	　
	　
	1.22 
	12.88 
	14.10 

	2
	建构筑物工程区
	0.49 
	　
	　
	　
	0.49 
	　
	0.49 

	3
	道路广场工程区
	0.36 
	　
	　
	　
	0.36 
	1.30 
	1.66 

	4
	绿化工程区
	0.45 
	　
	　
	　
	0.45 
	　
	0.45 

	二
	沟渠改移工程区
	35.54 
	　
	　
	　
	35.54 
	0.60 
	36.14 

	1
	沟渠开挖区
	　
	　
	　
	　
	　
	0.60 
	0.60 

	2
	施工作业区
	1.64 
	　
	　
	　
	1.64 
	　
	1.64 

	3
	临时堆土区
	33.90 
	　
	　
	　
	33.90 
	　
	33.90 

	三
	施工临时设施区
	0.18 
	　
	　
	　
	0.18 
	0.40 
	0.58 

	四
	其他临时工程
	0.31 
	　
	　
	　
	0.31 
	　
	0.31 

	　
	第五部分 独立费用
	　
	　
	　
	18.74 
	18.74 
	　
	18.74 

	1
	建设管理费
	　
	　
	　
	0.54 
	0.54 
	　
	0.54 

	2
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	5.00 
	5.00 
	　
	5.00 

	3
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	8.20 
	8.20 
	　
	8.20 

	4
	水土保持设施验收
报告编制费
	　
	　
	　
	5.00 
	5.00 
	　
	5.00 

	5
	招标代理服务费
	　
	　
	　
	 
	　
	　
	0.00 

	6
	经济技术咨询费
	　
	　
	　
	 
	　
	　
	0.00 

	　
	第一至五部分合计
	51.84 
	2.00 
	　
	18.74 
	72.58 
	176.93 
	249.51 

	　
	基本预备费
	　
	　
	　
	　
	7.26 
	　
	7.26 

	　
	价差预备费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	水土保持补偿费
	　
	　
	　
	　
	3.77 
	　
	3.77 

	　
	总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ）
	　
	　
	　
	　
	83.61 
	176.93 
	260.54 


6.6.4 水土保持效益分析
水土保持效益分析应本着可持续发展的原则，着重分析方案实施后在控制人为水土流失所产生的保土保水、改善生态环境、保障项目工程运行安全方面的效益和作用。本方案着重分析工程建设区在实施水土保持治理措施后所产生的效益，效益分析中以减轻和控制水土流失为主，其次才考虑其他方面的效益。

水土保持效益指标包括扰动土地治理率、水土流失治理度、水土流失控制率、水土流失控制比、拦渣率、植被恢复系数和林草覆盖率等。根据本水保方案采取的各项措施，计算结果见表6.6-5，达标情况见表6.6-6。

（1）水土流失治理度

水土流失治理度=[(水土保持措施面积+永久建筑物占压面积)/建设区扰动地表面积]×100%

（2）土壤流失控制比

土壤流失控制比＝项目区容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度

项目区容许土壤流失量500t/km2·a

（3）渣土防护率

渣土防护率=（实际拦渣、临时堆土量/永久弃渣、临时堆土量）×100%

（4）表土保护率
表土保护率=（保护的表土数量/可剥离表土总量）×100%

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率=（林草植被面积/可恢复林草植被面积）×100%

（6）林草覆盖率

林草覆盖率=（林草植被面积/项目建设区总面积）×100%

表6.6-5 项目区施工结束后水土流失面积统计表

	项目区
	建设区
面积
(hm²)
	未扰动
面积
(hm²)
	扰动地
表面积(hm²)
	永久建筑占地面积(hm²)
	水土保持
措施面积hm²)

	
	
	
	
	建筑物
面积
	硬化
面积
	合计
	

	主体
工程区
	地下工程区
	
	
	
	
	
	
	

	
	建构筑物
工程区
	0.77
	
	0.77
	0.77
	
	0.77
	

	
	道路广场
工程区
	0.75
	
	0.75
	
	0.75
	0.75
	

	
	绿化工程区
	0.32
	
	0.32
	
	
	
	0.32

	沟渠
改移
工程区
	沟渠开挖区
	0.21
	
	0.21
	
	0.21
	0.21
	

	
	施工作业区
	0.14
	
	0.14
	
	
	
	0.13

	
	临时堆土区
	0.67
	
	0.67
	
	
	
	0.66

	施工临时设施区
	0.04
	
	0.04
	
	
	
	0.04

	合计
	2.90
	
	2.90
	0.77
	0.96
	1.73
	1.15


表6.6-6 水土保持效益指标计算表
	指标
	计算式
	单位
	数量
	效益值
	目标值
	评价

	水土流失
治理度
(%)
	水土保持措施面积
	hm²/hm²
	1.15
	99.31
	97
	达标

	
	建构筑物及硬化面积
	
	1.73
	
	
	

	
	建设区扰动地表面积
	
	2.90
	
	
	

	土壤流失
控制比
	容许土壤流失量
	t/(km²·a)/ t/(km²·a)
	500
	1.11
	1.00
	达标

	
	治理后每平方公里
评价土壤流失量
	
	450
	
	
	

	渣土
防护率
(%)
	采取措施后实际挡护的
实际拦渣、临时堆土量
	万m³/万m³
	17.52
	99.89
	94
	达标

	
	永久弃渣、临时堆土量
	
	17.54
	
	
	

	表土
保护率(%)
	保护的表土数量
	万m³/万m³
	0.60
	100
	94
	达标

	
	可剥离表土总量
	
	0.60
	
	
	

	林草植被
恢复率(%)
	林草类植被面积
	hm²/hm²
	1.15
	98.29
	97
	达标

	
	可恢复林草植被面积
	
	1.17
	
	
	

	林草覆盖率(%)
	林草植被面积
	hm²/hm²
	1.15
	39.66
	25
	达标

	
	总面积
	
	2.90
	
	
	


按本方案的措施设计进行有效治理后，水土流失治理面积2.88hm2，减少土壤流失量506.62t，林草植被面积1.15hm2；水土流失治理度可达到99.31%；土壤流失控制比可达到1.11；渣土防护率99.89%；表土保护率100%；林草植被恢复率98.29%；林草覆盖率39.66%，六项防治指标均达设定的目标值。
综上，该项目若环保措施全部落实到位，可保证本项目的建设基本上不会对周围的生态环境产生影响。

6.7 施工期环境影响分析结论

综上所述，拟建工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。在落实本报告的相应环保措施后，施工期对环境的影响可降至环境和人群可承受的程度。同时，在施工期结束后施工期的环境影响将随之结束。 

7 营运期环境影响分析
7.1 地表水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJT2.3-2018），地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目废水经污水管网进入成都市第九净水厂，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）工作等级的判定，见下表。
表7.1-1 地表水环境影响评价工作等级的判定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）水污染当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200 且 W＜6000

	三级B
	间接排放
	—


本项目为水污染影响型三级B评价，可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性评价。
7.1.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
1、正常排放对地表水环境影响分析
项目废水主要包括门诊、病房、各类检验室等排出的医疗废水、特种垃圾站冲洗废水、地埋式垃圾站冲洗废水及职工生活污水、食堂废水、锅炉房排水、纯水制备系统排水等。
本项目的特殊性质废水主要为医院检验和制作化学清洗剂时使用酸性物质而产生酸性废水，废水产生总量为2m3/d（该部分水已计入病房及门诊废水中）。建议采用中和法预处理工艺处理本项目产生的酸性废水，中和剂可选用氢氧化钠、石灰等，中和至pH7~8 后排入医院污水处理站。

病区废水排放量约为494.90m3/d，排放方式为连续排放，经院区自建的专用预处理池进行预处理后排入院区污水处理站进一步处理。
食堂废水和职工生活污水排放量为94.05m3/d，经普通预处理池后进入院区新建污水处理站。

锅炉房排水和纯水制备系统排水排水量为8.60m3/d，直接排入污水处理站。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求：“1）特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道；2）传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。
本项目最终废水排入成都市第九净水厂（属于正常运行的二级污水处理厂）。本项目废水可生化性较好，易于生物降解，污水处理站采用“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺，并辅以格栅拦截，沉淀池澄清及消毒，广泛应用于医院废水处理，出水水质指标均可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1的标准，可进一步减缓废水排放对地表水体的影响，水污染减缓措施有效。

项目设置一总排口，废水由总排口与市政污水管网碰管，进入成都市第九净水厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中标准后最终排入锦江。
2、非正常工况下排放对地表水环境影响分析
本项目非正常工况为医疗废水处理站故障检修，排放废水对成都市第九净水厂造成影响。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%。当医疗废水处理站发生事故停运时，应将污水立即引入污水处理站调节池及集水池中暂存，调节池和集水池兼做事故应急池，本项目应设置容积不低于 597.55m3的事故应急池，本项目调节池和集水池总容积约635m3（调节池容积约为 250m3、集水池容积385m3），能够满足事故暂存要求。同时，事故发生后应立即对污水处理站进行抢修，待污水设施恢复正常后废水进入成都市第九净水厂。
3、管理措施
为防范污水排放风险事故发生，本次评价提出：
①污水处理站可采用调节池和集水池兼用事故应急池，用于污水处理站故障时暂存污水；事故发生时，应立即对设备进行抢修待恢复正常后再排入市政污水管网，最终进入污水处理厂；
②医疗废水处理站应设置备用设备，尤其是消毒装置以保证废水消毒处理；
③指派专人对医疗废水处理站各处理单元进行巡查、设备检修和维护，确保设备正常运行；
④制定应急预案，加强管理人员培训，定期进行应急演练；
⑤污水处理站设计应由专业单位进行设计、施工，确保工艺和工程质量满足要求；
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）医院污水处理应遵循以下原则：
①全过程控制原则对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
②就地处理原则为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。
③分类指导原则根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类 指导。
④达标与风险控制相结合原则全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。
⑤生态安全原则有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生，保护生态环境安全。
综上，本项目废水为间接排放，采取的水污染控制措施和环境减缓有效， 对地表水环境影响较小，地表水环境影可接受。
7.1.2 依托污水处理设施的环境可行性评价
1、本项目纳管水质/预处理措施可行性
根据工程分析可知：项目废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1的传染病医疗机构排放标准后排入市政管网，进入成都市第九净水厂处理。
2、周边污水管网建设情况
根据锦江区住房建设和交通运输局于2020年9月4日出具的《情况说明》：成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目位于锦江区静明路377号，项目建成运营后产生的废水待环评达标、我局验收合格后，再允许接入东三环路市政污水管网，最终进入成都市第九净水厂。
项目所在地东侧东三环路五段已敷设污水管网，本项目可就近利用该管网碰管，保证项目废水可纳管排放。
3、末端污水处理厂概况
成都市第九净水厂概况具体见5.1.7节。
本项目为传染病专科医院项目，废水中主要污染物质为 COD，BOD5，NH3-N，TP，SS，不存在污水处理厂排放标准中不包含的有毒有害物质。同时，本项目废水经医疗废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）中表 1 的标准（低于污水处理厂进水水质浓度要求），总磷按照污水处理厂进水水质浓度要求规定其从污水处理站处理后排放浓度按照4mg/L执行。
成都市于2019年3月21日出具了《关于成都市排水有限责任公司成都市第九净水厂提标改造项目环境影响报告表的审查批复》（成环评审[2019]33号），该项目计划2019年8月开工，预计投产时间为2020年12月，在本项目投入运行之前，成都市第九净水厂提标改造项目早已完成，污水处理厂出水水质将按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”主要水污染物排放浓度限值执行。
4、本项目废水水量纳管可行性
本项目废水量 597.55m3/d，成都市第九净水厂处理规模为100万m3/d，本项目废水量占其处理规模的0.06%，成都市第九净水厂有能力接纳本项目废水，本项目废水经场地内污水处理设施处理后水质满足相应的纳管要求，不会对污水处理厂的运行造成冲击负荷。
5、小结
综上所述，本项目属于成都市第九净水厂服务范围内，排放的废水经污水处理站（预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒）处理后水质可达到成都市第九净水厂的接纳水质要 求，且本项目废水产生量为597.55m3/d，占成都市第九净水厂处理规模的0.06%。同时，废水经该污水处理厂处理后达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”排放限值标准后排入锦江，实现稳定达标排放，满足依托的环境可行性要求。
7.1.3 建设项目地表水环境影响评价自查表
本项目地表水环境影响自查表详细如下。
表6.2-11 建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 (；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；

重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放 (；其他 □
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；

其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B (
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；

既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□； 其他□

	
	受影响水体水环境质量　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门(；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测　
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（   ）
	监测断面或点位

个数（   ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（   ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	评价因子
	（   ）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □    规划年评价标准（   ）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □  春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 □
水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 (
不达标区 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（   ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（   ）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □  春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □   设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □   正常工况 □；非正常工况 □  污染控制和减缓措施方案 □
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □   导则推荐模式 □：其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 (
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 (
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 (
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、

生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 (

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（CODcr）

（NH3-N）

（TP）
	（6.54）

（0.33）

（0.07）
	（30）

（1.5）

（0.3）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（   ）m3/s；鱼类繁殖期（   ）m3/s；其他（   ）m3/s

生态水位：一般水期（   ）m；鱼类繁殖期（   ）m；其他（   ）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；

依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 □
	手动 (；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（   ）
	（污水处理站排口）

	
	
	监测因子
	（   ）
	（pH、COD、BOD5、NH3-N、T）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受 (；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（   ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


7.2 地下水环境影响分析

7.2.1 评价等级及评价范围
根据本项目地下水评价等级判定，项目地下水评价工作等级为“三级”。项目的地下水调查评价范围为项目周边 6km2，评价范围与调查范围一致。
7.2.2 区域水文地质条件
1、地层岩性
在本项目详勘钻探所揭露的深度内，地层由第四系全新统人工填土层(Q4ml)及第四系中下更新统冰水沉积层(Q1+2fgl)、白垩系上统灌口组（K2g）泥岩组成。
具体见7.2.1节。部分工程地质剖面图见附图。
2、地下水类型及含水层
具体见7.2.1节。
3、地下水环境质量现状
项目地下水环境质量现状评价见章节 5.3.4节，本项目地下水监测点位pH、LAS、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、耗氧量等监测指标监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准值，1#点总硬度（超标倍数0.09）及3#点的氨氮超标（超标倍数0.27~1.07），3#点的氨氮超标的原因可能是因为项目运行多年，主体设备腐蚀，废水轻微泄露导致地下水浓度超标。

4、开发利用状况
评价区内居民不使用地下水，采用城镇集中自来水供水。
7.2.3 地下水环境影响预测分析
1、正常工况下对地下水环境影响分析
根据产污环节分析，本项目可能产污构筑物包括各主体工程、特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、专用预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、隔油池等，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订），现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池等各类建构筑物防渗等级为重点防渗； 综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F等防渗等级为一般防渗； 除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室进行地面硬化处理。
正常工况条件下，在采取防渗措施后，以上污染构筑物仅存在少量的跑、冒、滴、漏，对地下水环境影响较小。本报告将不针对正常运行状况进行预测。
2、非正常工况对地下水环境影响分析
非正常工况主要是指各处存放的液态有害物质的容器破损、存放场所的防渗层破损、污水管道破损等引起的液态有害物质渗漏，从而污染地下水的情况。本项目涉及液态有害物质的场所主要为现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池。一旦发生物质泄漏，污染物首先到达地面，再通过垂向渗透作用进入包气带，现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站投药间、现有隔油池中污染物容易被发现并及时处置，溢出量有限， 物质大部分被包气带的土壤截留，对地下水影响较小。项目污水处理单元池体防渗层老化、腐蚀等原因出现破裂后，因其埋于地下，会导致污水处理系统中的废水持续泄露进地下水系统中，溢出的污染物量较大，并且穿越包气带下渗进入潜水面，对地下水环境造成影响。
（1）污染源及污染因子识别
根据项目设计资料及工程分析，本项目运行过程中，预测情景主要考虑污水处理站池体防渗层老化、池体破损，导致废水渗透进入地下水的情况。
项目选取污水处理站调节池、水解酸化池、消毒池作为典型的事故发生点。本项目主要地下水污染源及其特征污染因子统计见下表。
表7.2-1 地下水污染源污染因子统计表
	工程类型
	主要产污构筑物
	占地面积（m2）
	特征污染因子

	环保工程
	污水处理站调节池
	42.5
	COD、氨氮

	
	水解酸化
	32.5
	

	
	消毒池
	30.7
	

	合计
	/
	105.7
	/


（2）预测因子及源强
项目污水处理站池体采用地埋式，发生泄露后在短时间很难发现，参考同类项目污染源持续泄露取30d，30d后由于监测发现泄露后及时采取措施，污染物不再泄露。
 参考《某污水处理厂污水池裂缝产生原因初步分析》（王武绳，2008.6） 医疗废水处理站池底防渗层破裂面积可取池底总面积 0.5%，池体满水，池体进入地下属于有压渗透，泄露污水量根据达西公式计算源强。
医疗废水处理站调节池底、水解酸化池、消毒池总面积为 105.7m2，破损面积约为 0.5%（0.53m2）发生泄漏事故按达西公式计算源强，公式如下：
式中：Q－渗入到地下水的液体量(m3/d)；                    
Ka－包气带垂向渗透系数(m/d)，K=0.05m/d；             
H－池内水深 (m)，按照设计取5.95m； 
D－地下水埋深(m)，D=4m（根据当地地勘资料分析取值）；

A－池体的泄漏面积(m2)，破损面积约为 0.5%（0.53m2）。
由上式计算得到 Q=0.066m3/d，30d泄漏量共计1.98m3、100d 泄漏量共计6.60m3、365d 泄漏量共计24.06m3，项目非正常状况污染源源项分析见表7.2-2。
表7.2-2 项目非正常状况地下水污染源源项分析一览表
	泄露位置
	污染物
	污染物浓度
（mg/L）
	30d污水
泄漏量
（kg）
	100d污染物
泄漏量
（kg）
	365d污染物
泄漏量
（kg）
	执行标准
限值
（ mg/L）

	污水处理站
	CODCr
	300
	0.594
	1.98
	7.23
	3.0

	
	氨氮
	50
	0.099
	0.33
	1.20
	0.2


该预测模式需要的参数取值如下： 

①M 含水层的厚度：根据当地水文地质资料，场地地下水为第四系砂卵石层中的孔隙水潜水，含水层厚度大于4.0m。 

②n 有效孔隙度：无量纲，根据水文地质条件，该区域潜水含水层岩性主要为中砂，有效孔隙度参考《水文地质手册》中的经验值并结合拟建场地含水岩组特征作适当调整，本次拟建场地有效孔隙度取值n=0.26。 

③u 水流速度：u=KI/n，根据地质勘查资料K=0.05m/d，I=12‰，计算可得u=0.0023m/d。 

④DL 纵向弥散系数：弥散系数取值则参考Gelhar 等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次场地的研究尺度，计算中纵向弥散度 取值为10m，纵向弥散系数DL取值为 11.5m2/d。 

⑤DT 横向弥散系数：一般为DL 的十分之一，故DT=1.15m2/d。
表6.2-15 模型参数选取一览表
	参数
	单位
	取值
	说明

	含水层厚度
	m
	4
	根据水文地质资料确定

	有效孔隙度
	无量纲
	0.26
	经验值

	地下水流速
	m/d
	0.0023
	根据u=KI/n

	纵向弥散系数
	m2/d
	11.5
	经验值

	横向弥散系数
	m2/d
	1.15
	经验值


（3）预测时段及范围
本次地下水环境影响预测评价范围与调查评价范围一致，预测时段根据项目运行年份选取污水处理池池体泄漏后 30d、100d、365d 三个时间节点。
（4）预测模式和参数
本项目地下水影响评价为三级评价，项目区地下水含水层为层状分布，水文地质条件较简单，本次采用解析解法对场地污染物的迁移规律进行预测。
（5）预测结果
项目地下水污染物预测结果见下表。
表6.2-16 不同距离不同泄漏时间CODCr污染物浓度变化
	距离（m）
	不同时间预测浓度c(mg/L)

	
	30d
	100d
	365d

	0
	2.18E+00
	1.20E+00
	6.26E-01

	10
	2.03E+00
	1.17E+00
	6.23E-01

	20
	1.64E+00
	1.10E+00
	6.12E-01

	30
	1.14E+00
	9.86E-01
	5.95E-01

	40
	6.87E-01
	8.47E-01
	5.71E-01

	50
	3.58E-01
	6.98E-01
	5.42E-01

	60
	1.62E-01
	5.50E-01
	5.08E-01

	70
	6.31E-02
	4.15E-01
	4.71E-01

	80
	2.13E-02
	3.00E-01
	4.31E-01

	90
	6.22E-03
	2.07E-01
	3.90E-01

	100
	1.57E-03
	1.37E-01
	3.48E-01

	120
	6.49E-05
	5.29E-02
	2.69E-01

	140
	1.50E-06
	1.71E-02
	1.97E-01

	160
	1.95E-08
	4.65E-03
	1.38E-01

	180
	1.41E-10
	1.06E-03
	9.25E-02

	200
	5.75E-13
	2.04E-04
	5.89E-02

	220
	1.31E-15
	3.29E-05
	3.58E-02

	240
	1.67E-18
	4.46E-06
	2.07E-02

	260
	1.19E-21
	5.09E-07
	1.15E-02

	280
	4.77E-25
	4.87E-08
	6.03E-03

	300
	1.07E-28
	3.92E-09
	3.03E-03


表6.2-17 不同距离不同泄漏时间NH3-N 污染物浓度变化单位：mg/L

	距离（m）
	不同时间预测浓度c(mg/L)

	
	30d
	100d
	365d

	0
	3.64E-01
	1.99E-01
	1.04E-01

	10
	3.39E-01
	1.95E-01
	1.04E-01

	20
	2.73E-01
	1.83E-01
	1.02E-01

	30
	1.90E-01
	1.64E-01
	9.91E-02

	40
	1.15E-01
	1.41E-01
	9.52E-02

	50
	5.97E-02
	1.16E-01
	9.03E-02

	60
	2.69E-02
	9.16E-02
	8.47E-02

	70
	1.05E-02
	6.91E-02
	7.84E-02

	80
	3.55E-03
	5.00E-02
	7.18E-02

	90
	1.04E-03
	3.46E-02
	6.49E-02

	100
	2.62E-04
	2.29E-02
	5.81E-02

	120
	1.08E-05
	8.81E-03
	4.48E-02

	140
	2.50E-07
	2.85E-03
	3.29E-02

	160
	3.25E-09
	7.75E-04
	2.31E-02

	180
	2.36E-11
	1.77E-04
	1.54E-02

	200
	9.58E-14
	3.40E-05
	9.82E-03

	220
	2.18E-16
	5.49E-06
	5.97E-03

	240
	2.78E-19
	7.44E-07
	3.46E-03

	260
	1.99E-22
	8.48E-08
	1.91E-03

	280
	7.94E-26
	8.12E-09
	1.01E-03

	300
	1.78E-29
	6.54E-10
	5.05E-04


由预测结果可知，非正常运行状况污染物下渗进入地下水系统后，受局部地形控制，将向项目区下游迁移。根据预测结果，非正常运行状况下，污染源周边地下水中各污染因子含量均有升高，其污染物迁移特征主要表现为：
CODCr预测结果：30天时，预测的最大值为2.182235mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为45m；100天时，预测的最大值为1.195259mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为63m；365天时，预测的最大值为0.6256273mg/l，预测结果均未超标；影响距离最远为62m。
NH3-N预测结果： 30天时，预测的最大值为0.3637058mg/l，预测结果均未超标；且预测结果均低于检出限；100天时，预测的最大值为0.1992099mg/l，预测结果均未超标；且预测结果均低于检出限；365天时，预测的最大值为0.1042712mg/l，预测结果均未超标；且预测结果均低于检出限。
综上所述，营运期正常工况下污水处理站发生泄漏，由于采取了严格的防渗措施，不会对地下水造成污染；非正常工况下污水处理站泄漏后CODCr、NH3-N存在短时超标现象，对区域地下水潜水含水层造成一定的影响，必须最好防渗措施和地下水环境监测与管理，制定地下水污染应急响应预案，避免非正常工况的发生。
7.2.4 地下水污染防治措施
1、源头控制、分区防渗
划分三类防渗区：重点防渗区（现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池）； 一般防渗区（综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F）；简单防渗区（除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室）。其中，重点污染防治区做到防渗技术要求为等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数小于 1.0×10-7cm/s（医疗废物暂存间需确保渗透系数小于 1.0×10-10cm/s），一般污染防治区要求采取防渗措施后等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数小于 1.0×10 -7cm/s。
2、地下水环境监测与管理
企业应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划及制度。建设单位不具备监测能力，委托资质机构对场地内地下水进行跟踪监测，监测点建议设在医疗废水处理站下游绿化带，以便及时发现污染并采取治理措施。
3、地下水环境跟踪监测与信息公开计划
建设单位需制定地下水环境跟踪监测，并编制跟踪监测报告，报告一般包含以下内容：建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；污水处理设施运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。
同时建设单位需对地下水环境跟踪监测数据进行公开，主要途径是院内公示栏，特别针对建设项目涉及的特征因子。
4、应急响应
①定期监测场区内地下水水质，以便及时发现地下水污染并采取治理措施；
②制定突发环境事件应急预案并组织演练，以便在发生污染事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，尽快控制污染事态，降低对地下水和土壤的影响；
③发现污染源泄露，应立即采取堵漏、切断污染源头等措施、防止其进一步泄露；已经泄露的物料需及时收集、清理；
④对已发生的地下水污染事故，及时向当地生态环境部门汇报，并采取相应的治理和修复措施。
7.2.5 小结
通过采取源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防治对策，建立地下水环境监测制度，在各项污染防渗措施落实的情况下，本项目建设不会对区域地下水环境造成明显不利影响。
7.3 大气环境影响分析和预测
本项目运营期废气主要来源于（1）锅炉房天然气燃烧废气（包括超低氮冷凝常压热水锅炉废气、热水烟气直燃机组废气、燃气内燃发电机废气）、（2）污水处理站废气、（3）食堂油烟、（4）综合楼通风废气、（5）恶臭（包括特种垃圾站异味气体、地埋式垃圾站异味气体）、（6）备用柴油发电机烟气、（7）汽车尾气等。
7.3.1 大气污染源分析
1、锅炉房天然气燃烧废气
本项目在综合楼地下 1F 设置 1 间锅炉房，内置 3台超低氮冷凝常压热水锅炉（1用1备）、1台热水烟气直燃机组、1台燃气内燃发电机，为院区提供生活热水和中央空调热源；年用气量950.92万m3/年。燃气锅炉和蒸汽发生器分别内置低氮燃烧装置（共 5 套），燃烧废气分别由3根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）。
经计算，各机组天然气燃烧废气中污染物排放情况见表7.3-1，排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表 2 中燃气锅炉排放限值（烟尘：10mg/m3、NOx：30mg/m3、SO2：10mg/m3），不会对周围环境造成明显影响。
2、污水处理站废气
本项目设置1座处理能力为1200m3/d的地埋式污水处理站，采用“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”工艺，主要构筑物布置在医院栋北角（医院所在区域常年主导风向上风向），医疗废水处理站产生的恶臭（主要为H2S和NH3）经抽风系统抽出，统一收集后采用UV光解活性炭一体机处理，然后经1根15m高排气筒排放。NH3的排放量为0.0403 kg/a、排放浓度为0.00092mg/m3；H2S的排放量为4.73kg/a，排放浓度为0.108mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。。
3、食堂油烟
本项目依托一期项目已建食堂，位于后勤综合楼，设置6个基准灶头，一期食堂可供2700人就餐，能够满足三期项目建成后公卫中心运行需求。公卫中心食堂油烟废气采用2台DJ-GG型高压静电式油烟净化器处理（位于后勤综合楼楼顶），油烟处理效率可达85%以上，然后经2根15m排气筒排放，排放的食堂油烟能够满足《饮食业油烟排放标准（ 试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度限值。
表7.3-1 锅炉房各废气排放情况统计

	污染物排放
	污染物名称
	排放量

（t/a）
	排放速率

（kg/h）
	排放浓度

（mg/m3）
	评价

标准
	达标

情况

	排放源
	排气筒高度

（m）
	排气筒内径

（m）
	烟气总量

(Nm3/a)
	烟气温度

（℃）
	
	
	
	
	
	

	超低氮冷凝常压

热水锅炉
	86.9
	0.25
	103176806
	55
	颗粒物
	0.1032
	0.0118
	1.00
	10
	达标

	
	
	
	
	
	SO2
	0.9087
	0.1037
	8.81
	10
	达标

	
	
	
	
	
	NO2
	3.0953
	0.3533
	30.00
	30
	达标

	热水烟

直燃机组
	夏季
	86.9
	0.25
	4002749
	200
	颗粒物
	0.0092
	0.0032
	2.30
	10
	达标

	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.0353
	0.0123
	8.82
	10
	达标

	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.1201
	0.0417
	30.00
	30
	达标

	
	冬季
	
	
	3531838
	
	颗粒物
	0.0081
	0.0038
	2.29
	10
	达标

	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.0311
	0.0144
	8.81
	10
	达标

	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.106
	0.0491
	30.01
	30
	达标

	燃气内燃发电机
	86.9
	0.25
	18859632
	200
	颗粒物
	0.01886
	0.0022
	1.00
	10
	达标

	
	
	
	
	
	SO2
	0.1661
	0.0190
	8.81
	10
	达标

	
	
	
	
	
	NO2
	0.5658
	0.0646
	30.00
	30
	达标


4、综合楼通风废气
综合楼通风废气可能含有传染性的细菌和病毒，采用单独的送风和排风系统，并在每个排风口安装有电子净化器杀菌装置杀菌，杀菌后的废气经楼顶86.9m高排气口排入大气。
5、恶臭
特种垃圾站异味气体：现有特种垃圾站为一栋独立封闭建筑物，设在场址东面，医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，恶臭溢出极少；通过加强管理，医疗垃圾日产日清，并加强消毒，可有效减低异味对周围大气环境的影响。
地埋式垃圾站异味气体：本项目新建地埋式垃圾站设在场址西南面，位于主导风向下风向，主要暂存生活垃圾等一般固废，恶臭溢出极少，通过加强管理，日产日清，并加强消毒，可有效减低异味对周围大气环境的影响。
6、备用柴油发电机烟气
由于项目采用城市电网供电，且为两路供电，供电情况比较正常，备用柴油发电机的启动次数不多，按每月启动一次，每次最长工作2小时计，则年工作约24h/a。柴油发电机采用0#柴油，属清洁能源，柴油发电机设备自带消烟除尘系统，对烟尘有一定的净化作用，柴油发电机组的燃烧废气经自带净化器处理后引至综合楼东侧塔楼楼顶排放，排气筒高度86.9m。采取措施后废气中 SO2、NOx、烟尘排放量分别为3.94kg/a、14.30 kg/a、2.00 kg/a，废气中 SO2、NOx、烟尘排放浓度分别为 40.81mg/m3、153.05mg/m3、21.17mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值。
7、汽车尾气
进出车辆的汽车尾气是项目大气污染源之一，尾气主要含有 CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC。项目设有587个机动车停车位（其中地下547个，地面40个），地下车库通过采取强制通风措施（机械抽、排风次数要求不小于6次/小时），扩散条件好，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散。加之汽车启动时间较短，废气产生量小，污染物浓度较低，运营期汽车尾气能够做到达标排放。
7.3.2 大气环境影响预测
1、大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

[image: image39.png]



[image: image41.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image43.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image45.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。
表7.3-2 评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）评价因子、评价标准

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中有关要求，对仅有24小时均值的污染物按3倍折算为1小时均值，即TSP折算为1小时平均浓度限值为0.9mg/m3。本项目大气环境影响评价预测因子评价标准见表7.3-3。
表7.3-3 评价因子和评价标准表
	评价因子
	功能区
	平均时段
	标准值（mg/m3）
	标准来源

	TSP
	二类区
	24小时均值
	0.30（1h值折算后取0.9）
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）

	SO2
	二类区
	1小时均值
	0.50
	

	NOx
	二类区
	1小时均值
	0.20
	

	NH3
	二类区
	1小时均值
	0.20
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018

）附录D

	H2S
	二类区
	1小时均值
	0.01
	


2、污染源参数
表7.3-4 主要废气污染源参数一览表(点源) 

	污染源名称
	排气筒底部
中心坐标(°)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染因子
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	
	

	超低氮冷凝常压

热水锅炉
	104.138534
	30.615964
	508.2
	86.9
	0.25
	55
	16.67
	颗粒物
	0.0118

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.1037

	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.3533

	热水烟直燃机组
	夏季
	104.138522
	30.615945
	508.2
	86.9
	0.1
	200
	12.30
	颗粒物
	0.0032

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.0123

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.0417

	
	冬季
	
	
	
	
	
	
	14.46
	颗粒物
	0.0038

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.0144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.0491

	燃气内燃发电机
	104.138504
	30.615927
	508.2
	86.9
	0.1
	200
	19.05
	颗粒物
	0.0022

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.0190

	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.0646

	污水处理站
	104.140049
	30.617915
	504.5
	15
	0.15
	25
	19.66
	NH3
	0.00054

	
	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	0.0000046


3、项目参数

估算模式所用参数见表

表7.3-5 估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	1000万人

	最高环境温度/℃
	35.7

	最低环境温度/℃
	-5.9

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


4、评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表7.3-6  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	超低氮冷凝常压热水锅炉
	颗粒物
	900
	0
	0.00
	/

	
	SO2
	500
	1.01
	0.06
	/

	
	NO2
	500
	0.0337
	0.50
	/

	热水烟直燃机组
	夏季
	颗粒物
	900
	0.0158
	0.00
	/

	
	
	SO2
	500
	0.0606
	0.01
	/

	
	
	NO2
	500
	0.205
	0.10
	/

	
	冬季
	颗粒物
	900
	0.019
	0.00
	/

	
	
	SO2
	500
	0.0721
	0.01
	/

	
	
	NO2
	500
	0.246
	0.12
	/

	燃气内燃发电机
	颗粒物
	900
	0.00794
	0.00
	/

	
	SO2
	500
	0.0686
	0.01
	/

	
	NO2
	500
	0.233
	0.12
	/

	污水处理站
	NH3
	200
	0.0358
	0.02
	/

	
	H2S
	10
	0.000305
	0.00
	/


本项目Pmax最大值出现为超低氮冷凝常压热水锅炉排放的NO2，Pmax值为0.50%，Cmax为0.0337μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不需进行进一步预测与评价。
5、污染源结果
表7.3-7 超低氮冷凝常压热水锅炉排气筒预测结果一览表

	序号
	超低氮冷凝常压热水锅炉排气筒

	
	离源

距离

(m)
	SO2
	NO2
	颗粒物

	
	
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)

	1
	10
	8.61E-10
	0
	2.93E-09
	0
	9.79E-11
	0

	2
	25
	0.00805
	0
	0.0274
	0.01
	0.000916
	0

	3
	50
	0.21
	0.04
	0.716
	0.36
	0.0239
	0

	4
	71
	0.296
	0.06
	1.01
	0.5
	0.0337
	0

	5
	75
	0.295
	0.06
	1
	0.5
	0.0335
	0

	6
	100
	0.254
	0.05
	0.866
	0.43
	0.0289
	0

	7
	200
	0.13
	0.03
	0.444
	0.22
	0.0148
	0

	8
	300
	0.122
	0.02
	0.417
	0.21
	0.0139
	0

	9
	400
	0.104
	0.02
	0.354
	0.18
	0.0118
	0

	10
	500
	0.105
	0.02
	0.358
	0.18
	0.012
	0

	11
	600
	0.097
	0.02
	0.33
	0.17
	0.011
	0

	12
	700
	0.0879
	0.02
	0.3
	0.15
	0.01
	0

	13
	800
	0.0823
	0.02
	0.281
	0.14
	0.00937
	0

	14
	900
	0.0755
	0.02
	0.257
	0.13
	0.00859
	0

	15
	1000
	0.072
	0.01
	0.245
	0.12
	0.0082
	0

	16
	1100
	0.073
	0.01
	0.249
	0.12
	0.0083
	0

	17
	1200
	0.0728
	0.01
	0.248
	0.12
	0.00829
	0

	18
	1300
	0.0719
	0.01
	0.245
	0.12
	0.00818
	0

	19
	1400
	0.0705
	0.01
	0.24
	0.12
	0.00802
	0

	20
	1500
	0.0687
	0.01
	0.234
	0.12
	0.00782
	0

	21
	1600
	0.0668
	0.01
	0.228
	0.11
	0.0076
	0

	22
	1700
	0.0648
	0.01
	0.221
	0.11
	0.00737
	0

	23
	1800
	0.0627
	0.01
	0.214
	0.11
	0.00713
	0

	24
	1900
	0.0606
	0.01
	0.206
	0.1
	0.00689
	0

	25
	2000
	0.0585
	0.01
	0.199
	0.1
	0.00666
	0

	26
	2100
	0.0565
	0.01
	0.193
	0.1
	0.00643
	0

	27
	2200
	0.055
	0.01
	0.188
	0.09
	0.00626
	0

	28
	2300
	0.0542
	0.01
	0.185
	0.09
	0.00616
	0

	29
	2400
	0.0534
	0.01
	0.182
	0.09
	0.00608
	0

	30
	2500
	0.0529
	0.01
	0.18
	0.09
	0.00601
	0

	下风向最大浓度
及占标率
	/
	0.296
	0.06
	1.01
	0.5
	0.0337
	0

	下风向最大浓度
出现距离（m）
	/
	71
	71
	71
	71
	71
	71

	D10%最远距离（m）
	/
	/
	
	
	/
	/
	/


表7.3-8 热水烟直燃机组排气筒-夏季预测结果一览表
	序号
	热水烟直燃机组排气筒-夏季

	
	离源

距离

(m)
	SO2
	NO2
	颗粒物

	
	
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)

	1
	10
	7.02E-09
	0
	2.38E-08
	0
	1.83E-09
	0

	2
	25
	0.00539
	0
	0.0183
	0.01
	0.0014
	0

	3
	50
	0.0587
	0.01
	0.199
	0.1
	0.0153
	0

	4
	56
	0.0606
	0.01
	0.205
	0.1
	0.0158
	0

	5
	75
	0.0531
	0.01
	0.18
	0.09
	0.0138
	0

	6
	100
	0.0418
	0.01
	0.142
	0.07
	0.0109
	0

	7
	200
	0.0231
	0
	0.0783
	0.04
	0.00601
	0

	8
	300
	0.0262
	0.01
	0.0889
	0.04
	0.00682
	0

	9
	400
	0.0305
	0.01
	0.104
	0.05
	0.00794
	0

	10
	500
	0.0281
	0.01
	0.0954
	0.05
	0.00732
	0

	11
	600
	0.0242
	0
	0.0819
	0.04
	0.00629
	0

	12
	700
	0.0204
	0
	0.069
	0.03
	0.0053
	0

	13
	800
	0.0171
	0
	0.0581
	0.03
	0.00446
	0

	14
	900
	0.0145
	0
	0.0492
	0.02
	0.00378
	0

	15
	1000
	0.013
	0
	0.044
	0.02
	0.00338
	0

	16
	1100
	0.0128
	0
	0.0433
	0.02
	0.00332
	0

	17
	1200
	0.0124
	0
	0.0422
	0.02
	0.00324
	0

	18
	1300
	0.012
	0
	0.0408
	0.02
	0.00313
	0

	19
	1400
	0.0116
	0
	0.0393
	0.02
	0.00302
	0

	20
	1500
	0.0112
	0
	0.0378
	0.02
	0.0029
	0

	21
	1600
	0.0107
	0
	0.0363
	0.02
	0.00278
	0

	22
	1700
	0.0103
	0
	0.0348
	0.02
	0.00267
	0

	23
	1800
	0.00982
	0
	0.0333
	0.02
	0.00256
	0

	24
	1900
	0.00941
	0
	0.0319
	0.02
	0.00245
	0

	25
	2000
	0.00902
	0
	0.0306
	0.02
	0.00235
	0

	26
	2100
	0.00866
	0
	0.0294
	0.01
	0.00225
	0

	27
	2200
	0.00849
	0
	0.0288
	0.01
	0.00221
	0

	28
	2300
	0.00834
	0
	0.0283
	0.01
	0.00217
	0

	29
	2400
	0.00817
	0
	0.0277
	0.01
	0.00213
	0

	30
	2500
	0.00801
	0
	0.0271
	0.01
	0.00208
	0

	下风向最大浓度

及占标率
	/
	0.0606
	0.01
	0.205
	0.1
	0.0158
	0

	下风向最大浓度

出现距离（m）
	/
	56
	56
	56
	56
	56
	56

	D10%最远距离（m）
	/
	/
	
	
	/
	/
	/


表7.3-9 热水烟直燃机组排气筒-冬季预测结果一览表
	序号
	热水烟直燃机组排气筒-冬季

	
	离源

距离

(m)
	SO2
	NO2
	颗粒物

	
	
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)

	1
	10
	9.15E-09
	0
	3.12E-08
	0
	2.42E-09
	0

	2
	25
	0.00662
	0
	0.0226
	0.01
	0.00175
	0

	3
	50
	0.0701
	0.01
	0.239
	0.12
	0.0185
	0

	4
	56
	0.0721
	0.01
	0.246
	0.12
	0.019
	0

	5
	75
	0.0631
	0.01
	0.215
	0.11
	0.0167
	0

	6
	100
	0.0494
	0.01
	0.169
	0.08
	0.013
	0

	7
	200
	0.0273
	0.01
	0.093
	0.05
	0.0072
	0

	8
	300
	0.0325
	0.01
	0.111
	0.06
	0.00857
	0

	9
	400
	0.0373
	0.01
	0.127
	0.06
	0.00984
	0

	10
	500
	0.034
	0.01
	0.116
	0.06
	0.00899
	0

	11
	600
	0.0291
	0.01
	0.0991
	0.05
	0.00767
	0

	12
	700
	0.0244
	0
	0.0831
	0.04
	0.00643
	0

	13
	800
	0.0205
	0
	0.0697
	0.03
	0.0054
	0

	14
	900
	0.0173
	0
	0.0589
	0.03
	0.00456
	0

	15
	1000
	0.0154
	0
	0.0524
	0.03
	0.00405
	0

	16
	1100
	0.0151
	0
	0.0515
	0.03
	0.00399
	0

	17
	1200
	0.0147
	0
	0.0501
	0.03
	0.00388
	0

	18
	1300
	0.0142
	0
	0.0485
	0.02
	0.00375
	0

	19
	1400
	0.0137
	0
	0.0467
	0.02
	0.00361
	0

	20
	1500
	0.0132
	0
	0.0449
	0.02
	0.00347
	0

	21
	1600
	0.0126
	0
	0.043
	0.02
	0.00333
	0

	22
	1700
	0.0121
	0
	0.0412
	0.02
	0.00319
	0

	23
	1800
	0.0116
	0
	0.0395
	0.02
	0.00306
	0

	24
	1900
	0.0111
	0
	0.0378
	0.02
	0.00293
	0

	25
	2000
	0.0106
	0
	0.0362
	0.02
	0.0028
	0

	26
	2100
	0.0102
	0
	0.0348
	0.02
	0.00269
	0

	27
	2200
	0.00999
	0
	0.0341
	0.02
	0.00264
	0

	28
	2300
	0.00981
	0
	0.0334
	0.02
	0.00259
	0

	29
	2400
	0.00962
	0
	0.0328
	0.02
	0.00254
	0

	30
	2500
	0.00942
	0
	0.0321
	0.02
	0.00249
	0

	下风向最大浓度

及占标率
	/
	0.0721
	0.01
	0.246
	0.12
	0.019
	0

	下风向最大浓度

出现距离（m）
	/
	56
	56
	56
	56
	56
	56

	D10%最远距离（m）
	/
	/
	
	
	/
	/
	/


表7.3-10 燃气内燃发电机排气筒预测结果一览表
	序号
	燃气内燃发电机排气筒

	
	离源

距离

(m)
	SO2
	NO2
	颗粒物

	
	
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)

	1
	10
	1.31E-09
	0
	4.44E-09
	0
	1.51E-10
	0

	2
	25
	0.00346
	0
	0.0118
	0.01
	0.000401
	0

	3
	50
	0.0611
	0.01
	0.208
	0.1
	0.00708
	0

	4
	64
	0.0686
	0.01
	0.233
	0.12
	0.00794
	0

	5
	75
	0.0655
	0.01
	0.223
	0.11
	0.00758
	0

	6
	100
	0.0534
	0.01
	0.182
	0.09
	0.00619
	0

	7
	200
	0.0298
	0.01
	0.101
	0.05
	0.00345
	0

	8
	300
	0.0249
	0
	0.0847
	0.04
	0.00289
	0

	9
	400
	0.0237
	0
	0.0807
	0.04
	0.00275
	0

	10
	500
	0.0246
	0
	0.0837
	0.04
	0.00285
	0

	11
	600
	0.0242
	0
	0.0823
	0.04
	0.0028
	0

	12
	700
	0.0223
	0
	0.0757
	0.04
	0.00258
	0

	13
	800
	0.0199
	0
	0.0677
	0.03
	0.00231
	0

	14
	900
	0.0176
	0
	0.06
	0.03
	0.00204
	0

	15
	1000
	0.0156
	0
	0.053
	0.03
	0.00181
	0

	16
	1100
	0.0155
	0
	0.0527
	0.03
	0.00179
	0

	17
	1200
	0.0153
	0
	0.0521
	0.03
	0.00178
	0

	18
	1300
	0.015
	0
	0.0511
	0.03
	0.00174
	0

	19
	1400
	0.0147
	0
	0.0498
	0.02
	0.0017
	0

	20
	1500
	0.0142
	0
	0.0483
	0.02
	0.00165
	0

	21
	1600
	0.0138
	0
	0.0468
	0.02
	0.00159
	0

	22
	1700
	0.0133
	0
	0.0451
	0.02
	0.00154
	0

	23
	1800
	0.0128
	0
	0.0435
	0.02
	0.00148
	0

	24
	1900
	0.0123
	0
	0.042
	0.02
	0.00143
	0

	25
	2000
	0.0119
	0
	0.0404
	0.02
	0.00138
	0

	26
	2100
	0.0115
	0
	0.0392
	0.02
	0.00133
	0

	27
	2200
	0.0113
	0
	0.0385
	0.02
	0.00131
	0

	28
	2300
	0.0112
	0
	0.038
	0.02
	0.00129
	0

	29
	2400
	0.011
	0
	0.0375
	0.02
	0.00128
	0

	30
	2500
	0.0109
	0
	0.0369
	0.02
	0.00126
	0

	下风向最大浓度

及占标率
	/
	0.0686
	0.01
	0.233
	0.12
	0.00794
	0

	下风向最大浓度

出现距离（m）
	/
	64
	64
	64
	64
	64
	64

	D10%最远距离（m）
	/
	/
	
	
	/
	/
	/


表7.3-11 污水处理站排气筒预测结果一览表
	序号
	离源距离(m)
	污水处理站排气筒

	
	
	硫化氢
	氨

	
	
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度

(μg/m³)
	占标率

(%)

	1
	10
	0.000021
	0
	0.00246
	0

	2
	25
	0.00015
	0
	0.0176
	0.01

	3
	50
	0.000296
	0
	0.0347
	0.02

	4
	52
	0.000305
	0
	0.0358
	0.02

	5
	75
	0.00023
	0
	0.027
	0.01

	6
	100
	0.000165
	0
	0.0194
	0.01

	7
	200
	8.55E-05
	0
	0.01
	0.01

	8
	300
	5.75E-05
	0
	0.00675
	0

	9
	400
	4.11E-05
	0
	0.00483
	0

	10
	500
	3.18E-05
	0
	0.00373
	0

	11
	600
	2.77E-05
	0
	0.00325
	0

	12
	700
	2.41E-05
	0
	0.00283
	0

	13
	800
	2.12E-05
	0
	0.00249
	0

	14
	900
	1.88E-05
	0
	0.00221
	0

	15
	1000
	1.68E-05
	0
	0.00198
	0

	16
	1100
	1.52E-05
	0
	0.00178
	0

	17
	1200
	1.37E-05
	0
	0.00161
	0

	18
	1300
	1.25E-05
	0
	0.00147
	0

	19
	1400
	1.15E-05
	0
	0.00135
	0

	20
	1500
	1.06E-05
	0
	0.00124
	0

	21
	1600
	9.76E-06
	0
	0.00115
	0

	22
	1700
	9.06E-06
	0
	0.00106
	0

	23
	1800
	8.44E-06
	0
	0.000991
	0

	24
	1900
	7.89E-06
	0
	0.000926
	0

	25
	2000
	7.39E-06
	0
	0.000868
	0

	26
	2100
	6.95E-06
	0
	0.000815
	0

	27
	2200
	6.54E-06
	0
	0.000768
	0

	28
	2300
	6.18E-06
	0
	0.000725
	0

	29
	2400
	5.85E-06
	0
	0.000686
	0

	30
	2500
	5.54E-06
	0
	0.000651
	0

	下风向最大浓度

及占标率
	/
	0.000305
	0
	0.0358
	0.02

	下风向最大浓度

出现距离（m）
	/
	52
	52
	52
	52

	D10%最远距离（m）
	/
	/
	/
	/
	/


7.3.3 大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“8.7.5.1 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域， 以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，且大气环境防护距离需要采用进一步预测模型进行模拟预测，只有大气一级评价项目才需要采用进一步预测模型进行模拟，本项目大气评价等级为三级，因此无需进行大气环境防护距离的计算，也无需设置大气环境防护距离。
7.3.4 卫生防护距离
根据“卫生防护距离”的定义：《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定：“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过 GB3095 与TJ36 规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。”

本项目污水处理站恶臭经有效收集处理后高空排放，不考虑无组织排放情况。项目特种垃圾站为封闭式、地埋式垃圾站均为地埋式，且产生的恶臭均得到合理治理。本项目无组织排放的废气在厂界内均可以达到质量标准要求，因此，本项目无需设置卫生防护距离。
7.3.5 大气环境影响评价自查表
表7-14 建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km□

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)

其他污染物(H2S、NH3)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D(
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区(

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□

现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与
评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子(SO2、NO2、颗粒物、H2S、NH3)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	最大占标率≤100%(
	最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	最大占标率≤10%□
	最大标率＞10%□

	
	
	二类区
	最大占标率≤30%□
	最大标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度
贡献值
	非正常持续时长
（）h
	占标率≤100%□
	占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	达标□
	不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（SO2、NO2、颗粒物、H2S、NH3）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质量

监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受( 不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（）厂界最远（）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（1.2957）t/a
	NOx:（3.8871）t/a
	颗粒物:（1.2957）t/a
	

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


7.4 声环境影响分析与预测

7.4.1 主要噪声源强分析

本项目运营期噪声主要为社会生活噪声、设备噪声和交通噪声。
1、社会生活噪声
产生于办公人员和就诊日常工作活动过程中，对于这类噪声最主要的防治措施就是加强管理，禁止喧哗吵闹，另外，本次评价建议项目四周外墙上的窗户均采用隔声玻璃（要求隔声量不小于 35dB（A）），避免影响周围住宅等人群的正常生活。
2、设备噪声
（1）噪声源强确定
本项目主要设备噪声见表7.4-1。
表7.4-1 营运期主要噪声源及声级值


	序

号
	噪声源
	所在位置
	噪声
源强
dB(A)
	治理措施
	治理后声源1m 处噪声级dB(A)

	1
	中央空调冷却塔
	综合楼楼顶（11F）
	85
	冷却塔四周设置隔声屏，安装消声设备（如消声导流片、落水效能等），进出口设软接头，进行基础减震，密闭隔声等
	65

	2
	风机
	地下室设备用房、病房等
	85
	选用低噪设备、设消声器、隔声房
	65

	3
	水泵
	地下一层的生活水泵房、地下二层消防水泵房等
	80
	密闭置于地下消防水泵房内，并设置基础减震措施等
	55

	4
	柴油发电机
	负一层柴油发电机房
	90
	选用低噪声设备，进风口与出风口消声处理，机组加装防震垫圈等
	55

	5
	超低氮冷凝常压热水锅炉、热水烟气直燃机组
	负一层直燃机溴化锂-燃气发电机/锅炉房
	85
	选用低噪声设备，设置于单独房间内并安装双层中空玻璃，进行基础减震、密闭隔声等
	55

	6
	内燃机发电机组
	负一层直燃机溴化锂-燃气发电机/锅炉房
	85
	选用低噪设备、设消声器、隔声
	65

	7
	通风系统
	地下室、各楼层
	65
	选用低噪声设备，出风口安装消声器
	55

	8
	污水处理站
	地下1F，水泵、风机等
	80
	地埋式建筑，加药间密闭设置，并设置基础减震措施等
	55


（2）噪声源分布
本项目噪声源位置见项目平面布置示意图，项目选取几个主要噪声源进行预测分析，主要噪声源与厂界距离见下表7.4-2所示。
表7.4-2 项目营运期主要噪声源噪声影响预测结果（单位：dB（A））
	噪声源
	产噪设备
	声源属性
	源强
	距厂界最近距离
	衰减之后
的噪声级

	
	
	
	
	方位
	距离（m）
	

	污水处理站
	水泵、风机等
	稳态、室内
	55
	东面
	8.5
	36.4

	
	
	
	
	南面
	260
	6.7

	
	
	
	
	西南面
	269
	6.4

	
	
	
	
	西北面
	130
	12.7

	
	
	
	
	北面
	52
	20.7

	地下室-1F
设备间
	柴油发电机
	稳态、室内
	55
	东面
	75
	17.5

	
	
	
	
	南面
	42
	22.5

	
	
	
	
	西南面
	106
	14.5

	
	
	
	
	西北面
	162
	10.8

	
	
	
	
	北面
	314
	5.1

	
	水泵
	
	55
	东面
	58
	19.7

	
	
	
	
	南面
	35
	24.1

	
	
	
	
	西南面
	135
	12.4

	
	
	
	
	西北面
	174
	10.2

	
	
	
	
	北面
	320
	4.9

	地下室-1F
锅炉房
	内燃机发电机组、
超低氮冷凝常压热水锅炉、
热水烟气直燃机组
	稳态、室内
	55
	东面
	20
	29.0

	
	
	
	
	南面
	35
	24.1

	
	
	
	
	西南面
	145
	11.8

	
	
	
	
	西北面
	151
	11.4

	
	
	
	
	北面
	300
	5.5

	综合楼楼顶
（11F）
	中央空调冷却塔
	稳态、室内
	65
	东面
	143
	11.9

	
	
	
	
	南面
	39
	23.2

	
	
	
	
	西南面
	60
	19.4

	
	
	
	
	西北面
	205
	8.8

	
	
	
	
	北面
	355
	4.0


（3）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），采用多个点声源叠加模式和无指向性点声源几何发散衰减模式进行预测，预测方法为：
影响噪声衰减的因素很多，本次评价主要考虑距离衰减，采用距离衰减模式计算设备噪声对声环境的影响。无指向性点声源几何发散衰减模式：
式中，Lp(r)、Lp(r0) ——距声源r、r0处的声压级，dB（A）；
r、r0 ——预测点距点声源的距离，m；
T ——厂房隔声量，取10dB（A）。
设备噪声经距离衰减后，对预测点的贡献值再叠加现状值后，即得到各预测点的预测值，以此评价该项目实施后对声环境的影响。多个点声源叠加模式：
式中，L总——几个声压级相加后的总声压级，dB（A）；
Lpi——某一个声压级，dB（A）；
n ——声源个数。
某边界的预测值 = 某边界本底值 + 各声源对某边界的贡献值。
（4）噪声评价方法
评价利用噪声衰减模式计算出各噪声源对不同预测点的噪声源贡献值，再将各自预测点的噪声贡献值叠加即得到本项目对各预测点的噪声贡献值，最后与监测点的噪声现状值叠加，得到各预测值。
（5）噪声预测结果
噪声影响预测结果见表7.4-3。
表7.4-3 噪声影响预测结果
(单位：dB(A))

	预测位置
	贡献值
	背景值
	预测值Lmax
	GB12348-2008

排放限值
	评价结果

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东场界
	37.3
	37.3
	60
	59
	60.0
	59.0
	60
	50
	达标
	达标

	南场界
	30.0
	30.0
	72
	62
	72.0
	62.0
	
	
	
	

	西南场界
	21.8
	21.8
	56
	53
	56.0
	53.0
	
	
	
	

	西北场界
	18.0
	18.0
	54
	52
	54.0
	52.0
	
	
	
	

	北场界
	21.1
	21.1
	55
	51
	55.0
	51.0
	
	
	
	


由上表可知，项目建成后对厂界贡献值较小，不会改变区域声环境质量现状。
由于项目周边受老成渝路和东三环路五段噪声影响较大，故而本次环评不针对敏感点噪声进行预测。
评价结果表明，本项目营运期间通过合理布置声源，采用低噪声设备并采取隔声降噪措施厚，设备噪声可得到有效控制，加上建筑物阻隔和距离衰减等因素，本项目噪声对周边的敏感点的影响很小。
此外，由于医院本身属于环境敏感保护目标，为了保证外界的社会噪声不影响医院内病员的治疗，本项目在设计时将住院病房均设计在了5F以上，增加隔声窗和绿化隔声，减少老成渝路和东三环路五段的交通噪声对本项目的影响。
3、交通噪声
车辆交通噪声通过加强管理、合理布置车辆进出口位置等方式来减少，项目区内设置禁鸣喇叭等标志，规范停车场的停车秩序等措施，可以有效降低车辆噪声，实现达标排放。
本项目噪声采取上述措施并通过距离衰减后，不会对项目内的职工办公以及各环境保护目标造成噪声影响。
7.5 固体废弃物对环境的影响分析
7.5.1 一般固废环境影响分析

项目产生的一般固废主要包括医院职工办公生活垃圾、餐厨垃圾、废包装材料、中药药渣等。生活垃圾与医疗垃圾应分类收集，生活垃圾和中药药渣袋装后由环卫部门每天统一清运处理，做到日产日清，保证医院无腐烂垃圾堆放。餐厨垃圾须用塑料桶单独收集，交由有资质单位进行收运、处置，做到日产日清。废弃包装材料可以作为废品外卖。
7.5.2 危险废物环境影响分析

1、危险废物属性认定

根据国家环保总局《国家危险废物名录》（2016版）的分类和鉴别，拟建项目危险废物产生、处置情况见表7.5-1。

表7.5-1 固体废物产生及处置情况
	序号
	名称
	产污位置
	类别
	产生量（t/a）

	1
	医疗废物
	综合楼
	HW01
	292

	2
	污水处理站污泥
	污水处理系统
	HW01
	91.83

	3
	废活性炭
	废气处理设备
	HW49
	4

	4
	二氧化氯发生器残液
	二氧化氯发生器
	HW49
	0.5

	5
	废离子交换树脂
	锅炉房软水制备系统
	HW13
	0.5

	6
	废弃紫外线灯管
	紫外线消毒设备
	HW49
	0.1

	7
	废过滤介质
	空调/新风系统
	HW49
	0.25


2、特种垃圾站
本项目依托现有的特种垃圾站，位于院区东侧，建筑面积200m2。特种垃圾站已按要求张贴明显的环保标识，在医疗废物处理机构转运之前暂存项目产生的医疗废物，并且对暂存间用消毒剂冲洗和喷洒，医疗废物暂存间避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25度时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行设计，对暂存间地面进行防渗、防腐等处理，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，在医疗废物暂存间门口做好警示标识。

3、危险废物收集、管理和转运要求
本项目医疗废弃物属于危险固废，具有高度传染性，在其收集和管理过程中须注意以下几点：
①在病房、诊室、手术室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。

②对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。
③医院应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。
④医疗废物暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2 天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。

⑤医院污水处理设施产生的污泥含有大量寄生虫卵、有害病原体，污泥经消毒后由有资质单位收集、处理；活性炭交有资质单位处置。
⑥项目严格遵守中华人民共和国国务院令第380 号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定：
a、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。
b、禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。

⑦建立危废转运联单制度。

⑧严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017年 第43号）中相关要求对医疗废物进行处置。
4、医疗废物处置方案可行性分析
按照《医疗废物管理条例》（国务院380号令）相关要求，项目产生的医疗废物外委成都瀚洋环保实业有限公司（成都市医疗废物处置中心）统一收集、处理。成都瀚洋环保实业有限公司（成都市医疗废物处置中心）经营设施地址位于成都市龙泉驿区洛带镇狮子村六组，核准经营危险废物类别为“医院临床废物，代码HW01”，核准经营规模为“60吨/天”。2017年9月19日原成都市环境保护局为成都瀚洋环保实业有限公司颁发了《危险废物经营许可证》（成环危第510100001号），具体见附件。

采用上述措施处理，项目各类固废暂存和处置措施得当，项目固废不会对环境造成不良影响。

7.7 外环境对本项目的影响分析

本项目位于锦江区静明路377号，三环路与老成渝路交汇处-航天立交西北面。公卫中心北侧、西侧为军事用地，公卫中心与军事用地之间有30m绿化带；南侧紧邻改造后的南支三渠，南侧20m为老成渝路（静明路）；东侧隔50m绿化带为东三环路五段。
项目具体外环境如下：

东面：东侧隔50m绿化带为东三环路五段，206m处为一驾校，150m为4S店。
南面：南面隔20m宽的绿化及南支三渠及为老成渝路（静明路），隔航天立交290m处为人居锦尚春天，西南面隔老成渝路165m处为领域。
西面：西面隔30m宽绿化带为军事用地，隔老成渝路165m处为东城印象，隔军事用地200m为成都市锦江区大观小学校，隔军事用地230m为大观里幼儿园圣心分园和赖家新桥社区。

北面：北面50m为秀水河，隔秀水河65m为军事用地。

项目最终纳污水体为锦江，位于项目南面4000m。锦江在污水处理厂排口下游10km范围内不涉及集中式饮用水源取水点。
本项目位于公卫中心南侧，距离一期已建综合业务楼7m，距离一期病房楼6m。
根据对本项目厂界四周现状监测结果得出，本项目5个场界声环境中2#项目南面场界外1m昼间和夜间均超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准限值；其余1#、3#、4#、5#昼间均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准限值，夜间均超标；6#成都市锦江区大观小学校昼间和夜间均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准限值。根据现场勘查，本项目南面紧邻老成渝路，东面紧邻东三环路五段，老成渝路和东三环路五段在项目南面交叉口为航天立交，本项目受交通噪声影响较大。
评价认为：道路交通噪声会对本项目院区建成运营后有一定影响。本项目应全部采用双层隔声玻璃，同时应协调当地交通管理部门加强管理，严禁车辆超速、超载，加强区域道路路面维护等，因此，道路交通噪声经距离衰减、绿化和加强管理等措施处理后，对本项目影响较小。
另外，项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域，项目实施无其他重大环境制约因素。项目在建设和运营过程中应加强污染防治措施，避免废水、废气、噪声及固废等环境问题对周围环境造成污染影响，加强与周围居民等敏感点的沟通和协调，可减少对周边环境的影响。 

由于本项目自身属于环境敏感目标，因此严格控制医院周围环境，相关项目前期需认真履行环境影响评价手续，确保具体项目建设不对本医院造成不利影响。 

7.8 医院卫生防疫
医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使医院的空气经常被污染，而医务人员走动比较频繁，因此存在较大的染病风险，对病人也存在潜在的风险。因此应做好院内消毒工作，加强自然通风或机械通风，严格做好医疗废物处理处置措施，杜绝卫生死角，消灭“四害”，切实保证医务人员的身体健康，也给病人一个好的就医环境。 

7.9 环境风险分析

7.9.1 评价工作等级
1、评价工作等级划分依据
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表7.9-1 评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。

表7.9-2 建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


注：Ⅳ+ 为极高环境风险。
2、本项目评价工作等级判别
本项目为医院建设项目，本项目的危险物质主要为氧气、柴油、次氯酸钠。

表7.9-3 本项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	最大存在总量qn
	临界量Qn
	q/Q
	∑q/Q

	1
	氧气
	10m3
	200m3
	0.05
	0.100334
＜1

	2
	柴油
	0.835t
	2500t
	0.000334
	

	3
	次氯酸钠
	0.25t
	5t
	0.05
	


由上表可知，本项目∑q/Q＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。（依据：P的分级确定：分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断；当危险物质数量与临界量的比值＜1时，项目的环境风险潜势为Ⅰ。）

因此，根据上表评价工作等级的划分，本项目只需要进行简单分析即可。

7.9.2 环境敏感目标

表7.9-4 本项目社会关注点一览表
	环境

因素
	目标名称
	规模
	方位
	距离

（m）
	保护级别

	大气
	人居锦尚春天
	约15935人
	S
	290
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	领域
	约2534人
	SW
	165
	

	
	军事用地
	/
	W
	30
	

	
	东城印象
	约1326人
	W
	165
	

	
	成都市锦江区大观小学校
	约533人
	W
	200
	

	
	大观里幼儿园圣心分园
	约135人
	W
	230
	

	
	赖家新桥社区
	约5980人
	W
	230
	

	
	军事用地
	/
	N
	30
	

	地表水
	锦江
	平均流量30m3/s，水体功能为行洪、纳污
	S
	4000
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域

	
	秀水河
	水体功能为行洪
	N
	50
	

	
	南支三渠
	水体功能为排洪、灌溉
	S
	紧邻
	

	地下水
	项目区及周边≤6km2的浅层地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准


7.9.3 环境风险识别
项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：

（1）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；

（2）医疗废水处理设施事故状态下的排污；

（3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险；

（4）化学品：根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）内容，危险化学品包括8类：爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、辐射性物品和腐蚀品。按照危险化学品鉴别方法，医院危险化学品品种非常多，且医院还属于经常使用剧毒化学品的单位之列，医院危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医学检验使用的化学试剂种类繁多，包括有甲醛、丙酮、氯仿、乙醚、一氧化二氮、次氯酸钠、三氧化二砷、硫磺、酚类、苯类、高锰酸盐、各种酸碱等。医院治疗使用的精神药品、麻醉药品、辐射用品中均有大量危险化学品。如精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品，包括有咖啡因、二甲氧基溴代安非他明、六氢大麻酚、四氢大麻、司可巴比妥等上百种药品。麻醉药品包括有阿片类、可卡因类、大麻类、合成麻醉药类及其他易成瘾癖的药品等，人连续使用麻醉药品后易产生身体依赖性、能成瘾癖。其药品具体有杜冷丁、吗啡、阿耳法美沙醇、氰苯咪胍啶等。

（5）柴油
在柴油发电机房内设置了柴油发电机，作为备用电源。医院对0#柴油实行配送制，用多少送多少，医院内最大储存量为0.835t，储存于柴油发电机的油箱内和柴油储存设施里，柴油泄漏后会带来一定环境危害，在储运过程中，应避免柴油泄漏进入地表水体，造成对地表水体的污染。

（6）火灾风险
柴油储存容器泄漏引起的火灾事故风险、公辅设施或天然气泄漏引起火灾风险以及电气设备火灾风险等。
因此，本评价主要对项目营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

项目主要危险品的物化性质见下表。

表7.9-5 项目主要危险品特性表
	物料名称
	理化特性
	危害特性
	燃烧

危险性
	毒物危害程度分段

	柴油
	稍有粘性的棕色液体。相对密度（水＝l）：0.87-0.9  闪点：38℃  引燃温度：257℃ 熔点：-18℃ 沸点：282-338℃
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。
	易燃
	/

	氧气
	无色无臭气体。相对蒸气密度(空气=1)：1.43  相对密度（水＝l）：1.14(-183℃) 饱和蒸汽压（kpa）: 506.62(-164℃)

熔点：-217.68℃ 沸点：-183.1℃
	是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。
	助燃
	/

	次氯酸钠
	微黄色溶液或白色粉末固体，有似氯气的味道。熔点-6℃  相对密度（水=1）1.10 沸点102.2℃，溶于水
	受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。
	不燃
	LD50：5800 mg/kg（大鼠经口）


7.9.4 环境风险分析

1、致病微生物环境风险分析

由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、消化道疾病、呼吸道疾病、结核疾病等烈性传染病等等，存在产生环境风险的潜在可能性。

2、项目医疗废水事故排放风险分析

（1）项目医疗废水处理过程中的事故因素

病区废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响受纳水体的水环境质量。

（2）医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。污水处理站事故排放后将造成成都市第九净水厂进水水质中细菌、病毒等的含量增大，可能引起成都市第九净水厂排水的水质不达标。

（3）事故应急措施

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%。当医疗废水处理站发生事故停运时，应将污水立即引入污水处理站调节池及集水池中暂存，调节池和集水池兼做事故应急池，本项目应设置容积不低于 597.55m3的事故应急池，本项目调节池和集水池总容积约635m3（调节池容积约为 250m3、集水池容积385m3），能够满足事故暂存要求。同时，事故发生后应立即对污水处理站进行抢修，待污水设施恢复正常后废水进入成都市第九净水厂。
3、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析

（1）医疗废物未经处理产生的危害影响

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗废物的阳性率则高达7.610%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

（2）医疗废物的防范措施

项目建成运营后预计共产生医疗废物约389.18t/a，具体产生类别、名称等情况详见表4.4-18。必须经科学地分类收集、贮存运送后交由有资质的单位统一处理处置。

鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

① 应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

A、黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

B、红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

C、绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

D、红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

A、印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

B、印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

C、印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。
② 医疗废物的贮存和运送

建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

A、 暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。其总面积：三级医院不得小于150m2，二级医院不得小于120m2，一级医院不得小于80m2；该项目属于三级医院，因此其贮存场所面积不得小于150m2，本项目特种垃圾站面积200m2，满足要求；
B、远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

C、有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

D、有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

E、设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

F、暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

4、化学品事故风险分析

（1）化学品运输、储存、装卸过程

本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如：

① 运输过程中因意外交通事故，可能贮罐被撞破，而造成盐酸、硝酸等腐蚀性化学品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。

② 运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。

（2）化学品贮存、使用过程

本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如：

① 由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。

② 在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄露。

5、氧气储存过程

本项目供氧设备实现自动运行，无需经常调校，操作安全、简捷、方便；无其他辅助设备，合格的医用氧气可直接进入管道系统；氧气输出压力可调，质量和纯度稳定，均达到医用氧气技术指标。装置配套进口性能的空压机，能保证制氧系统可连续不间断给临床供氧，保证设备低故障。

同时供氧系统设置氧气储罐，如操作不当，造成氧气泄漏，导致人员中毒；氧气发生爆炸后会带来安全问题。

6、柴油储备过程

备用发电机仅停电时使用，医院对0#柴油实行配送制，用多少送多少，医院内最大储存量为0.835t，储存于柴油发电机的油箱内，柴油泄漏后会带来一定环境危害。

7、火灾事故风险分析
本项目火灾事故主要由柴油储存容器泄漏、公辅设施或天然气泄漏引起以及电气设备火灾风险等。
7.9.5 环境风险管理

1、环境风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

1、树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

2、实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

3、规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

针对柴油发电机柴油泄漏现象，环评要求对柴油发电机房做防渗处理，可以防止柴油泄漏对周边环境的影响。

4、火灾风险防范措施
①柴油泄漏火灾事故风险防范措施

备用发电机的燃料柴油为易燃易爆物品，必须严格控制其储存量，应将存放地点设于单独的小房间，且存储量不能过大，并注意存放过程中的风险，存储间应配备消防设施，且需有专人管理。柴油发电机房和柴油储存间均需采用钢筋混凝土铺设并敷设2mm厚高密度聚乙烯土工膜HDPE膜，渗透系数＜10-7cm/s，且要在四周设围堰。

禁止在柴油储存处使用明火、存放或使用氧化剂等，同时，做好防火和消防措施，加强防范意识，则项目柴油发生火灾的风险性较小。

②电器设施故障火灾风险防范措施

为了预防电器设施故障火灾，项目除需按照各种规范要求安装消防设施外，还应当采取以下有效的防范措施：
Ⅰ.加强对建筑电气的漏电保护，在技术上可在建筑物电源进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器。

Ⅱ.加强用电用气管理，对使用时间长的电器设备，要及时更换或维修。

Ⅲ.建设单位应定期对电气线路进行检测，发现隐患及时消除。

Ⅳ.加强宣传教育，物业管理应对医护人员、病人等加强用电安全及防火教育，提高防范意识。

Ⅴ.应设有应急电源和消防楼梯，并应经常检查确保安全通道的畅通。

③天然气泄漏防范措施
为了防止天然气泄漏，项目应优化燃气管道的工艺设计，尽量减少燃气管道在户内的连接点，管材采用优质专用材料，阀门选用优质阀门，进入地下机房的天然气管道严格执行国家有关标准，在穿越楼板和墙体时加套保护，地下室天然气管道采用氩弧焊并100％的拍片探伤检测。户内燃气管道安装火灾自动报警、灭火系统和天然气浓度检漏报警装置，并与紧急切断电磁阀、自动放散电磁阀及消防控制系统进行联动。
另外项目燃气供应公司的运行管理部门应对管线定时、定点进行巡视检查，并对相关设备进行定期维护保养以保证用气的安全。
④消防设施

项目设计中规划布局了电气消防区和建筑群火灾消防区，采取火灾自动报警及联动控制系统，屋顶和地下室设消防水箱和消防水池，以便供给项目建筑群火灾初期用水。所有设施符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等相关建筑消防规范要求，能够对火灾事故作出提前发现、应激反应和紧急救援。项目消防措施能够有效降低火灾发生的风险。
⑤建筑方面的措施

高层建筑火灾的发生，特别要处理好以下有关事项：
Ⅰ.高层建筑的安全疏散设施必须可靠及长期有效才能确保火灾等非常时期人员的安全疏散。

防烟楼梯、疏散走道应保持通畅，疏散照明、指示标志、火灾报警、灭火设施、防烟排烟等等应长期有效；装修设计、装修施工不应破坏原设计的安全格局及报警、灭火设施，必须从安全防灾出发，使用不燃、无毒（或低毒）的装修材料，严格控制可燃、有毒、发烟量大的材料。进行耐火、阻燃处理时，要选用时效长的材料；要提倡在一栋建筑物内采用机械防烟与自然防烟（如带凹廊形式的自然防烟前室）相结合的防烟楼梯，真正提高防烟楼梯的安全度。 

Ⅱ.合理安排、处理建筑物所需冷源、电源、气源等相关设施的安全防灾问题。

建设工程制冷（采取电制冷）、燃油自备发电等，都应合理布置这些设施，即要有（或预留）符合防火安全要求的场所。除电制冷外，这些场所应尽量与主体建筑分开布置；必须布置在主体建筑（或地下）时，应考虑燃油、燃气场所自身安全及相应安全设施的可靠性（即要考虑这些安全设施是否长期有效），特别要避免没有自然通风、采光或没有建筑防爆泄压条件的场所安排燃气设施等。对盛装油品等可燃液体设施的场所，要有自动灭火和防止液体流淌扩大蔓延的措施；对燃气场所，要有建筑防爆泄压、自动报警、事故排风、电气防爆以及快速切断气源装置；在平时或事故时，重要消防用电设备要保障正常供电，做到末端自投，同时，消防用电设备的电气线路应与非消防用电线路分开布置，为火灾时及时切断非消防用电设备电源和防止扩大火灾蔓延、减少损失以及为消防扑救与安全救灾创造必要条件。
Ⅲ.建筑周围要有通畅的消防救灾道路。

消防救灾道路应成环状，消防救灾道路的路面和路下各种沟、管的盖板要有承受大型消防车等救灾车辆装备的能力，一般不应小于30吨（具体可依城市实际配备的救灾装备确定）。特别要注意高层主体或裙房建筑周围向外扩展的地下室顶板的承载能力也应适应大型救灾车辆装备通行和工作的需要，否则，必将严重影响高层建筑的灭火、救人等各种救援的需要。
建筑物消防必须报请政府主管消防部门的审批，按消防要求建成后必须报有关部门进行消防验收，并按要求做好防范，确保消防安全。

⑥其他措施

Ⅰ.加强物业管理，保证用电、用水、用气等安全，做好消防保证措施；

Ⅱ.在设计中，充分考虑风场对拟建项目高层建筑的影响。当建筑物楼顶安装广告牌时，要充分考虑大风时的安全需要，需委托有资质的单位按照国家规范的要求设计施工，确保安全。

Ⅲ.按照国家规范，合理安排消防交通组织，确保消防扑救面和消防通道的畅通。

5、加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染

医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

6、建立事故的监测报警系统

建议建设单位在废水处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。为了保证污水处理站正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。

7、加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统各项操作参数等资料的日常记录及管理监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

8、加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

9、应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应在发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

① 制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

② 设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

③ 制订污水处理站、医疗废物收集、预处理、运输、处理、化验室、化学品库事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗废物的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。

④ 危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。

⑤ 发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

⑥ 定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

本项目采取的风险防范措施见下表。

表7.9-6 项目风险防范措施一览表

	序号
	主要风险防范措施
	投资（万）
	备注

	1
	安装消防管道设施，配备干粉灭火器。
	7
	与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

	2
	重点防渗区：现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池；
一般防渗区：综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F；
简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室。
	计入工程
投资
	

	3
	污水处理站调节池和集水池（容积不应小于日排水量的100%）可兼做事故应急池使用。
	
	

	4
	地下室设置专用消防水池。
	
	

	5
	应急预案及管理措施建设
	20
	

	合 计
	27
	


2、环境风险应急预案

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，制定本预案。

（1）制定目的

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是以下两点： 

①使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；

②减少事故造成的人员伤亡和财产损失以及对环境产生的不利影响。

（2）指导思想

突发环境事件控制和处置必须贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

（3）基本原则

①贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

②按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

2 以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

3 制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全；

⑤明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系；

5 建立以环境监察机构为主，部门联动，快速反应的工作机制。

（4）环境事故因素识别

根据该建设项目的规模和特点，在项目运营过程中可能造成环境事故的因素主要有以下点：

①在日常医疗过程中，由于医院方与众多病患及家属的高频接触，存在产生致病微生物蔓延的环境风险潜在可能性。

②项目医疗废水具有传染性、空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，其在处理过程中由于操作不当或处理设施失灵造成事故排放的潜在的环境风险。

③医疗废物在收集、贮存、运送过程中发生渗漏、泄漏的环境风险。

④柴油储存容器泄漏、公辅设施或天然气泄漏以及电气设备存在火灾风险。
（5）组织机构及职责任务

①组织机构

组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

②主要职责

a.宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

b.掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

c.负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

d.配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

e.协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

f.根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

g.负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

h.完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作；

i.配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

j.配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

③主要任务

a.划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

b.进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

c.查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

d.负责污染警报的设立和解除；

e.负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

f.负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

g.参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

（6）处置程序
①迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门应急报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

②快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

③现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

④现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

⑤现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。

应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

⑥污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区）和人员反应作初步调查。

⑦污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

⑧污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

⑨调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

⑩结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

（7）应急处置工作保障

①应急能力建设要求

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

②通信保障

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全省联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，省环保局应急领导组指挥中心和各市环保局应急领导小组之间的通信畅通。

4 培训与演练

加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。
（8）公共卫生事故应急防范措施
①应急反应
a.开展病人接诊、收治和转运工作，实行重症和普通病人分开管理，对疑似病人及时排除或确诊。
b.协助疾控机构人员开展标本的采集、流行病学调查工作。

c.做好医院内现场控制、消毒隔离、个人防护、医疗垃圾和污水处理工作，防止院内交叉感染和污染。
d.做好传染病和中毒病人的报告。对因突发公共卫生事件而引起身体伤害的病人，任何医疗机构不得拒绝接诊。
e.对群体性不明原因疾病和新发传染病做好病例分析与总结，积累诊断治疗的经验。重大中毒事件，按照现场救援、病人转运、后续治疗相结合的原则进行处置。
②非事件发生应急反应措施。
院内未发生突发公共卫生事件时，应根据其他地方发生事件的性质、特点、发生区域和发展趋势，分析医院受波及的可能性和程度，重点做好以下工作：
a.密切保持与事件发生地方的联系，及时获取相关信息。
b.组织做好院内应急处理所需的人员与物资准备。
c.加强相关疾病与健康监测和报告工作，必要时，建立专门报告制度。

d.开展重点人群、重点场所和重点环节的监测和预防控制工作，防患于未然。
e.开展防治知识宣传和健康教育，提高全院自我保护意识和能力。
表7.9-10 环境风险应急预案内容一览表

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：污水处理站

	2
	应急组织机构、人员
	设置应急组织机构，院长为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

	3
	预案分级响应条件
	根据事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

	4
	应急救援保障
	各装置应配备相应数量的基本的灭火器、大型灭火器具等，凡是与有毒气体相关的装置配备了氧呼或空呼设备。应急设备设施的管理具体执行《生产车间应急装备物资管理规定》

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。同时充分重视并发挥媒体的作用。

	6
	应急环境监测、抢

险、救援及控制措施
	组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

	7
	应急检测、防护措

施、清除泄漏措施和

器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏

散，应急剂量控制、

撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。根据厂内风向标，判断事故气体扩散的方向，制定逃生路线。

	9
	事故应急救援关闭

程序与恢复措施
	制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	10
	应急培训计划
	定期安排有关人员进行培训与演练。

	11
	公众教育和信息
	对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

	12
	事故恢复措施
	组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。


7.9.6 环境风险评价结论

1、结论

本项目在严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施之后，项目营运期风险是可接受的。

2、建议

为避免非正常状况和事故的发生，或将事故危害程度降至最低程度，根据风险分析提出如下建议：

（1）健全医院环保规章制度：严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗；与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作；

（2）项目应根据运营过程中所出现的新问题，不断地健全各项规章制度。

（3）加强宣传教育，物业管理对业主加强防火教育，提高业主防范意识。
8 环境保护措施及其经济、技术论证

8.1 废水防治措施分析
8.1.1 废水源强

项目建成后，污水站需处理的废水量为597.55m3/d。
8.1.2 废水分类处理

本次医院废水实施分类收集与处理。主要体现在以下几方面：

（1）酸性废水宜采用中和法，中和剂可选用氢氧化钠、石灰等，投加到废水中搅拌达到中和目的，使废水中pH值达到7-8后排入到医院污水处理系统。

（2）传染性废水经专用管道收集后进入专用预处理池，经臭氧预消毒处理（消毒时间不低于30min）后，出水进入污水处理站。
（3）食堂废水、生活污水经管道收集后进入普通预处理池。
（4）食堂餐饮废水经隔油池处理。

8.1.3 废水处理工艺

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，“1）特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道；2）传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。”。本项目拟建一座处理规模为1200m3/d的污水处理站，采用“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺，通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂（二氧化氯）的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。污水处理站位于项目所在地的东北面（上风向），污水经污水处理站处理达标后由医院总排口纳入市政污水管网，再进入成都市第九净水厂，最终排入锦江 。

项目污水处理站工艺流程见图4.4-1。

8.1.4 废水消毒措施的经济技术分析
医疗污水最大的污染问题就是病原菌，因此消毒作为处理工艺的最后阶段， 是医院污水处理的最重要环节，其主要目的是杀死医院污水中的致病微生物和粪大肠菌群，达到排放标准的要求。病区废水经处理后，污水水质已得到较大的改善，细菌含量也大幅度减少，但细菌的绝对数量仍很大，并有存在病原菌的可能。为保护水环境，必须严格控制排放入自然水环境的污水微生物指标， 所以在污水排放前都必须进行消毒处理，从而确保最终处理后的水各细菌指标均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准值。
1、医院污水消毒常用的消毒工艺
医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。通过对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行归纳和比较（见表8.1-2），本项目采用二氧化氯消毒最为经济可行。消毒设备选用化学法二氧化氯发生器，其特点为转化率高，结构合理，安全可靠性强，维修率低，设备体积小，操作简单，并可根据需求实现自动化运行。
常用的消毒方法比较见下表。
表8.1-1 常用消毒方法比较

	消毒剂
	优点
	缺点
	消毒效果

	氯
	具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。
	能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。

	次氯酸钠
	无毒，运行、管理无危险性。
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。
	与Cl2杀菌效果相同。

	二氧化氯
	具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH 影响。
	ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。
	较Cl2杀菌效果好。

	臭氧
	有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。
	臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。
	杀菌和杀灭病毒的效果均很好。

	紫外线
	无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。
	电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。
	效果好，但对悬浮物浓度有要求。


通过比选，臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；投加液氯技术成熟、效果好，但且危险性大，易泄漏，一次性投资较次氯酸钠并无优势。从该表中可以看出，次氯酸钠与二氧化氯法较适宜。 

2、二氧化氯和次氯酸钠比较
作为污水处理工程的消毒环节，通常采取的消毒装置为二氧化氯发生器和次氯酸钠发生器。二氧化氯以氯酸钠和盐酸作为原料制备，投加方式采用边生产边投加；次氯酸钠消毒可直接投加已生产好的次氯酸钠溶液。就消毒剂的选择而言，一般在考虑其处理效果的同时，还必须考虑它的投资总成本和长期运行成本。现就二氧化氯与次氯酸钠消毒工艺做出性价比，以便选择最佳。从以下的几个方面进行对比分析：
①消毒效果比较——作为消毒药剂，为确保最终水处理大道相关的病理指标，必须优先考虑其消毒效果。二氧化氯作为被世界卫生组织（WHO）确认的一种安全高效的强力杀菌剂，不仅对细菌有很强的杀灭能力，而且对病毒、芽孢等也有很好的消毒效果，它对污水pH 要求不高，pH 在一定范围内变化时，其杀菌性能保持不变。二氧化氯的杀菌速度快，只要几分钟就可使杀菌率达到99%，二氧化氯还可以与污水中的部分有机物反应，可进一步降低COD，并可缓解处理水的臭味，且不会生成三氯甲烷等致癌物质，不会产生二次污染。总之，二氧化氯的强氧化性决定了它的高杀菌能力。 

而次氯酸钠消毒对消毒条件，尤其是对pH 要求严格，当pH 高于7 时，消毒效果迅速下降，甚至几乎无消毒力；此外，次氯酸钠无论在杀菌速率、杀菌有效率等方面均远不及二氧化氯，且次氯酸钠对病毒、芽孢等高污染性物质几乎无杀灭作用，无法保证出水水质达到国家相关排放标准。从消毒效果上考虑，应选用二氧化氯消毒才能保证处理水生物性指标达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准值。 

②消毒装置药剂保存——采用二氧化氯发生器其原料为氯酸钠和盐酸，原料稳定性较好，长期放置不易发生质变，比较容易存放；而采用直接投药装置其原料为次氯酸钠，由于次氯酸钠的稳定性较差，长期储存容易发生质变，会大大削弱消毒效果，甚至失效。
③药剂使用量——采用二氧化氯发生器每处理1 吨污水需消耗药剂为20 克；采用次氯酸钠装置每处理1 吨污水需消耗药剂为100 克。 

④药剂使用成本——采用二氧化氯发生器每处理1 吨污水需消耗药剂费用为0.0175元；采用次氯酸钠装置每处理1 吨污水需消耗药剂费用为0.08 元。因此，二氧化氯较次氯酸钠更具有经济性和技术先进性。 

同时二氧化氯消毒工艺应注意以下问题： 

①二氧化氯消毒系统设计和发生器选型应根据医院污水的水质水量和处理要求确定，并考虑备用。 

②因原料为强氧化性或强酸化学品，储存间必须考虑分开安全储放；储存量为10～30 天的用量。 

③二氧化氯溶液浓度应小于0.4%，其投加量应与污水定比或用余氯量自动控制。 

5 应设计二氧化氯监测报警和通风设备。
3、二氧化氯消毒工艺原理

污水采用二氧化氯消毒工艺进行处理，其原理介绍如下：

二氧化氯是一种黄绿色至红色的气体，其味道比氯气刺激性更大，水中溶解度与水温的倒数成线形关系。二氧化氯与水中某些化合物不发生反应，也不生成某些氯化有机物，提高了二氧化氯消毒的效率，对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用，对细胞壁有较好的吸附和透过作用，可有效地抑制微生物需要的蛋白质合成，其杀菌的有效性顺序为：O3>ClO2>Cl2>氯胺；在水中稳定性为氯胺>ClO2>Cl2>O3，此外，pH值对大肠杆菌的杀菌效果影响不大，水质污染的轻重对ClO2的消毒效果影响也较小。

该处理工艺主要时解决消毒与病菌指标：利用ClO2的强氧化性能，解决SS指标，利用ClO2的能中和SO2出去污水中的臭气；利用ClO2的漂白作用，解决色度的问题。
综上所述，本项目医疗废水处理站采用“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺，出水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1的标准，处理工艺可满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，废水最终经成都市第九净水厂处理后排入锦江。
因此，本评价认为该污水处理工艺从经济、技术可行。
8.1.5 污水排水走向

本项目废水经污水站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准后经院区污水总排口进入东三环路市政污水管网（项目所在区域的市政污水管网现已建成），至成都市第九净水厂集中深度处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）关于城镇污水处理厂的标准，最终汇入锦江。
根据锦江区住房建设和交通运输局于2020年9月4日出具的《情况说明》：成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目位于锦江区静明路377号，项目建成运营后产生的废水待环评达标、我局验收合格后，再允许接入东三环路市政污水管网，最终进入成都市第九净水厂。
8.1.6 污水总排口设置要求

根据污水总排口相关设计规范要求，本项目污水总排口应满足如下要求：

1、污水排放口设置应做到位置合理、标志明显，在接管处设置控制闸门（具备加锁、取水样等功能）和计量装置。

2、污水排放口应设置规范的便于测量流量、流速的测流段。

3、必须安装在线监测设施。

4、污水排放口应能与城市污水管网顺利对接，并随时对接管口巡视、检查，以免管道破损，对地下水造成污染。

5、污水排放口必须设置符合GB15562.1及环办[2003]95号规定的污水排放口标志牌。

6、可根据实际情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。在地面上设置标志牌，其上缘距离地面2m。

8.1.7 污水处理站安装在线监测设施的要求

根据污染源在线监测管理办法的相关规定“排污单位有下列情形之一的，应当按照排放的特征污染物安装总量控制监测设备，其他排污单位应当按照有关规定安装污水流量计、污染物处理设施运行记录装置等设备。（1）日均排放工业污水量在100t以上或CODCr日均排放量在30kg以上的排污单位（含城市集中污水污水处理厂）”，该医院应当安装在线监测系统。因此，环评要求，公卫中心应安装在线监测系统，随污水处理站主体工程施工一同安装。

8.2 地下水污染控制与环境保护措施分析
本项目地下水污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防治污染措施上，按照防渗分区设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。由于防渗工程属于隐蔽工程，项目防渗工程应引进环境监理。
重点防渗区：包括现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池。建议可采用粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s； 

一般防渗区：综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F等非重点防渗区域，建议可采用采取粘土层+15cmP8 厚抗渗混凝土作为防渗层，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s； 

简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室，防渗技术要求为一般地面硬化。 

各防渗分区的防渗结构，应由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。 

经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水，土壤以及地表水。同时运营阶段加强管理，定期检修，防止人为破坏及事故损伤导致地下水污染。
8.3 废气污染控制与环保措施分析
项目废气主要来源于锅炉房废气（超低氮冷凝常压热水锅炉废气、热水烟气直燃机组废气、燃气内燃发电机废气）、污水处理站废气、食堂油烟、综合楼通风废气、特种垃圾站异味气体、地埋式垃圾站异味气体、发电机烟气和汽车尾气等。
废气治理措施见下表。

表8.3-1 项目废气治理措施

	序号
	废气名称
	主要污染物
	治理措施

	1
	超低氮冷凝常压热水锅炉废气
	SO2、NOx、颗粒物
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）

	2
	热水烟气直燃机组废气
	SO2、NOx、颗粒物
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）

	3
	燃气内燃发电机废气
	SO2、NOx、颗粒物
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）

	4
	污水处理站废气
	H2S、氨气、病菌等
	废气由抽风装置统一收集后采用UV光解活性炭一体机处理，然后经1根15m高排气筒排放，处理效率可达90%以上。

	5
	食堂油烟
	油烟
	采用2台DJ-GG型高压静电式油烟净化器处理（位于后勤综合楼楼顶），油烟处理效率可达85%以上，然后经2根15m排气筒排放

	6
	综合楼通风废气
	传染性的细菌和病毒
	采用单独的送风和排风系统，并在每个排风口安装有电子净化器杀菌装置杀菌，杀菌后的废气经楼顶86.9m高排气口排入大气

	7
	特种垃圾站异味气体
	异味气体
	专用容器及防漏胶袋密封、加强管理、定期消毒、日产日清

	8
	地埋式垃圾站异味气体
	异味气体
	加强管理，日产日清，加强消毒

	9
	备用柴油发电机烟气
	SO2、NOx、烟尘
	经自带净化器处理后引至综合楼东侧塔楼楼顶排放，排气筒高度86.9m

	10
	汽车尾气
	汽车尾气
	采取强制通风措施，扩散条件好，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散


1、低氮燃烧
项目锅炉房超低氮冷凝常压热水锅炉、热水烟气直燃机组、燃气内燃发电机均增设低氮燃烧器，采用“双级烟气循环+烟气内循环技术”技术处理，保证烟气中氮氧化物满足要求，燃烧废气引至住院楼楼顶排放。 

①烟气的内循环系统 

燃烧器通过特殊设计的燃烧头提高了二次风的出口速度，在燃烧头出口处将周围低温、贫氧的烟气卷吸到火焰表面，一方面降低了火焰表面的温度，另一方面稀释火焰表面氧浓度，从而抑制NOx 的生成。分散的喷嘴设计也分散了火焰中心降低了火焰的温度水平，使NOx 的生成降低。 

②双级的烟气再循环系统 

本项目要求NOx 排放浓度≤30 mg/Nm3，所以需要增加烟气再循环系统：将部分烟气分两路回收进入燃烧器再次利用。烟气再循环原理：将部分低温烟气直接送入炉内、另有少量烟气进入主风机，与空气（一次风或二次风）混合送入炉内，因烟气吸热和稀释了氧浓度，使燃烧速度和炉内温度降低，因而热力NOx 减少，可减少60%~70%。采用带有夹套的耐高温不锈钢喉口，从火焰周边喷注烟气，进一步降低火焰表面温度，降低NOx 产生。
该技术成熟能够良好的控制燃烧过程中生成的NOx 的量， 同时类比现有同类工程处理情况，项目采取的低氮燃烧从技术角度是可行的。
2、UV光解活性炭一体机

目前国内已有多种成熟的除臭工艺，如燃烧法、吸附法、生物法、吸收法、活性氧技术等，对于本项目而言，除臭工艺考虑以下因素： 

（1）除臭工艺除臭效率应尽量高，确保恶臭污染物达标排放并最大程度降低恶臭污染物的排放，避免臭味对外环境造成不利影响； 

（2）本项目主要针对医疗废水处理站及污泥脱水间进行除臭，除臭工艺必须满足臭气处理量较小的要求。主要技术比选方案如下：
表8.3-2 除臭工艺技术经济比较表
	项目方案
	活性氧技术
	生物滤池
	吸收法
	活性炭吸附
	燃烧法

	处理效果
	可满足要求
	可满足要求
	可满足要求
	可满足要求
	可满足要求

	占地
	较小
	较大
	最小
	较大
	较小

	适用条件
	低浓度恶臭气体效果较好，中高浓度基本无效
	低浓度、高浓度臭气均适用，需连续运行，否
则需加菌种
	适用于处理大气量、高中浓度臭气
	低浓度、高浓度臭气均适用
	适用高浓度臭气

	缺点
	对氨的去除率较低、存在二次污染可能
	对疏水性和难生物降解的臭气处理率较低
	去除率不 高、吸收剂消耗大、易形成二次污染
	吸附材料昂贵、再生较困难
	投资高、运行费高、尾气NOx 较高，存在二次污染问题

	运行复杂度
	较复杂
	一般
	较简单
	较简单
	较复杂

	运行电费
（同处理规模）
	22万元/年
	20 万元/年
	28万元/年
	20万元/年
	10万元/年

	维护费用
	10万元/年
	5 万元/年
	20~30万元/

年
	20万元/年
	10万元/年

	推荐方案
	
	
	
	推荐
	


从技术经济角度分析，活性氧除臭技术方案对低浓度、小风量的臭气处理效果较好，但对中高浓度、大风量的臭气处理效果较差；生物滤池对疏水性和难生物降解的臭气处理效率较低；吸收法除臭技术对中高浓度、大风量的臭气处理效果好，但运行、维护费用较高；燃烧法主要针对高浓度臭气，且燃烧后容易产生二次污染。项目医疗废水处理站臭气浓度不太高，活性炭吸附法处理效率高，运行简单。因此，从技术经济的角度考虑，本次评价推荐采用活性炭吸附除臭工艺。
UV光解活性炭一体机结合了UV光解氧化技术和活性炭吸附，相比分开的两种设备，净化效率更高，成本降低

UV光解氧化技术：光解氧化是指在一定波长光照条件下，半导体材料发生光生载流子的分离，然后光生电子和空穴在与离子或分子结合生成具有氧化性或还原性的活性自由基，这种活性自由基能将有机物大分子降解为二氧化碳或其他小分子有机物以及水，在反应过程中这种半导体材料也就是光解剂本身不发生变化。 利用UV紫外线技术(波段184.9nm-253.7nm)，产生臭氧，游离活性氧离子。通过高能紫外线光破坏降解分子键及协同分解氧化反应去除有机污染物。

当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等)，可以使自身的化学性质变得更加活跃甚至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能，即可使得化学键断裂，形成游离的带有能量的原子或基团。当波段内的真空紫外线(波长范围内184.9nm-253.7nm)，促使有机废气物质通过吸收该波段的光子，而该波段的光子能量大于绝大多数的化学键键能，使得有机物质得以裂解；再通过裂解产生的臭氧将其氧化成简单、无害、稳定的物质，如H2O和CO2等。

活性炭吸附技术：废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后，进入塔体，经过活性炭层吸附后，除去气体中的有机废气分子，达到符合排放标准的净化气体，经风机排到室外。

UV光解活性炭吸附一体化设备的特点：①占地面积小，体积小，自重轻。　　②结构简单，便于维护。③无需人工看管，可连续24小时运行。④无需要添加任何化学物质，开机即可运行废气。⑤可以同时处理多种类型的废气。
综上，评价认为，本项目采取的废气处理措施经济技术可行。
8.4 环境噪声污染控制与环保措施分析
本项目的噪声主要来源于设备噪声、社会生活噪声、交通噪声。 

社会生活噪声、交通噪声主要通过管理措施降低对环境的影响，设备噪声主要通过如下措施进行防治：
（1）合理设备选型，尽量选用低噪声设备。
（2）中央空调冷却塔：布置于综合楼楼顶，设备基座减振设计，管道与设备采用柔性连接、冷却塔壳体涂覆吸声材料，冷却塔的排风口上方加安玻璃钢60。消声弯头器并将出口方向朝向西南侧无高层建筑方向以解决风机减速器和电机噪声及气流噪声；在冷却塔的集水盘内设消音毯，消音毯表面高度高于集水盘内水表面高度；
（3）空调系统送风、回风采用双腔微孔板消声器。空调机组、排风机均设置减振器。净化通风设备进出口均安装150mm长的柔性短管。
（4）通风系统风机机房隔声、选用低噪设备；
（5）真空泵、各型泵房：位于综合楼地下室，隔声采用基础减振、管道消声；
（6）备用发电机：机组位于综合楼负一楼，除机组下的减振装置、排烟管上设消音器外，机房亦做消音、隔声处理；
（7）锅炉：选用低噪声、基础减振、房间隔声、管道消声等措施。
（8）内燃机发电机组：选用低噪声、基础减振、房间隔声、管道消声等措施。
（9）机动车道噪声：加强管理，噪声采用优化行车路线、控制车速、限制鸣笛等措施。
以上噪声防治措施合理有效、可行，同时预测结果表明场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中相关标准要求。
8.5 固体废弃物污染控制与环保措施分析
1、一般固废

项目产生的一般固废主要包括医院职工办公生活垃圾、餐厨垃圾、废包装材料、中药药渣等。生活垃圾与医疗垃圾应分类收集，生活垃圾和中药药渣袋装后由环卫部门每天统一清运处理，做到日产日清，保证医院无腐烂垃圾堆放。餐厨垃圾须用塑料桶单独收集，交由有资质单位进行收运、处置，做到日产日清。废弃包装材料可以作为废品外卖。在严格落实以上措施后，项目一般固废可得到合理有效的处置，不会造成二次污染。
2、危险废物

拟建项目产生的危险废物有医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、二氧化氯发生器残液、废离子交换树脂、废弃紫外线灯管、废过滤介质等。

项目医疗固废应置于专用容器收集（多采用专用医疗垃圾收集桶），暂存于现有特种垃圾站内，由有资质单位定期清运并负责处理处置，从而可实现各类危险废物实现无害化处置。
综上所述，在运营中只要做好相应的管理工作，可保证项目产生的固废不会对内外环境造成明显影响，本项目固体废物拟处置措施经济技术可行、措施有效。
8.6 项目环保措施及投资估算

本项目总投资748078.90万元，环保投资1036万元，占总投资0.14%。环保措施及投资情况见下表。

表8.6-1 项目环保措施及投资估算一览表

	类别
	位置/类型
	环保设施
	估算投资
（万元）

	废水
	医疗废水
	专用预处理池：1座，550m3，用于预处理传染性废水
	600

	
	
	普通预处理池：1座，105m3，用于预处理生活污水
	

	
	
	检验废水（含器皿三次后清洗废水）中和池：1个，位于检验科内，0.5m3，用于处理检验废水（含器皿三次后清洗废水） 
	

	
	
	污水处理站：1个，地埋式，位于院区东北角，处理能力为1200m3/d，采用“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”工艺 
	

	
	
	污水收集管道
	计入主体工程内 

	
	
	污水处理站设置智能信息化在线监控系统（包括智能信息化芯片控制模块、PLC电控系统、液位传感器、流量计传感器、PH值感器、余氯监测仪、生化池溶解氧监测仪、悬浮物监测仪、COD在线监测仪以及废气排放中的硫化氢传感器、氨气传感器等）。
	30

	地下水
	重点防渗区
	现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池。可采用粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s；
	50

	
	一般防渗区
	综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F等非重点防渗区域，建议可采用采取粘土层+15cmP8 厚抗渗混凝土作为防渗层，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；
	15

	
	简单防渗区
	除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室，防渗技术要求为一般地面硬化。
	计入主体工程内 

	
	地下水监控
	/
	2

	废气
	超低氮冷凝常压热水锅炉废气
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）
	80

	
	热水烟气直燃机组废气
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）
	40

	
	燃气内燃发电机废气
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）
	40

	
	污水处理站废气
	废气由抽风装置统一收集后采用UV光解活性炭一体机处理，然后经1根15m高排气筒排放，处理效率可达90%以上。
	15

	
	食堂油烟
	采用2台DJ-GG型高压静电式油烟净化器处理（位于后勤综合楼楼顶），油烟处理效率可达85%以上，然后经2根15m排气筒排放
	依托

	
	综合楼通风废气
	采用单独的送风和排风系统，并在每个排风口安装有电子净化器杀菌装置杀菌，杀菌后的废气经楼顶86.9m高排气口排入大气
	计入主体工程内

	
	特种垃圾站异味气体
	专用容器及防漏胶袋密封、加强管理、定期消毒、日产日清
	3

	
	地埋式垃圾站异味气体
	加强管理，日产日清，加强消毒
	3

	
	备用柴油发电机烟气
	经自带净化器处理后引至综合楼东侧塔楼楼顶排放，排气筒高度86.9m
	1

	
	汽车尾气
	采取强制通风措施，扩散条件好，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散
	计入主体工程内

	噪声
	中央空调冷却塔
	冷却塔四周设置隔声屏，安装消声设备（如消声导流片、落水效能等），进出口设软接头，进行基础减震，密闭隔声等
	60

	
	风机
	选用低噪设备、设消声器、隔声房
	

	
	水泵
	密闭置于地下消防水泵房内，并设置基础减震措施等
	

	
	柴油发电机
	选用低噪声设备，进风口与出风口消声处理，机组加装防震垫圈等
	

	
	锅炉房
	选用低噪声设备，设置于单独房间内并安装双层中空玻璃，进行基础减震、密闭隔声等
	

	
	内燃机发电机组
	选用低噪设备、设消声器、隔声
	

	
	通风系统
	选用低噪声设备，出风口安装消声器
	

	
	双层隔声玻璃
	本项目整体安装双层隔声玻璃
	计入主体工程内

	固体

废弃物
	生活垃圾
	1座地埋式垃圾站，位于项目西南侧，建筑面积23.8m2，为地下式，主要暂存一般垃圾。环卫部门定期清运
	50

	
	餐厨垃圾
	交由有资质单位进行收运、处置
	

	
	废包装材料
	作为废品外卖
	

	
	中药药渣
	环卫部门定期清运
	

	
	医疗废物
	依托现有特种垃圾站，200m2，设置单独房间，位于项目东侧。交有资质单位处置。
	

	
	污水处理站污泥
	交有资质单位处置
	

	
	废活性炭
	交有资质单位处置
	

	
	二氧化氯发生器残液
	交有资质单位处置
	

	
	废离子交换树脂
	交有资质单位处置
	

	
	废弃紫外线灯管
	交有资质单位处置
	

	
	废过滤介质
	交有资质单位处置
	

	辐射防护
	采用防X光辐射的轻质墙、铅制门窗等防护措施等
	单独评价

	环境风险
	安装消防管道设施，配备干粉灭火器。
	7

	
	重点防渗区：现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池；

一般防渗区：综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F；

简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室。
	纳入主体工程

	
	污水处理站调节池和集水池（容积不应小于日排水量的100%）可兼做事故应急池使用。
	

	
	地下室设置专用消防水池。
	

	
	应急预案及管理措施建设
	20

	环境管理及监测
	全厂
	环境计划性监测
	20

	合计
	1036


9 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析旨在衡量拟建项目投入环保资金和取得的环保效果之间的得失，以评判项目的环境经济可行性。这里按“简要分析法”对拟建项目可能受到的经济、社会和环境效益进行综合分析。
9.1 经济效益分析
项目建成后，医院医疗设施的更新、区域医疗能力的提高，以及区域就医环境的扩大，将为公卫中心带来更大的经济效益，将带动医院周边第三产业的发展，拉动区域GDP增长，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展。
9.2 社会效益分析
医院项目的建设对区域医疗卫生、科研教学的社会效益是巨大的。这部分效益属于无形效益，一般难以用货币来衡量，目前仍没有统一的模式对其进行定量评价，因此，本项目社会效益采用定性分析方法进行描述。本项目社会效益主要包括以下几方面： 

9.2.1 完善城市医疗卫生服务
本项目的建设有利于城区医疗资源的优化布局，将进一步扩充成都市医疗资源。同时带动区域人口聚集和城市品质提升，为成都市的建设增添活力。 

9.2.2 有利于建设全面小康社会
全面“小康”不仅仅意味着有丰富的物质生活，还应有良好的医疗条件以及丰富的精神文明生活。随着成都市不断扩大，常住人口不断增多，这给接诊病员能力提出了新的要求。所以项目建设能提高区域竞争能力，拓展服务人群，满足人民群众更高层次的妇幼保健、预防保健和医疗业务的需要。
9.2.3 有利于提高医学教学、实训水平
项目建成后，能提高医学教学、实训水平，使医学教育与医疗实践相结合，从而促进医学教育发展。
9.3 环境效益分析
本工程产生的主要污染源有：废气、废水、设备噪声等。本项目总投资748078.90万元，环保投资1036万元，占总投资0.14%。其环保设施投资情况见下表9.3-1。

表9.3-1 环保设施投资比例（单位：万元）

	环保

投资项目
	废水

治理
	地下水
	废气

治理
	噪声

治理
	固体

废物
	辐射

防护
	风险

管理
	环境管理

及监测
	总计

	投资费用
	630
	67
	182
	60
	50
	/
	27
	20
	1036

	比 例%
	60.81
	6.47
	17.57
	5.79
	4.83
	
	2.61
	1.93
	100


从环保投资的分配来看，项目投资1036万元作为废水、固废、噪声、地下水等的处理，通过对主要污染源的治理，使废气、废水达标排放，噪声达到国家标准，大幅度削减了污染物，减轻了环境污染。

本项目医疗污水经污水处理设施处理后，能达到《医疗机构水 污染物排放标准（GB18466-2005）表1标准，废水得到有效处理。噪声通过对噪声源进行减振、消声和隔声处理，可确保场界噪声达标；医疗废物暂存点进一步完善和规范，并配备配套固废收集、消毒设施，医疗废物交由有资质单位处理，避免二次污染和交叉感染；医疗废水处理站恶臭进行除臭、灭菌处理；锅炉房设备均采用低氮燃烧技术；油烟经油烟机处理后排放，均可实现大气污染物达标排放；地下水防治措施通过划定防渗分区采取不同的防渗措施避免地下水污染；通过制定应急预案、加强管理、采取工程措施控制风险事故发生。因此，本项目采取环保措施后的环境效益明显。
综上所述，项目的建设具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。
10 环境管理与环境监测

根据国家对有污染项目应严格控制污染源的要求，除对工程项目“三废”治理严格实行“三同时”制度外，并要求在工程项目的建设施工和建成后的运行阶段中，加强环境管理和环境监测工作，切实有效的了解和控制工程污染物的排放量，促进污染治理工作，使治污设施达到最佳的效果，以保证工程最佳的环境效益、经济效益和社会效益。因此，必须对工程“三废”及噪声的排放源和产生源、治污设施的效果、场区和环境评价区内的环境变化等进行定期和不定期的监测，并同时制定各项环保措施，编制环境规划，以达到强化环境管理的目的。基于此，本报告提出以下环境监测及环境管理建议，作为项目投产后环境保护和环境管理的依据。

10.1 环境管理

10.1.1 环境管理的目的
环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超出地球生物容量极限的目的。本项目建成营运后，必然会产生一定的废水、废气、噪声、固体废物，若管理不善，处置不当，将会对环境带来一定的影响或危害，因此，企业应该作好相应的环境保护工作，加强环境管理，时时监测，发现问题及时解决，尽量减少或避免不必要的损失。
10.1.2 环境管理体系
为做好环境管理工作，医院建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到医院的管理中，现就建立环境管理体系如下：
（1）医院的环境管理工作实行医院主要负责人负责制，由副院长负责，并制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和医院营运管理结合起来。
（2）建立环境管理机构，配备专职环保管理人员1~3名，负责单位的环境管理工作，并负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。
（3）以水、气、固废、声等环境要素的保护和改善作为推动医院环境保护工作的基础，并在营运工作中检查环境管理的成效。
（4）按照所制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各科室部门和人，签订责任书，定期考核。
（5）按照环境管理的要求，将计划实现的目标和过程编制成文件，有关指标制成目标管理图表，标明工作内容和进度，以便与目标对比，及时掌握环保工作的进展情况。
10.1.3 管理工作内容
（1）根据《中华人民共和国环境保护法》等环保法规，以及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医疗废物管理条例》（国务院2003-380号令）、《四川省危险废物污染环境防治办法》、《传染病医院建筑设计规范》（住房和城乡建设部公告第525号）、《传染病医院建设标准》（卫办规财发〔2008〕122号）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）、《医院候诊室卫生标准》（GB9671-1996）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）等，对本工程的环境保护工作进行全面的监督及管理，健全污染源档案。
（2）对污染物的各种处理设备的正常工作状态进行监督管理，对项目区域的自然和生态环境进行保护。
（3）对工程产生的污染物及处置情况进行记录、管理。
（4）对施工活动进行监督、管理，提出恢复措施，并将此要求纳入施工招标合同，签订相关协议。
10.1.4 环境管理机构的主要职责
（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。
（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。
（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。
（5）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。
（6）负责对医院环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。
10.1.5 施工期环境管理计划
（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。
（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。
（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。
（4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。
（5）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

（6）要求项目施工期地下水防渗隐蔽工程需引入环境监理，项目地下水防渗工程主要包括新建污水处理构筑物及污水收集管网、医疗废物暂存间、柴油储存间、感染楼、和门诊医技楼等。
项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表10.1-1。

表10.1-1 施工期环境管理计划
	防治对象
	防治措施
	环境管理
	环境监理

	施工扬尘
	施工场地硬化，适用商品混凝土
	施工单位环境措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作
	建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，如有违反环境监理规定，应进行处罚并整改。

	
	建筑垃圾及多余弃土及时清运
	
	

	
	施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施
	
	

	
	对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净
	
	

	
	禁止焚烧融化沥青
	
	

	
	对回填土方进行压实或喷覆盖剂处理
	
	

	
	建筑工地按有关规定进行围挡
	
	

	施工噪声
	采用低噪声施工设备和技术
	
	环境监理部门对夜间施工噪声进行监督检查，违反环境监理规定，应进行处罚并整改。

	
	禁止在12：:0-14:00、22:00-6:00进行产生强噪声污染的施工作业
	
	

	
	因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批
	
	

	废水/地下水
	施工人员生活污水修建预处理池处理
	
	地下水防渗隐蔽工程引入环境监理

	
	避免在雨季进行基础开挖施工
	
	

	建筑及生活垃圾
	建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，做到日产日清，车辆用毡布遮盖，防治沿途散落
	渣土清运至指定地点填埋
	/


10.1.6 运营期环境管理计划
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。
（2）对医院内的公建设施给水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。
（3）确保污水处理系统的正常运行，各污染物达标排放。
（4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。
（5）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对医院的绿地必须有专人管理、养护。

10.1.7 总量控制

根据本项目的所处地理位置、环境特征和本项目污染物排污情况，本项目涉及总量控制指标为化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和颗粒物，本项目评价建议总量控制指标如下：
1、水污染物总量控制
本项目废水经污水处理站（1 座，处理规模为 1200m3/d， 采用预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒工艺）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1中标准后经院区污水总排口进入东三环路市政污水管网（项目所在区域的市政污水管网现已建成），至成都市第九净水厂集中深度处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）关于城镇污水处理厂的标准，最终汇入锦江。
本项目废水总量控制指标核定计算（标准法）：

（1）场区排口
医院废水排口中，CODCr和氨氮执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）中表 1标准：60mg/L、15mg/L， TP 执行成都市第九净水厂进水水质浓度规定排放浓度为：4mg/L。
CODCr：218105.75m3/a×60mg/L×10-6=13.0863t/a 
NH3-N：218105.75m3/a×15mg/L×10-6=3.2716t/a 
TP：218105.75m3/a×4mg/L×10-6=0.8724t/a

（2）污水处理厂排口
成都市第九净水厂提标改造完成后排口浓度按《四川岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中城镇污水处理厂污染物排放标准：
CODCr：30mg/L；氨氮：1.5mg/L；TP：0.3mg/L。
CODCr：218105.75m3/a×30mg/L×10-6=6.5432t/a 
NH3-N：218105.75m3/a×1.5mg/L×10-6=0.3272t/a 
TP：218105.75m3/a×0.3mg/L×10-6=0.0654t/a

综上，本项目废水总量控制指标见下表10.1-2所示。
表10.1-2 废水总量控制指标
	污染物名称
	单位
	核定总量控制指标
	排放口

	CODCr
	t/a
	13.0863
	场区排口

	
	
	6.5432
	污水处理厂排口（提标改造后）

	NH3-N
	
	3.2716
	场区排口

	
	
	0.3272
	污水处理厂排口（提标改造后）

	TP
	
	0.8724
	场区排口

	
	
	0.0654
	污水处理厂排口（提标改造后）


2、大气污染物总量控制
本项目大气污染物总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和颗粒物，大气污染物总量控制如下。
本项目在综合楼地下 1F 设置 1 间锅炉房，内置 3台超低氮冷凝常压热水锅炉（1用1备）、1台热水烟气直燃机组、1台燃气内燃发电机，为院区提供生活热水和中央空调热源；用气量见表10.1-3。燃气锅炉和蒸汽发生器分别内置低氮燃烧装置（共 5 套），燃烧废气分别由3根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）。
表10.1-3 本项目锅炉房各设备废气量
	污染物排放

	排放源
	用气量（m3/h） 
	年用气量(万m3/a) 

	超低氮冷凝常压热水锅炉
	432.2
	757.21

	热水烟直燃机组
	夏季
	102
	29.38

	
	冬季
	120
	25.92

	燃气内燃发电机
	158
	138.41

	合计
	/
	950.92


锅炉房各燃烧废气产污系数按《工业污染源产排污系数手册（2010 年修订）下册》取值，即：废气量取 136259.17m3/万立方米-原料。燃烧废气执行标准为：SO2：10mg/m3、颗粒物 10mg/m3、NOx：30mg/m3，本项目废气总量控制指标核定计算（标准法）：
二氧化硫（SO2）：950.92万m3/a×136259.17m3/万m3（原料）×10mg/m3×10-9=1.2957t/a

氮氧化物（NOx）：950.92万m3/a×136259.17m3/万m3（原料）×30mg/m3×10-9=3.8871t/a

颗粒物：950.92万m3/a×136259.17m3/万m3（原料）×10mg/m3×10-9=1.2957t/a

3、总量指标来源
根据《四川省环境保护厅办公室关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办[2015]333 号），市（州）环境保护局负责审批的建设项目，由项目所在地县（市、区）环境保护部门出具初审意见，出具总量来源解决方案。本项目应向成都市锦江生态环境局申请总量指标。
10.1.8 竣工环境保护验收
1、验收重点
①验收范围：对照环境影响报告及其批复文件核查项目选址、总平布置、建设内容、规模及床位等情况是否发生变更。
②确定验收标准：参考环评执行标准，核查建设项目竣工环保验收应执行的标准。
③核查验收工况：按照主体工程运行负荷情况，核查建设项目竣工环境保护验收监测期间的工况。
④核查监测结果：核查建设项目竣工环境保护设施的设计指标，判定企业环境保护设施运行的效率和企业内部污染控制水平。重点核查建设项目外排污染物的稳定达标排放情况；主要污染治理设施稳定运行及设施指标达标情况； 敏感环境保护目标质量达标情况；清洁生产考核指标达标情况等。
⑤核查验收环境管理：环境管理检查涵盖了验收监测非测试性的全部内容， 验收核查应包括：建设单位在设计期、施工期执行相关的各项环保制度情况，
落实环评及批复中噪声防治措施情况。是否健全了环保组织机构及环境管理制度，污染治理设施是否正常运行，污染物是否 达标排放。
⑥现场验收检查：按照建设项目布局特点和工艺特点，安排现场检查。内容包括水、声、气污染源及其配套的处理设施。
2、验收内容及要求
本项目竣工环保验收主要内容见表 10.1-4。

表10.1-4 竣工环保验收内容一览表
	类别
	验收点
	验收因子
	验收内容
	要求

	废水
	废水排放口
	　废水量、pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷、总银、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总余氯、沙门氏菌、志贺氏菌、总α放射性、总β放射性　
	专用预处理池：1座，550m3，用于预处理传染性废水
	排污口按规范设置，排口废水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准，总磷按照成都市第九净水厂进水水质

	
	
	
	普通预处理池：1座，105m3，用于预处理生活污水
	

	
	
	
	检验废水（含器皿三次后清洗废水）中和池：1个，位于检验科内，0.5m3，用于处理检验废水（含器皿三次后清洗废水） 
	

	
	
	
	污水处理站：1个，地埋式，位于院区东北角，处理能力为1200m3/d，采用“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”工艺 
	

	
	
	
	项目废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1的传染病医疗机构排放标准后排入市政管网，进入成都市第九净水厂处理达标后排入锦江。
	

	
	
	
	污水处理站设置智能信息化在线监控系统（包括智能信息化芯片控制模块、PLC电控系统、液位传感器、流量计传感器、PH值感器、余氯监测仪、生化池溶解氧监测仪、悬浮物监测仪、COD在线监测仪以及废气排放中的硫化氢传感器、氨气传感器等）。
	

	地下水
	重点防渗区　
	现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池。可采用粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s；
	符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中各防渗区防渗技术要求。

	
	一般防渗区　
	综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F等非重点防渗区域，建议可采用采取粘土层+15cmP8 厚抗渗混凝土作为防渗层，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；
	

	
	简单防渗区　
	除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室，防渗技术要求为一般地面硬化。
	

	废气
	超低氮冷凝常压热水锅炉废气　
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020）表2中燃气锅炉排放标准（NOx 执行成都市人民政府办公厅《关于印发成都市2018年大气污染防治工作行动方案的通知》（成办函[2018]73 号），实施方案明确“新建燃气锅炉氮氧化物排放必须达到30mg/m3以下”要求）

	
	热水烟气直燃机组废气　
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）
	

	
	燃气内燃发电机废气　
	内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）
	

	
	污水处理站废气　
	废气由抽风装置统一收集后采用UV光解活性炭一体机处理，然后经1根15m高排气筒排放，处理效率可达90%以上。
	　达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“表3 医疗废水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准

	
	食堂油烟　
	采用2台DJ-GG型高压静电式油烟净化器处理（位于后勤综合楼楼顶），油烟处理效率可达85%以上，然后经2根15m排气筒排放
	　达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关规定。

	
	综合楼通风废气　
	采用单独的送风和排风系统，并在每个排风口安装有电子净化器杀菌装置杀菌，杀菌后的废气经楼顶86.9m高排气口排入大气
	　满足相关要求

	
	特种垃圾站异味气体　
	专用容器及防漏胶袋密封、加强管理、定期消毒、日产日清
	　满足相关要求

	
	地埋式垃圾站异味气体　
	加强管理，日产日清，加强消毒
	　满足相关要求

	
	备用柴油发电机烟气　
	经自带净化器处理后引至综合楼东侧塔楼楼顶排放，排气筒高度86.9m
	　《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级

	
	汽车尾气　
	采取强制通风措施，扩散条件好，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散
	　满足相关要求

	噪声
	中央空调冷却塔　
	冷却塔四周设置隔声屏，安装消声设备（如消声导流片、落水效能等），进出口设软接头，进行基础减震，密闭隔声等
	　《工业企业厂界环境噪声排放标准》

	
	风机　
	选用低噪设备、设消声器、隔声房
	

	
	水泵　
	密闭置于地下消防水泵房内，并设置基础减震措施等
	

	
	柴油发电机　
	选用低噪声设备，进风口与出风口消声处理，机组加装防震垫圈等
	

	
	锅炉房　
	选用低噪声设备，设置于单独房间内并安装双层中空玻璃，进行基础减震、密闭隔声等
	

	
	内燃机发电机组　
	选用低噪设备、设消声器、隔声
	

	
	通风系统　
	选用低噪声设备，出风口安装消声器
	

	固体
废弃物　
	生活垃圾　
	1座地埋式垃圾站，位于项目西南侧，建筑面积23.8m2，为地下式，主要暂存一般垃圾。环卫部门定期清运
	　落实各类固废处置措施

	
	餐厨垃圾　
	交由有资质单位进行收运、处置
	

	
	废包装材料　
	作为废品外卖
	

	
	中药药渣　
	环卫部门定期清运
	

	
	医疗废物　
	依托现有特种垃圾站，200m2，设置单独房间，位于项目东侧。交有资质单位处置。
	落实处置要求，提
交医疗废物处置协议和危废转运联单

	
	污水处理站污泥　
	交有资质单位处置
	

	
	废活性炭　
	交有资质单位处置
	

	
	二氧化氯发生器残液　
	交有资质单位处置
	

	
	废离子交换树脂　
	交有资质单位处置
	

	
	废弃紫外线灯管　
	交有资质单位处置
	

	
	废过滤介质
	交有资质单位处置
	

	辐射防护
	采用防X光辐射的轻质墙、铅制门窗等防护措施等
	　满足相关要求

	环境风险
	安装消防管道设施，配备干粉灭火器。
	　满足相关要求　

	
	重点防渗区：现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池；
	

	
	一般防渗区：综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F；
	

	
	简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室。
	

	
	污水处理站调节池和集水池（容积不应小于日排水量的100%）可兼做事故应急池使用。
	

	
	地下室设置专用消防水池。
	

	
	应急预案及管理措施建设
	

	环境管理及监测
	建立内部环境管理体系、配合环保部门开展日常监测工作
	环境管理机构运行正常，环境管理制度合理有效


10.2 环境监测

环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。
本项目环境监测工作采用环保部门与医院自己监测相结合的方式。医院在项目建成后，设置环保工作管理机构，并配备专(兼)职环保管理人员1~2人，并按要求定期进行采样监测和协助当地环保管理部门及监测机构的例行监测工作。
10.2.1 环境监测任务
医院环境监测以医院污染源源强排放监测为重点，环境监测的主要任务是： 

1、定期对污水处理站处理设施的废水进口和处理出口进行监测； 

2、定期对废气处理装置的废气排放口进行监测； 

3、定期对场界噪声、主要噪声源进行监测； 

4、定期对场界地下水污染源进行监测； 

5、对环保治理设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较；发现问题及时报告有关部门； 

6、当发生污染事故时，进行应急监测，为采取处理措施提供第一手资料； 

7、编制环境监测季报或年报，及时上报区、市环保主管部门。
10.2.2 环境监测计划

环境监测起到两方面的作用，一是企业通过环境监测，分析生产工艺各排污环节是否正常，同时确定污染治理设施的运行状况，为污染治理工艺参数的调整等提供依据；二是通过环境监督性监测，确保企业按国家、地方环境保护法律、法规办事，保证企业达标排放及满足地方总量控制指标等要求。建设单位应委托具有资格的监测机构来进行环境监测。
根据本工程的性质特点，环境监测主要针对运行期外排废水、废气、厂界噪声、地下水进行监测。具体如下：
1、废水
对总排口进行监测，具体监测计划见下表。
表10.2-1 全厂废水监测计划

	序号
	污染源
	监测点
	监测因子
	监测频率

	1
	生活污水、医疗废水
	总排口
	废水量、pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷、总银、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总余氯、沙门氏菌、志贺氏菌、总α放射性、总β放射性
	在线连续监测、1次/季


2、地下水
项目拟设置1个跟踪监测井，位于项目厂址东北侧，具体监测计划见下表 4.4-9所示。
表10.2-2 地下水跟踪监测计划表
	阶段
	监测
点位
	坐标
	监测点
类型
	监测井结构要求
	监测项目
	监测时间
和频率

	运营期
	1#院区
东北侧
	104.140320° 30.618406°
	污染
扩散井
	监测井要求采用孔径不小于225mm； 终孔深度14-16m（以超过潜水含水层2-3m为准）
	pH、COD、氨氮、石油类等。
	每半年测1次，每年2次


3、废气
具体监测计划见下表。
表10.2-3 全厂废气监测计划

	污染源
	监测点
	监测因子
	频率

	污水处理站
	污水处理站排气筒
	H2S、NH3
	1次/季

	
	污水处理站场界
	H2S、NH3
	1次/半年

	超低氮冷凝

常压热水锅炉
	超低氮冷凝

常压热水锅炉排气筒
	SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度
	氮氧化物为1月/次，其他1次/年

	热水烟气直燃机组
	热水烟气直燃机组排气筒
	SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度
	

	燃气内燃发电机
	燃气内燃发电机排气筒
	SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度
	


4、噪声
监测频率：每季度1次，每次2天（昼间、夜间各测1次）。
监测点：厂界东、南、西、北围墙外1m处各设1个监测点位。
5、固体废物管理
对医疗废物和生活垃圾等固体废弃物应制定专门的人员进行收集和清运，以免产生二次污染。尤其是医疗废物的管理，要严格按照报告中提到的管理措施严加管理。 

本次评价要求：医院环境管理机构或部门应该将监测结果整理存档，并按照规定编制表格或者报送当地生态环境局主管部门和有关行政主管部门。

10.2.3 环保管理、监测人员的培训计划
对从事环保工作的专职人员，应进行上岗前和日常的专业培训，环境监测人员应在环境监测专业部门，学习环境监测规范和分析技术，使其有一定的环境保护专业知识，要求其了解医院产生的废水、废气、噪声、固废等污染的治理技术，掌握废水、废气、噪声、地下水的监测规范和分析技能，确保废水、废气、噪声等污染物的达标排放和处理设备的正常运转。加强对从事环保工作的专职人员的环境保护法律、法规教育，提高工作责任感，杜绝人为因素造成的环保事故发生。

10.3 排污口规范化管理

10.3.1 排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

（2）根据项目的特点，应把列入总量控制指标的CODCr、NH3-N、TP、SO2、NOx等排污口作为管理的重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

10.3.2 排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须按环监[1996]470号文件要求设置和规范化管理。

（2）排污口采样点设置影响按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排放口处。

10.3.3 排污口设置

各污染源排放口应规范设置，在“三废”及噪声排放处设置明显的标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，排放口图形标志见图10.3-1。

污染物排放口的图形标志应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2.0m。

10.3.4 排污口建档管理

（1）要求使用国家环境保护部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理挡案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况记录于档案。

图10.3-1 排放口图形标志

	排放口
	废气排放口
	地表水

	图形符号
	[image: image46.png]



	[image: image47.png]




	排放口
	噪声源
	固体废物堆放场

	图形符号
	[image: image48.png](4




	[image: image49.png]




	形状
	方形

	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


11 结论与建议

11.1 建设项目概况
项目名称：成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目；

建设地点：成都市锦江区静明路377号；

项目业主：成都市公共卫生临床医疗中心；

项目代理业主：成都兴城投资集团有限公司；
建设性质：扩建；

项目总投资及资金来源：748078.90万元，项目建设资金来源为申请中央预算内投资，缺口分由市级预算内基本建设项目分3-4年统筹安排。
建设规模和主要内容：项目总建筑面积约92942.49平方米，设置床位800张。主体建筑为一栋综合楼，地上由东西两个高层塔楼，公用一个五层高的裙房组成。东侧塔楼为18层，主要功能为结核病区，西侧塔楼为10层，主要功能为烈性传染病房区。地下三层，地下一层为车库及设备用房。地下二层为车库。地下三层为车库（部分人防工程）。

（一）建筑工程

1、地上建筑工程： 地上总建筑面积65311.31平方米，其中门急诊医技楼24679.69平方米；西侧塔楼呼吸道疾病综合楼（烈性病、综合传染病）9731.19平方米，高10层；东侧塔楼呼吸道疾病综合楼（呼吸道疾病 、重症病区）27536 .43平方米，高18层；新建污水处理站100平方米；架空连廊3264平方米。

2、地下建筑工程：地下3层，建筑面积27201.18平方米，地埋式垃圾站30平方米，污水池400平方米。

（ 二）总图工程

主要包括道路广场与硬质铺装5437平方米，景观绿化2167平方米，围墙约800米，大门2座，室外电气、通讯、给排水，管线迁改工程及标识标牌等。

（ 三）南支三渠改造工程

对原南支三渠成都公共卫生临床医疗中心段进行改线，改线后渠道长约 361.1米。
项目建设工期：2020-2023年。
11.2 产业政策符合性
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为专科医院（Q8415）。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中第三十七条“卫生健康”中第6款“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”，为鼓励类建设项目；本项目所采用的设备亦不属于国家相关行业限制或淘汰类，为允许类。本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中基本医疗服务设施建设鼓励发展项目。同时，本项目建设不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知”规定的项目。
另，本项目于2020年5月29日取得了成都市发展和改革委员会出具的《关于成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目可行性研究报告的批复》（成发改政务审批[2020]38号），具体详见附件。
综上，本项目的建设符合国家现行产业政策。
11.3 规划的符合性与选址合理性分析
1、与医疗机构发展规划符合性
根据分析，本项目符合《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《四川省“十三五” 医疗机构设置规划（2016- 2020年）》、成都市卫生和计划生育委员会发布了关于印发《成都市医疗卫生服务体系规划（2015-2020年）》的通知（成卫计发〔2015〕94 号）、成都市卫生和计划生育委员会关于印发《成都市卫生计生事业第十三个五年发展规划》的通知等文件。
2、选址合理性分析
本项目选址位于成都市锦江区静明路377号，在公卫中心一期、二期已征地（共107亩）范围内建设，建筑基底面积8368.98m2。
根据2007年1月4日成都市国土资源局颁发的《国有土地划拨决定书》，一期项目占地面积107621.37m2（代征地：54877.86m2），土地性质为医疗卫生用地；根据2013年11月27日成都市国土资源局颁发的《国有建设用地划拨决定书》，二期项目占地面积18107.61m2，土地性质为非营利性医疗卫生用地。
本项目与《传染病医院建设标准》（建标173—2016）中第四章第二十条　传染病医院的选址符合性分析见下表。
表11.3-1 拟建项目选址与相关规范对照表

	序号
	《传染病医院建设标准》（建标173—2016）选址要求
	本项目实际情况

	1
	不宜设置在人口密集区域
	项目拟建场地北面和西面均为军事用地，东面为东三环路五段，南面为老成渝路（静明路）。

	2
	患者就医方便、交通便利地段
	本项目位于锦江区静明路377号，三环路与老成渝路交汇处-航天立交西北面，东面为东三环路五段，南面为老成渝路（静明路），三环路和老成渝路均为城市快速路，有利于医院与外界的联系。

	3
	地形比较规整，工程水文地质条件较好
	公卫中心用地范围内地形平坦，比较规整；本项目详勘期间为丰水期，在钻孔内测得上层滞水在地面下3.00～5.10m，相对应的绝对高程为505.94～507.66m。根据区域水文地质资料，地下水位年变化幅度为1.5～2.0m，其中12、1、2月为枯水期，7、8、9月为丰水期。根据《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》（成建委573号文）规定；抗浮设计水位可按505.00m考虑，粘土渗透系数取0.02～0.05m/d。场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用，除有一沟渠自西向东横穿场地外，无防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物工程水文地质条件较好。

	4
	有比较完善的市政公用系统
	本项目位于锦江区静明路377号，三环路和老成渝路均按照城市干道标准建设，给排水等市政管网完善，天然气、通讯、电力、路灯电缆等埋设齐全，项目一期、二期项目以建设完成，项目管网配套连接方便。

	5
	不应临近易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所，不应临近水源地
	满足条件

	6
	不应临近食品和饲料生产、加工、贮存，家禽、家畜饲养、产品加工等企业。
	本项目位于成都市锦江区，周边均为城市建设用地，无工业企业及畜禽养殖。

	7
	不应临近幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所。
	距离本项目最近的学校对西面200m处的大观小学校，与本项目中间隔军事用地、市政道路及绿化带。


综上 ，本项目无明显外环境制约因素。本项目营运期产生的污染因素和排放的污染物通过相应的环保措施、风险防范措得到有效控制，能够做到达标排放，不会对项目周边环境质量和周边敏感点产生明显影响。在项目一期建设过程中，特别征求了部队的意见，得到了部队对公卫中心建设的大力支持（详见附件）。因此，项目选址从环保角度可行。
11.4 区域环境质量现状
1、环境空气质量

根据《2019年成都市环境质量公报》2019年，成都市PM10、SO2、CO、O3浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，其中PM10 年均浓度为新标准监测以来首次实现达标，但PM2.5、NO2未达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1 项目所在区域达标判断”，项目所在地为环境空气质量不达标区。
根据补充监测结果：监测期间，项目所在区域环境空气中NH3、H2S监测指标浓度值均能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（TJ2.2-2018）附录D中的浓度限值要求，表明项目所在地环境空气质量良好。
2、地表水环境质量

综合2019年及2020年2季度成都市地表水环境质量状况结果，岷、沱江水系成都段地表水水质呈现好转趋势。
本项目受纳水体锦江属于岷江水系，总体而言，岷江水系成都段水质良好。
2014年至2018年，成都市岷江水域优良水体比例总体保持上升趋势，5年优良比例分别 69.6%、72.9%、77.8%、75.3%和78.8%，2018年优良率达到近几年最高。
3、声环境质量

根据噪声监测结果，本项目5个场界声环境中2#项目南面场界外1m昼间和夜间均超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准限值；其余1#、3#、4#、5#昼间均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准限值，夜间均超标；6#成都市锦江区大观小学校昼间和夜间均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准限值。
根据现场勘查，本项目南面紧邻老成渝路，东面紧邻东三环路五段，老成渝路和东三环路五段在项目南面交叉口为航天立交，本项目受交通噪声影响较大
4、地下水环境质量

根据地下水监测数据，本项目地下水监测点位pH、LAS、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、耗氧量等监测指标监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准值，1#点总硬度（超标倍数0.09）及3#点的氨氮超标（超标倍数0.27~1.07），3#点的氨氮超标的原因可能是因为项目运行多年，导致地下水浓度超标。
11.5 污染物排放、环境保护措施及环境影响分析
1、废水

项目建成后，污水站需处理的废水量为597.55m3/d。本项目拟建一座处理规模为1200m3/d的污水处理站，采用“预消毒+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺，通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂（二氧化氯）的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。污水处理站位于项目所在地的东北面（上风向），污水经污水处理站处理达标后由医院总排口纳入市政污水管网，再进入成都市第九净水厂，最终排入锦江 。
根据锦江区住房建设和交通运输局于2020年9月4日出具的《情况说明》：成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目位于锦江区静明路377号，项目建成运营后产生的废水待环评达标、我局验收合格后，再允许接入东三环路市政污水管网，最终进入成都市第九净水厂。
2、地下水

本项目地下水污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防治污染措施上，按照防渗分区设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。由于防渗工程属于隐蔽工程，项目防渗工程应引进环境监理。
重点防渗区：包括现有特种垃圾站、柴油发电机房、柴油发电机房储油间、普通预处理池、污水处理站及污水管道、污水处理站投药间、现有隔油池。建议可采用粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s； 

一般防渗区：综合楼最底层除重点防渗区以外的区域、液氧站、地埋式垃圾站、地下室1F等非重点防渗区域，建议可采用采取粘土层+15cmP8 厚抗渗混凝土作为防渗层，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s； 

简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的的医院道路、门卫室，防渗技术要求为一般地面硬化。 

各防渗分区的防渗结构，应由专业设计单位根据相关要求进行设计，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。 

经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水，土壤以及地表水。同时运营阶段加强管理，定期检修，防止人为破坏及事故损伤导致地下水污染。
3、废气
锅炉房废气：超低氮冷凝常压热水锅炉、热水烟气直燃机组、燃气内燃发电机分别内置低氮燃烧装置，由1根专用排烟井引至综合楼东侧塔楼楼18F楼顶高空排放（86.9m，高出屋面3m）。经预测，Pmax最大值出现为超低氮冷凝常压热水锅炉排放的NO2，Pmax值为0.50%，Cmax为0.0337μg/m³。
污水处理站废气：由抽风装置统一收集后采用UV光解活性炭一体机处理，然后经1根15m高排气筒排放。经预测，Pmax最大值出现为NH3，Pmax值为0.02%，Cmax为0.0358μg/m³。
食堂油烟：采用2台DJ-GG型高压静电式油烟净化器处理（位于后勤综合楼楼顶），油烟处理效率可达85%以上，然后经2根15m排气筒排放。
综合楼通风废气：采用单独的送风和排风系统，并在每个排风口安装有电子净化器杀菌装置杀菌，杀菌后的废气经楼顶86.9m高排气口排入大气。
特种垃圾站异味气体：专用容器及防漏胶袋密封、加强管理、定期消毒、日产日清。
地埋式垃圾站异味气体：经自带净化器处理后引至综合楼东侧塔楼楼顶排放，排气筒高度86.9m。
汽车尾气：采取强制通风措施，扩散条件好，同时车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散。
4、噪声

项目建成运营后主要有以下三类噪声：一是机动车及人员活动产生的生活噪声，属低噪声源，噪声级小于55dB(A)，通过加强管理，对外界影响较小；二是公辅设施设备噪声，包括柴油发电机、各类风机、污水处理站及给水水泵、锅炉房、冷却塔、内燃机发电机组等；三是车辆交通噪声。由预测结果可知，项目建成后对厂界贡献值较小，不会改变区域声环境质量现状。由于项目周边受老成渝路和东三环路五段噪声影响较大，故而本次环评不针对敏感点噪声进行预测。
评价结果表明，本项目营运期间通过合理布置声源，采用低噪声设备并采取隔声降噪措施厚，设备噪声可得到有效控制，加上建筑物阻隔和距离衰减等因素，本项目噪声对周边的敏感点的影响很小。
此外，由于医院本身属于环境敏感保护目标，为了保证外界的社会噪声不影响医院内病员的治疗，本项目在设计时将住院病房均设计在了5F以上，增加隔声窗和绿化隔声，减少老成渝路和东三环路五段的交通噪声对本项目的影响。
5、固废

（1）一般固废

项目产生的一般固废主要包括医院职工办公生活垃圾、餐厨垃圾、废包装材料、中药药渣等。生活垃圾与医疗垃圾应分类收集，生活垃圾和中药药渣袋装后由环卫部门每天统一清运处理，做到日产日清，保证医院无腐烂垃圾堆放。餐厨垃圾须用塑料桶单独收集，交由有资质单位进行收运、处置，做到日产日清。废弃包装材料可以作为废品外卖。
（2）危险废物

拟建项目产生的危险废物有医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、二氧化氯发生器残液、废离子交换树脂、废弃紫外线灯管、废过滤介质等。

项目医疗固废应置于专用容器收集（多采用专用医疗垃圾收集桶），暂存于现有特种垃圾站内，由有资质单位定期清运并负责处理处置，从而可实现各类危险废物实现无害化处置。
11.6 环境风险评价结论
本项目环境风险潜势为I，营运期落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应预案，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。
11.7 环境管理

11.7.1 总量控制
根据本项目的所处地理位置、环境特征和本项目污染物排污情况，本项目涉及总量控制指标为化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和颗粒物
1、水污染物总量控制

本环评给出本项目污染物的总量控制指标建议，见表11.7-1。
表11.7-1 废水总量控制指标
	污染物名称
	单位
	核定总量控制指标
	排放口

	CODCr
	t/a
	13.0863
	场区排口

	
	
	6.5432
	污水处理厂排口（提标改造后）

	NH3-N
	
	3.2716
	场区排口

	
	
	0.3272
	污水处理厂排口（提标改造后）

	TP
	
	0.8724
	场区排口

	
	
	0.0654
	污水处理厂排口（提标改造后）


2、大气污染物总量控制
表11.7-2 废气总量控制指标
	污染物
	单位
	核定总量控制指标
	最终去向

	二氧化硫（SO2）
	t/a
	1.2957
	大气环境

	氮氧化物（NOx）
	t/a
	3.8871
	

	颗粒物
	t/a
	1.2957
	


11.7.2 环境监测

1、废水
对总排口进行监测，具体监测计划见下表。
表11.7-3 全厂废水监测计划

	序号
	污染源
	监测点
	监测因子
	监测频率

	1
	生活污水、医疗废水
	总排口
	废水量、pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷、总银、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总余氯、沙门氏菌、志贺氏菌、总α放射性、总β放射性
	在线连续监测、1次/季


2、地下水
项目拟设置1个跟踪监测井，位于项目厂址东北侧，具体监测计划见下表 所示。
表11.7-4 地下水跟踪监测计划表
	阶段
	监测
点位
	坐标
	监测点
类型
	监测井结构要求
	监测项目
	监测时间
和频率

	运营期
	1#院区
东北侧
	104.140320° 30.618406°
	污染
扩散井
	监测井要求采用孔径不小于225mm； 终孔深度14-16m（以超过潜水含水层2-3m为准）
	pH、COD、氨氮、石油类等。
	每半年测1次，每年2次


3、废气
具体监测计划见下表。
表11.7-5 全厂废气监测计划

	污染源
	监测点
	监测因子
	频率

	污水处理站
	污水处理站排气筒
	H2S、NH3
	1次/季

	
	污水处理站场界
	H2S、NH3
	1次/半年

	超低氮冷凝

常压热水锅炉
	超低氮冷凝

常压热水锅炉排气筒
	SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度
	氮氧化物为1月/次，其他1次/年

	热水烟气直燃机组
	热水烟气直燃机组排气筒
	SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度
	

	燃气内燃发电机
	燃气内燃发电机排气筒
	SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度
	


4、噪声
监测频率：每季度1次，每次2天（昼间、夜间各测1次）。
监测点：厂界东、南、西、北围墙外1m处各设1个监测点位。
5、固体废物管理
对医疗废物和生活垃圾等固体废弃物应制定专门的人员进行收集和清运，以免产生二次污染。尤其是医疗废物的管理，要严格按照报告中提到的管理措施严加管理。
11.8 公众参与调查结论

成都市公共卫生临床医疗中心于2020年8月12日-2020年8月26日在成都市公共卫生临床医疗中心网站（https://www.phcc120.com/details.aspx?mid=55&sid=782）进行了第一次公示，共十个工作日，公示期间未收到反馈信息。
11.9 项目环保措施投资结论
本项目总投资748078.90万元，环保投资1036万元，占总投资0.14%。本次评价对本项目拟采取的环保措施进行技术、经济论证结果表明，本项目拟采取的废气、废水处理措施成熟、稳定，处理费用适中，噪声治理措施采用的通用、有效的方法可以解决噪声污染问题，固废去向明确，可得到妥善处置。

11.10 建设项目环保可行性结论

成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目符合国家产业政策，符合现行的医疗机构发展规划，符合成都市发展要求。在贯彻了本环评提出的污染防治措施后，可做到总量控制和达标排放。本项目拟采取的环保措施总体上可使“三废”和噪声达标排放，并对各环境要素的影响小，不会因本项目建设导致区域环境功能发生改变。本项目环境风险水平可接受，无重大环境制约因素。公众调查表明，整体对项目持积极支持和认同的态度。 

因此，通过严格执行国家医疗污水和医疗废物相关处置规范及要求，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度来看，本项目的建设可行的。
11.11 建议和要求
（1）认真贯彻执行国家和四川省的各项环保法规和要求；
（2）严格执行建设项目的“三同时”制度，强化工程的环境保护工作。工程竣工后，各项环保措施需经环保主管部门主持验收；

（3）建议业主推行“安全、环境与健康（HSE）”管理体系，更好地做到安全生产、风险防范、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作；

（4）建设单位应加强污染源管理及危险化学品安全管理，建立相关的规章制度及档案，控制污染及风险事故的发生；

（5）加强环境监测与管理。医院设专人负责环境保护工作，负责公卫中心环境监测与管理；一是确保污水处理设施持续、正常运行，达标排放；二是接受当地环境保护部门的监督和管理，若环保设施出现问题，及时报告、处理，避免污染物事故性排放；三是定期监测院区内大气、水和声环境质量，监测项目、监测周期及监测点位按照环境监测计划执行。
东





南





南支三渠现状





项目地





成都市第九净水厂





�








�








�








治疗


诊断


挂号


病人入院





取药





交费





化验





医技废水





废 气





设备噪声、社会噪声





病人尸体





生活垃圾





食堂废水





医疗废物





医疗综


合废水





由市政污水管网进入成都市第九净水厂，处理达标汇入锦江








预处理池





锅炉废气、医疗废气、医废暂存间产生的异味、食堂油烟、柴油发电机废气





垃圾桶-地埋式垃圾站





特种垃圾站





由家属委托从事殡葬服务的公司运走





图4.2-1 工艺流程及产污位置简图








声学环境





低噪声设备、车辆、人员噪声加强管理





市政统一清运至垃圾处理场　





隔油池





分别进入专门的预处理池





收集处理排放








成都瀚洋环保实业有限公司定期清运、处置





污水处理站





废 气





污泥





地下水污染跟踪监控井





拟建项目





公卫中心





城市垃圾


清运系统





基础工程





主体工程





装饰工程











工程验收





建筑弃土





工程营运





运至其他项目综合利用





设备安装及配套工程





声学环境





大气环境





回用





污水处理站





噪声





扬尘废气





施工废水





生活污水





建筑垃圾





沉淀池





预处理池








生活垃圾





生活垃圾填埋场





�








�








�











_1661369465.vsd
特种垃圾站冲洗用水


新鲜水


0.6


0.54


损耗0.06


752.54


地埋式垃圾站冲洗用水


纯水制备


2.6


8.6


专用预处理池


普通预处理池


中央空调冷却塔


30


蒸发损耗27.0


1000


0.54


损耗0.06


0.6


住院病人用水


损耗48


432


480


29.16


494.90


94.05


29.66


8.6


门诊用水


成都市第九净水厂


损耗3.24


6.0纯水用于医疗


32.4


597.55


未预见用水


损耗6.28


35.84


3


锅炉房


蒸汽损耗54


60


6


食堂用水


损耗4.5


45


隔油池


40.5


40.5


职工生活用水


损耗5.95


59.5


53.55


污水处理站


市政污水管网


锦江



_1661406295.vsd
�

预消毒池


接触氧化池


竖流沉淀
池


消
毒
池


水解酸化池


调
节
池


脱
氯
池


污泥池


压滤机


外运


二氧化氯


罗茨鼓风机


格
栅
池


医院污水


还原剂


二氧化氯


二氧化氯


上清液


市政污水管网



_1654589165.unknown

_1658814208.unknown

_1660479022.vsd
�

�

�


_1658814207.unknown

_1234567890.dwg

