## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 维保类型 | 维保需求
1 | 纯水机 | DWA | 全保型服务 | 1、定期对水处理系统进行上门消毒，更换滤芯，检测压力等各项水处理设备各项参数; 2、对水处理系统耗材进行更换; 3、维保期间保证产水量达到1200L/H,水质电导<100us/cm，预处理总氯检测<0.1ppm，软水硬度检测<17ppm,纯水温度<30°，透析用水内毒素检测<0.25EU/ml,透析用水细菌培养<100CFU/ml,管路和主机消毒（消毒液残余量）<0.1ml/L,化学污染物含量检测符合（yy0572-2015）质控要求。